## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 11/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 112.5445 | 99 |  | 50.2553 | 99 |  | 12.6928 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.9323 | 99 |  | 10.2939 | 99 |  | 8346.166 | 100 |  | 81.0511 | 100 |  | 1001.3175 | 100 |  | 902.9222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 110.4392 | 100 |  | 55.022 | 100 |  | 16.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4869 | 100 |  | 9.9764 | 100 |  | 4757.6669 | 100 |  | 82.945 | 100 |  | 1001.3767 | 100 |  | 901.2578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 88.2921 | 99 |  | 50.7219 | 99 |  | 13.0447 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.0443 | 99 |  | 10.4067 | 99 |  | 8181.2023 | 100 |  | 83.2664 | 100 |  | 1001.2425 | 100 |  | 904.3686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 130.178 | 100 |  | 54.0175 | 100 |  | 15.3642 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.3536 | 100 |  | 10.0469 | 100 |  | 4865.2549 | 100 |  | 84.7639 | 100 |  | 1001.2097 | 100 |  | 905.4292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 122.3788 | 100 |  | 50.899 | 100 |  | 12.4218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9525 | 100 |  | 10.3439 | 100 |  | 8324.8813 | 100 |  | 81.6869 | 100 |  | 1001.0522 | 100 |  | 901.8603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 129.0419 | 100 |  | 54.5699 | 100 |  | 15.5567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 81 |  | 13.4536 | 100 |  | 9.8761 | 100 |  | 4782.9696 | 100 |  | 82.3842 | 100 |  | 1000.7989 | 100 |  | 904.5081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 99.1636 | 99 |  | 50.0035 | 99 |  | 12.8569 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.0913 | 99 |  | 10.0748 | 99 |  | 8165.2917 | 100 |  | 80.8139 | 100 |  | 1000.6778 | 100 |  | 902.9544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5127 | 56 | '(4) | 10.7541 | 56 |  |  |  |  | 83.3239 | 100 |  | 1000.2125 | 100 |  | 903.045 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 116.7866 | 96 |  | 48.8897 | 96 |  | 12.3719 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0 | 100 |  | 11.4248 | 96 |  | 10.4239 | 96 |  | 9248.5688 | 100 |  | 82.0844 | 100 |  | 1000.3281 | 100 |  | 903.5303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 124.8541 | 100 |  | 56.5448 | 100 |  | 17.3603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9189 | 100 |  | 10.0839 | 100 |  | 4250.2593 | 100 |  | 83.9217 | 100 |  | 1000.1906 | 100 |  | 902.0008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 77.2522 | 100 |  | 48.4013 | 100 |  | 11.781 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7058 | 100 |  | 10.1461 | 100 |  | 8853.3566 | 100 |  | 83.3956 | 100 |  | 1000.155 | 100 |  | 902.7047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 191.151 | 100 |  | 51.8003 | 100 |  | 15.6498 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6708 | 100 |  | 9.8944 | 100 |  | 4625.1615 | 100 |  | 79.6728 | 100 |  | 1000.0297 | 100 |  | 901.7575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 115.0182 | 100 |  | 47.8815 | 100 |  | 11.6346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4022 | 100 |  | 9.9197 | 100 |  | 9130.2918 | 100 |  | 82.9586 | 100 |  | 1000.1067 | 100 |  | 901.4767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 149.104 | 99 |  | 55.209 | 99 |  | 16.6106 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.2231 | 99 |  | 9.5454 | 99 |  | 4154.1343 | 100 |  | 83.7592 | 100 |  | 1000.4475 | 100 |  | 902.8717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 184.9006 | 100 |  | 52.8233 | 100 |  | 17.1869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8663 | 100 |  | 14.9933 | 100 |  | 9.9431 | 100 |  | 3113.8063 | 100 |  | 71.7219 | 100 |  | 1000.5428 | 100 |  | 903.3847 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 39.5922 | 99 |  | 10.3575 | 99 |  | 23.4842 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.0652 | 100 |  | 19.9022 | 99 |  | 5.8606 | 99 |  | 622.05 | 88 |  | 41.9542 | 100 |  | 1000.5481 | 100 |  | 911.5322 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 58.6348 | 100 |  | 49.2231 | 100 |  | 21.3569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8481 | 100 |  | 16.9814 | 100 |  | 7.5244 | 100 |  | 896.8943 | 100 |  | 54.3344 | 100 |  | 1000.8653 | 100 |  | 903.7258 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 91.2311 | 100 |  | 43.7617 | 100 |  | 12.7109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.1124 | 100 |  | 12.155 | 100 |  | 8.3094 | 100 |  | 1694.6946 | 100 |  | 65.5928 | 100 |  | 1000.555 | 100 |  | 901.6736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 56.4818 | 100 |  | 45.769 | 100 |  | 16.4776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 15.0645 | 100 |  | 12.5786 | 100 |  | 8.0017 | 100 |  | 1613.0634 | 100 |  | 71.1267 | 100 |  | 1000.6631 | 100 |  | 905.9403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 37.8038 | 99 |  | 46.0003 | 99 |  | 10.2378 | 99 |  | 0 | 99 |  | 11.2393 | 100 |  | 12.8231 | 99 |  | 7.7184 | 99 |  | 1500.07 | 100 |  | 65.2272 | 100 |  | 1000.6322 | 100 |  | 905.3433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 69.3166 | 99 |  | 28.8979 | 99 |  | 24.7734 | 99 |  | 0 | 99 |  | 15.7966 | 100 |  | 19.322 | 99 |  | 6.3813 | 99 |  | 622.1596 | 100 |  | 54.3972 | 100 |  | 1000.6075 | 100 |  | 903.4856 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 41.7361 | 100 |  | 45.9047 | 100 |  | 14.0834 | 100 |  | 0 | 99 |  | 8.9964 | 81 |  | 12.3519 | 100 |  | 7.7936 | 100 |  | 1503.4102 | 99 |  | 65.9997 | 99 |  | 1000.0972 | 99 |  | 905.515 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 36.1468 | 99 |  | 46.7143 | 99 |  | 11.8429 | 99 |  | 0 | 99 |  | 10.7721 | 100 |  | 13.3914 | 99 |  | 7.5947 | 99 |  | 1315.216 | 100 |  | 63.4111 | 100 |  | 1000.5167 | 100 |  | 909.1386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 48.1746 | 100 |  | 48.4175 | 100 |  | 18.7068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5351 | 100 |  | 14.8933 | 100 |  | 7.1189 | 100 |  | 1043.8923 | 100 |  | 64.1914 | 100 |  | 1000.3764 | 100 |  | 907.0842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 52.9113 | 100 |  | 46.893 | 100 |  | 20.9313 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.9421 | 100 |  | 12.6131 | 100 |  | 8.3269 | 100 |  | 1538.5887 | 100 |  | 64.8261 | 100 |  | 1000.2125 | 100 |  | 905.9264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 103.3183 | 100 |  | 58.2552 | 100 |  | 21.2538 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.8744 | 100 |  | 14.7258 | 100 |  | 8.9094 | 100 |  | 3541.0742 | 100 |  | 71.3322 | 100 |  | 1000.0367 | 100 |  | 904.8422 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 60.7149 | 100 |  | 50.4511 | 100 |  | 13.3411 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.5795 | 100 |  | 12.2736 | 100 |  | 9.9936 | 100 |  | 7641.2234 | 100 |  | 82.9825 | 100 |  | 999.5697 | 100 |  | 904.3772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 72.9294 | 99 |  | 52.388 | 99 |  | 17.7062 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.8452 | 100 |  | 13.5755 | 99 |  | 9.4582 | 99 |  | 4714.1943 | 100 |  | 83.3128 | 100 |  | 999.2533 | 100 |  | 903.6864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 69.2427 | 100 |  | 51.0234 | 100 |  | 13.8747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4583 | 100 |  | 12.2331 | 100 |  | 10.0475 | 100 |  | 7659.5262 | 100 |  | 80.4247 | 100 |  | 999.1242 | 100 |  | 903.9467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 66.3505 | 100 |  | 54.6359 | 100 |  | 18.8071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8729 | 100 |  | 13.8444 | 100 |  | 9.4261 | 100 |  | 4522.3239 | 100 |  | 81.905 | 100 |  | 998.8058 | 100 |  | 904.6725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 59.1638 | 100 |  | 50.9819 | 100 |  | 15.4101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.0035 | 100 |  | 12.3094 | 100 |  | 10.3253 | 100 |  | 7601.5217 | 100 |  | 80.7472 | 100 |  | 998.4608 | 100 |  | 905.3544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 70.4118 | 100 |  | 53.0648 | 100 |  | 16.5935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.6827 | 100 |  | 13.6603 | 100 |  | 9.7994 | 100 |  | 4786.1317 | 88 |  | 81.3178 | 100 |  | 998.3139 | 100 |  | 908.5614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 61.1457 | 99 |  | 52.0282 | 99 |  | 13.4291 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.2381 | 100 |  | 12.3326 | 99 |  | 10.3164 | 99 |  | 7679.2213 | 100 |  | 78.4514 | 100 |  | 997.9264 | 100 |  | 911.6381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 70.6924 | 100 |  | 55.7678 | 100 |  | 16.9001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1256 | 100 |  | 13.8314 | 100 |  | 9.5675 | 100 |  | 4623.8095 | 100 |  | 78.62 | 100 |  | 997.7403 | 100 |  | 915.1056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 75.1931 | 100 |  | 51.5428 | 100 |  | 24.1387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5416 | 100 |  | 12.3742 | 100 |  | 10.1919 | 100 |  | 7626.5773 | 100 |  | 77.4489 | 100 |  | 997.6069 | 100 |  | 916.1181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 86.149 | 100 |  | 54.1325 | 100 |  | 24.6254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.5039 | 100 |  | 13.7075 | 100 |  | 9.7997 | 100 |  | 4771.0036 | 100 |  | 77.6514 | 100 |  | 997.4817 | 100 |  | 916.4533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 66.0241 | 99 |  | 53.2223 | 99 |  | 13.9831 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.028 | 100 |  | 12.3883 | 99 |  | 10.5226 | 99 |  | 7658.6206 | 100 |  | 75.3192 | 100 |  | 997.2853 | 100 |  | 916.8075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 73.3836 | 100 |  | 57.2197 | 100 |  | 16.3528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3484 | 81 |  | 13.7936 | 100 |  | 9.8853 | 100 |  | 4717.6179 | 100 |  | 77.1575 | 100 |  | 997.2261 | 100 |  | 917.1344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 64.1794 | 100 |  | 53.211 | 100 |  | 13.4832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7925 | 100 |  | 12.4375 | 100 |  | 10.4547 | 100 |  | 7582.1644 | 100 |  | 76.8142 | 100 |  | 997.3019 | 100 |  | 915.4806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 76.8976 | 100 |  | 56.0412 | 100 |  | 14.6358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6913 | 100 |  | 13.5328 | 100 |  | 10.2236 | 100 |  | 4975.4378 | 100 |  | 80.1661 | 100 |  | 997.4222 | 100 |  | 916.2569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 52.6287 | 100 |  | 53.0554 | 100 |  | 13.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4908 | 100 |  | 11.5222 | 100 |  | 11.2533 | 100 |  | 9037.372 | 100 |  | 80.3842 | 100 |  | 997.3478 | 100 |  | 914.3014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 95.3634 | 100 |  | 60.6172 | 100 |  | 18.3737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.1688 | 100 |  | 14.2806 | 100 |  | 10.2486 | 100 |  | 4028.5624 | 100 |  | 81.5864 | 100 |  | 997.3642 | 100 |  | 915.3011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 59.5427 | 99 |  | 50.8785 | 99 |  | 12.3716 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.3562 | 100 |  | 11.7344 | 99 |  | 10.5288 | 99 |  | 8800.8863 | 100 |  | 82.5306 | 100 |  | 997.2394 | 100 |  | 915.6586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 79.0627 | 99 |  | 56.4201 | 99 |  | 16.0422 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.0511 | 100 |  | 14.1547 | 99 |  | 10.1844 | 99 |  | 4067.4163 | 100 |  | 84.0078 | 100 |  | 997.2472 | 100 |  | 915.7608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 64.0528 | 99 |  | 50.5177 | 99 |  | 12.2931 | 99 |  | 0 | 99 |  | 2.7207 | 100 |  | 11.729 | 99 |  | 10.6153 | 99 |  | 8867.3339 | 100 |  | 84.2836 | 100 |  | 997.1303 | 100 |  | 914.5397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 83.0636 | 100 |  | 59.7349 | 100 |  | 17.1408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8146 | 100 |  | 14.2722 | 100 |  | 10.1367 | 100 |  | 4053.8048 | 100 |  | 85.9883 | 100 |  | 996.8508 | 100 |  | 913.4753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 36.15 |  |  | 10.36 |  |  | 10.24 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.4 |  |  | 5.86 |  |  | 622.05 |  |  | 41.95 |  |  | 996.85 |  |  | 901.26 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 191.15 |  |  | 60.62 |  |  | 24.77 |  |  | 0 |  |  | 15.8 |  |  | 19.9 |  |  | 11.25 |  |  | 9248.57 |  |  | 85.99 |  |  | 1001.38 |  |  | 917.13
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 83.422 | 97.6 |  | 51.8653 | 97.6 |  | 15.2882 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 3.3244 | 97.6 |  | 12.8863 | 97.6 |  | 9.7219 | 97.6 |  | 5582.7222 | 97.6 |  | 78.7196 | 100 |  | 999.2414 | 100 |  | 907.9497 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 11/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 11/04/2023 | 10.43.25 | 11/04/2023 | 10.43.30
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 03.02.35 | 11/04/2023 | 03.03.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 03.04.50 | 11/04/2023 | 03.05.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 03.07.25 | 11/04/2023 | 03.07.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 05.54.20 | 11/04/2023 | 05.55.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 05.56.20 | 11/04/2023 | 05.59.50
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 06.01.15 | 11/04/2023 | 06.02.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 06.03.45 | 11/04/2023 | 06.04.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 07.22.15 | 11/04/2023 | 07.23.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 07.24.30 | 11/04/2023 | 08.47.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 08.47.30 | 11/04/2023 | 08.49.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 08.50.05 | 11/04/2023 | 08.51.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 08.52.35 | 11/04/2023 | 08.53.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 08.56.50 | 11/04/2023 | 08.58.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 08.59.55 | 11/04/2023 | 09.00.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 09.09.10 | 11/04/2023 | 09.09.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 09.22.10 | 11/04/2023 | 09.35.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 09.35.45 | 11/04/2023 | 09.37.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 09.41.00 | 11/04/2023 | 09.57.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 09.59.00 | 11/04/2023 | 09.59.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 10.01.20 | 11/04/2023 | 10.40.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 10.46.10 | 11/04/2023 | 10.49.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 10.49.15 | 11/04/2023 | 10.51.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 10.52.00 | 11/04/2023 | 11.09.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 11.10.20 | 11/04/2023 | 11.11.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 11.12.25 | 11/04/2023 | 11.49.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 11.49.50 | 11/04/2023 | 11.50.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 11.52.20 | 11/04/2023 | 12.10.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 12.10.35 | 11/04/2023 | 12.12.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 12.12.55 | 11/04/2023 | 12.28.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 12.28.40 | 11/04/2023 | 12.29.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 12.30.35 | 11/04/2023 | 12.48.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 12.49.05 | 11/04/2023 | 12.50.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.00.35 | 11/04/2023 | 13.01.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.03.00 | 11/04/2023 | 13.03.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.05.20 | 11/04/2023 | 13.05.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.36.10 | 11/04/2023 | 13.36.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.46.10 | 11/04/2023 | 13.46.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.54.45 | 11/04/2023 | 13.54.50
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.55.40 | 11/04/2023 | 13.55.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 13.55.55 | 11/04/2023 | 13.56.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.01.40 | 11/04/2023 | 15.02.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.03.55 | 11/04/2023 | 15.04.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.06.15 | 11/04/2023 | 15.06.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.26.45 | 11/04/2023 | 15.27.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.29.00 | 11/04/2023 | 15.29.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.40.40 | 11/04/2023 | 15.41.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.42.40 | 11/04/2023 | 15.43.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.45.00 | 11/04/2023 | 15.45.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 15.47.25 | 11/04/2023 | 15.48.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.04.00 | 11/04/2023 | 16.04.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.05.50 | 11/04/2023 | 16.07.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.08.10 | 11/04/2023 | 16.09.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.10.35 | 11/04/2023 | 16.10.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.19.55 | 11/04/2023 | 16.20.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.21.45 | 11/04/2023 | 16.23.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.23.55 | 11/04/2023 | 16.25.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.26.20 | 11/04/2023 | 16.27.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.29.00 | 11/04/2023 | 16.30.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.40.25 | 11/04/2023 | 16.41.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.42.35 | 11/04/2023 | 16.44.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.44.40 | 11/04/2023 | 16.49.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.49.05 | 11/04/2023 | 16.50.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.51.50 | 11/04/2023 | 16.53.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.54.05 | 11/04/2023 | 16.55.30
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.56.25 | 11/04/2023 | 16.57.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 16.58.35 | 11/04/2023 | 17.00.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.00.35 | 11/04/2023 | 17.07.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.07.25 | 11/04/2023 | 17.09.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.10.15 | 11/04/2023 | 17.11.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.12.50 | 11/04/2023 | 17.13.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.14.50 | 11/04/2023 | 17.15.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.17.25 | 11/04/2023 | 17.17.30
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.19.30 | 11/04/2023 | 17.20.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.21.30 | 11/04/2023 | 17.22.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.23.25 | 11/04/2023 | 17.31.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.32.35 | 11/04/2023 | 17.34.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.34.45 | 11/04/2023 | 17.36.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.37.10 | 11/04/2023 | 17.38.50
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.39.25 | 11/04/2023 | 17.50.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.51.30 | 11/04/2023 | 17.52.50
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.53.45 | 11/04/2023 | 17.55.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.56.00 | 11/04/2023 | 17.57.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 17.58.15 | 11/04/2023 | 17.59.30
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.00.25 | 11/04/2023 | 18.11.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.11.45 | 11/04/2023 | 18.13.30
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.14.00 | 11/04/2023 | 18.15.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.16.15 | 11/04/2023 | 18.17.50
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.18.25 | 11/04/2023 | 18.29.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.30.10 | 11/04/2023 | 18.31.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.32.50 | 11/04/2023 | 18.34.00
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.35.00 | 11/04/2023 | 18.36.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.37.30 | 11/04/2023 | 18.38.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.39.45 | 11/04/2023 | 18.40.40
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.46.10 | 11/04/2023 | 18.52.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.53.00 | 11/04/2023 | 18.54.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.55.25 | 11/04/2023 | 18.56.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.57.40 | 11/04/2023 | 18.59.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 18.59.55 | 11/04/2023 | 19.08.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.08.35 | 11/04/2023 | 19.10.20
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.11.45 | 11/04/2023 | 19.11.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.13.55 | 11/04/2023 | 19.14.25
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.18.45 | 11/04/2023 | 19.18.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.20.40 | 11/04/2023 | 19.21.35
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.22.50 | 11/04/2023 | 19.24.15
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.25.00 | 11/04/2023 | 19.26.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.27.10 | 11/04/2023 | 19.28.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.29.45 | 11/04/2023 | 19.30.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.41.40 | 11/04/2023 | 19.42.45
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.44.00 | 11/04/2023 | 19.45.05
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 19.46.15 | 11/04/2023 | 19.47.10
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 20.06.55 | 11/04/2023 | 20.07.30
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 21.38.50 | 11/04/2023 | 21.38.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 22.12.50 | 11/04/2023 | 22.12.55
| FWE200 WARNING ON | 11/04/2023 | 22.36.00 | 11/04/2023 | 22.36.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 11/04/2023 | 02.40.40 | 11/04/2023 | 02.46.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 11/04/2023 | 10.40.41 | 11/04/2023 | 10.43.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 11/04/2023 | 10.43.31 | 11/04/2023 | 10.46.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 11/04/2023 | 18.40.41 | 11/04/2023 | 18.46.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 11/04/2023 | 10.43.26 | 11/04/2023 | 10.43.31
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/04/2023 | 07.50.55 | 11/04/2023 | 07.54.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/04/2023 | 15.50.55 | 11/04/2023 | 15.54.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 11/04/2023 | 23.50.55 | 11/04/2023 | 23.54.25
| TOC MEASURING OFF | 11/04/2023 | 03.47.05 | 11/04/2023 | 04.01.05
| TOC MAINTENANCE ON | 11/04/2023 | 03.47.05 | 11/04/2023 | 04.01.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 11/04/2023 | 03.47.05 | 11/04/2023 | 04.01.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 00.19.25 | 11/04/2023 | 00.19.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 01.19.50 | 11/04/2023 | 01.19.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 03.06.40 | 11/04/2023 | 03.06.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 03.07.15 | 11/04/2023 | 03.07.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 03.26.30 | 11/04/2023 | 03.26.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 03.48.40 | 11/04/2023 | 03.48.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 06.39.25 | 11/04/2023 | 06.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 07.36.50 | 11/04/2023 | 07.36.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 07.54.50 | 11/04/2023 | 07.54.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 09.38.35 | 11/04/2023 | 09.38.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 10.07.35 | 11/04/2023 | 10.07.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 11.14.00 | 11/04/2023 | 11.14.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 13.44.40 | 11/04/2023 | 13.44.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 16.19.50 | 11/04/2023 | 16.19.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 18.18.55 | 11/04/2023 | 18.19.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 21.01.15 | 11/04/2023 | 21.01.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 21.15.40 | 11/04/2023 | 21.15.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 21.35.10 | 11/04/2023 | 21.35.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 21.51.05 | 11/04/2023 | 21.51.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 22.29.55 | 11/04/2023 | 22.30.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 11/04/2023 | 23.11.15 | 11/04/2023 | 23.11.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 03.33.35 | 11/04/2023 | 03.38.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 05.50.20 | 11/04/2023 | 05.57.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 07.09.20 | 11/04/2023 | 07.55.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 08.07.45 | 11/04/2023 | 08.31.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 10.00.25 | 11/04/2023 | 10.27.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 10.43.26 | 11/04/2023 | 10.43.32
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 12.11.55 | 11/04/2023 | 12.18.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 12.30.15 | 11/04/2023 | 12.39.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 11/04/2023 | 20.12.10 | 11/04/2023 | 20.18.05
| CON RIFIUTO OFF | 11/04/2023 | 10.43.26 | 11/04/2023 | 10.43.33