## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 04/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 42.8493 | 100 |  | 44.7916 | 100 |  | 9.4767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15209 | 100 |  | 11.2694 | 100 |  | 8.5078 | 100 |  | 11019.1387 | 100 |  | 92.2122 | 100 |  | 1000.9789 | 100 |  | 924.2258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 42.9028 | 99 |  | 44.8482 | 99 |  | 9.5081 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15243 | 100 |  | 11.2774 | 99 |  | 8.4418 | 99 |  | 11024.928 | 100 |  | 92.9108 | 100 |  | 1000.73 | 100 |  | 923.2842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 56.7788 | 100 |  | 44.0259 | 100 |  | 9.3156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15085 | 100 |  | 11.19 | 100 |  | 8.4028 | 100 |  | 11152.8426 | 100 |  | 92.4044 | 100 |  | 1000.3981 | 100 |  | 921.7378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 65.7349 | 100 |  | 43.3673 | 100 |  | 9.2223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14986 | 100 |  | 11.1272 | 100 |  | 8.4036 | 100 |  | 11256.2461 | 100 |  | 92.3006 | 100 |  | 1000.2964 | 100 |  | 926.3325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 45.0554 | 99 |  | 43.0278 | 99 |  | 9.4659 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15769 | 100 |  | 11.6168 | 99 |  | 8.1556 | 99 |  | 9911.4892 | 100 |  | 93.2639 | 100 |  | 1000.1819 | 100 |  | 926.3314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 47.4764 | 100 |  | 43.9623 | 100 |  | 9.7335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16157 | 100 |  | 11.8289 | 100 |  | 8.1686 | 100 |  | 9982.3076 | 100 |  | 93.7442 | 100 |  | 1000.1925 | 100 |  | 928.8872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 47.0013 | 100 |  | 43.6182 | 100 |  | 9.3984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1542 | 100 |  | 11.3828 | 100 |  | 8.3258 | 100 |  | 10910.7502 | 100 |  | 93.3942 | 100 |  | 1000.1158 | 100 |  | 930.9944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2406 | 53 | '(4) | 8.2193 | 53 |  |  |  |  | 93.4903 | 100 |  | 999.9247 | 100 |  | 932.2622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 64.5458 | 100 |  | 41.8069 | 100 |  | 9.3972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15095 | 100 |  | 11.2028 | 100 |  | 8.3472 | 100 |  | 11118.7192 | 100 |  | 92.1056 | 100 |  | 999.6364 | 100 |  | 931.0917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 59.0844 | 100 |  | 41.9406 | 100 |  | 9.2219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14964 | 100 |  | 11.1217 | 100 |  | 8.3456 | 100 |  | 11193.9831 | 100 |  | 91.9283 | 100 |  | 999.5692 | 100 |  | 935.9578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 160.1502 | 100 |  | 48.0727 | 100 |  | 12.5199 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18407 | 100 |  | 13.1017 | 100 |  | 8.5342 | 100 |  | 6925.9478 | 100 |  | 85.1503 | 100 |  | 999.5286 | 100 |  | 934.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 61.1018 | 99 |  | 41.0477 | 99 |  | 9.438 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15048 | 100 |  | 11.1708 | 99 |  | 8.4585 | 99 |  | 11058.3922 | 100 |  | 91.6519 | 100 |  | 999.4067 | 100 |  | 937.3317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 47.5001 | 99 |  | 42.1542 | 99 |  | 9.4006 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15204 | 100 |  | 11.227 | 99 |  | 8.4733 | 99 |  | 11046.9623 | 100 |  | 93.3228 | 100 |  | 999.5661 | 100 |  | 930.5683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 90.8861 | 99 |  | 42.4875 | 99 |  | 9.6629 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15101 | 100 |  | 11.1394 | 99 |  | 8.4184 | 99 |  | 11117.296 | 100 |  | 94.2803 | 100 |  | 999.4683 | 100 |  | 922.6047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 105.6986 | 99 |  | 42.682 | 99 |  | 10.1627 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.153 | 100 |  | 11.2557 | 99 |  | 8.3407 | 99 |  | 10335.9991 | 100 |  | 95.0778 | 100 |  | 999.5675 | 100 |  | 919.1242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 173.3675 | 99 |  | 50.9826 | 99 |  | 15.7874 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23988 | 100 |  | 15.0277 | 99 |  | 7.2321 | 99 |  | 3149.4484 | 88 |  | 85.0428 | 100 |  | 999.7664 | 100 |  | 912.8364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 265.8332 | 100 |  | 49.6337 | 100 |  | 17.2704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24954 | 100 |  | 15.1842 | 100 |  | 6.6964 | 100 |  | 4108.8966 | 100 |  | 91.9261 | 100 |  | 1000.1061 | 100 |  | 906.1769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 229.5942 | 100 |  | 50.1756 | 100 |  | 16.6979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24274 | 100 |  | 14.9894 | 100 |  | 6.5978 | 100 |  | 4763.8313 | 100 |  | 94.2706 | 100 |  | 1000.1339 | 100 |  | 909.1939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 172.5687 | 100 |  | 51.6308 | 100 |  | 14.5975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.237 | 100 |  | 14.8578 | 100 |  | 6.525 | 100 |  | 4920.5237 | 100 |  | 93.6628 | 100 |  | 999.9803 | 100 |  | 910.945 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 211.2019 | 100 |  | 49.8555 | 100 |  | 14.9672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2333 | 100 |  | 14.7322 | 100 |  | 6.4903 | 100 |  | 5171.0799 | 100 |  | 95.5344 | 100 |  | 1000.2072 | 100 |  | 907.2261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 207.3518 | 100 |  | 48.8502 | 100 |  | 14.612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2303 | 100 |  | 14.5783 | 100 |  | 6.5186 | 100 |  | 5203.8611 | 100 |  | 99.5753 | 100 |  | 1000.085 | 100 |  | 906.0497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 300.1995 | 100 |  | 60.2481 | 100 |  | 24.6644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33337 | 100 |  | 16.655 | 100 |  | 7.4339 | 100 |  | 1191.4782 | 100 |  | 88.2433 | 100 |  | 999.8242 | 100 |  | 910.0611 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 115.2377 | 100 |  | 64.3262 | 100 |  | 44.9683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45462 | 100 |  | 17.8853 | 100 |  | 11.4761 | 100 |  | 700.1764 | 100 |  | 64.7086 | 100 |  | 999.8303 | 100 |  | 906.6914 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 71.5706 | 99 |  | 42.3807 | 99 |  | 10.2577 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14238 | 100 |  | 10.6674 | 99 |  | 9.1504 | 99 |  | 11824.633 | 100 |  | 86.9206 | 100 |  | 999.3658 | 100 |  | 906.3536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 67.7023 | 100 |  | 39.927 | 100 |  | 9.61 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14941 | 100 |  | 10.8714 | 100 |  | 8.8719 | 100 |  | 11225.0254 | 100 |  | 98.1314 | 100 |  | 998.7028 | 100 |  | 914.6869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 76.4131 | 99 |  | 41.013 | 99 |  | 9.5636 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15227 | 100 |  | 11.0543 | 99 |  | 8.5699 | 99 |  | 10688.3944 | 100 |  | 99.4539 | 100 |  | 998.2228 | 100 |  | 925.2317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 94.5166 | 100 |  | 41.9433 | 100 |  | 10.3114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1584 | 100 |  | 11.5275 | 100 |  | 8.6183 | 100 |  | 9524.9468 | 100 |  | 95.6661 | 100 |  | 997.8294 | 100 |  | 924.7903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 83.774 | 100 |  | 42.5366 | 100 |  | 10.1128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15647 | 100 |  | 11.4456 | 100 |  | 8.3631 | 100 |  | 9539.8645 | 100 |  | 95.3011 | 100 |  | 997.6531 | 100 |  | 928.3158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 132.5714 | 100 |  | 44.6118 | 100 |  | 10.8984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1641 | 100 |  | 11.6719 | 100 |  | 8.7508 | 100 |  | 10354.6203 | 100 |  | 102.3406 | 100 |  | 997.2006 | 100 |  | 928.6303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 152.9832 | 100 |  | 52.1473 | 100 |  | 15.5006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26267 | 100 |  | 15.4764 | 100 |  | 6.2975 | 100 |  | 3849.5749 | 100 |  | 92.2683 | 100 |  | 997.0547 | 100 |  | 926.1194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 144.0509 | 100 |  | 50.6417 | 100 |  | 14.6312 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24908 | 100 |  | 15.2078 | 100 |  | 6.1567 | 100 |  | 4024.088 | 100 |  | 90.6169 | 100 |  | 996.6869 | 100 |  | 923.2444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 162.6394 | 100 |  | 44.1858 | 100 |  | 11.994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18142 | 100 |  | 13.2742 | 100 |  | 6.9917 | 100 |  | 6445.1903 | 88 |  | 77.0094 | 100 |  | 996.3658 | 100 |  | 922.7936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 80.8365 | 100 |  | 42.3027 | 100 |  | 9.7733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14539 | 100 |  | 10.9419 | 100 |  | 8.8147 | 100 |  | 9846.2686 | 100 |  | 84.9619 | 100 |  | 996.2172 | 100 |  | 920.2269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 79.9908 | 100 |  | 41.5177 | 100 |  | 10.2201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14771 | 100 |  | 10.9942 | 100 |  | 8.6906 | 100 |  | 9475.564 | 100 |  | 89.1933 | 100 |  | 996.0211 | 100 |  | 914.4222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 52.0769 | 100 |  | 43.793 | 100 |  | 10.2683 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15501 | 100 |  | 11.465 | 100 |  | 8.5456 | 100 |  | 8457.1072 | 100 |  | 89.6597 | 100 |  | 995.6669 | 100 |  | 915.7547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 57.0344 | 100 |  | 43.8253 | 100 |  | 10.311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15382 | 100 |  | 11.4161 | 100 |  | 8.5406 | 100 |  | 8947.3978 | 100 |  | 88.7989 | 100 |  | 995.8181 | 100 |  | 914.7656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 57.3646 | 100 |  | 43.5272 | 100 |  | 9.7028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14855 | 100 |  | 11.0078 | 100 |  | 8.6128 | 100 |  | 9414.9827 | 100 |  | 91.0856 | 100 |  | 996.0339 | 100 |  | 913.3075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 80.6387 | 98 |  | 43.4411 | 98 |  | 9.5019 | 98 |  | 0 | 98 |  | 0.14732 | 100 |  | 10.9065 | 98 |  | 8.6596 | 98 |  | 10026.3756 | 100 |  | 91.475 | 100 |  | 995.8564 | 100 |  | 919.5025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 86.2059 | 100 |  | 43.2048 | 100 |  | 9.6994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14885 | 100 |  | 10.9456 | 100 |  | 8.6378 | 100 |  | 10617.0925 | 100 |  | 93.8247 | 100 |  | 995.6136 | 100 |  | 924.1317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 88.2763 | 100 |  | 42.4608 | 100 |  | 9.9829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14879 | 100 |  | 10.915 | 100 |  | 8.7122 | 100 |  | 10739.8352 | 100 |  | 94.4097 | 100 |  | 995.3525 | 100 |  | 922.59 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 94.8596 | 100 |  | 41.4196 | 100 |  | 10.0896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14982 | 100 |  | 10.9564 | 100 |  | 8.7453 | 100 |  | 10430.7092 | 100 |  | 95.3311 | 100 |  | 995.4603 | 100 |  | 924.5397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 155.0701 | 100 |  | 45.3855 | 100 |  | 12.0405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1702 | 100 |  | 12.2806 | 100 |  | 8.8919 | 100 |  | 8167.0889 | 100 |  | 89.5333 | 100 |  | 995.0553 | 100 |  | 928.6183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 78.4144 | 100 |  | 40.7016 | 100 |  | 9.8854 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1518 | 100 |  | 11.0858 | 100 |  | 8.6258 | 100 |  | 10366.5846 | 100 |  | 95.6322 | 100 |  | 994.7917 | 100 |  | 926.7033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 93.6704 | 100 |  | 41.5915 | 100 |  | 10.4254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1583 | 100 |  | 11.4983 | 100 |  | 8.4414 | 100 |  | 9382.774 | 100 |  | 96.09 | 100 |  | 994.5608 | 100 |  | 928.3344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 92.7875 | 100 |  | 41.4744 | 100 |  | 10.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15802 | 100 |  | 11.5122 | 100 |  | 8.5231 | 100 |  | 10065.3508 | 100 |  | 94.4433 | 100 |  | 994.2569 | 100 |  | 934.4428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 96.211 | 100 |  | 41.144 | 100 |  | 9.9334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15072 | 100 |  | 11.0297 | 100 |  | 8.7019 | 100 |  | 10701.501 | 100 |  | 94.5233 | 100 |  | 994.1081 | 100 |  | 926.8767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 42.85 |  |  | 39.93 |  |  | 9.22 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.67 |  |  | 6.16 |  |  | 700.18 |  |  | 64.71 |  |  | 994.11 |  |  | 906.05 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 300.2 |  |  | 64.33 |  |  | 44.97 |  |  | 0 |  |  | 0.45 |  |  | 17.89 |  |  | 11.48 |  |  | 11824.63 |  |  | 102.34 |  |  | 1000.98 |  |  | 937.33
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 101.7754 | 97.7 |  | 44.2823 | 97.7 |  | 11.057 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.171 | 97.7 |  | 12.0333 | 97.7 |  | 8.1465 | 97.7 |  | 9057.8515 | 97.7 |  | 92.5891 | 100 |  | 998.0394 | 100 |  | 922.5391 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 04/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 00.49.00 | 04/12/2023 | 00.49.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 02.04.20 | 04/12/2023 | 02.04.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 02.13.45 | 04/12/2023 | 02.13.50
| TOC MEASURING OFF | 04/12/2023 | 03.32.30 | 04/12/2023 | 03.46.30
| TOC MAINTENANCE ON | 04/12/2023 | 03.32.30 | 04/12/2023 | 03.46.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/12/2023 | 03.32.30 | 04/12/2023 | 03.46.32
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/12/2023 | 05.01.40 | 04/12/2023 | 05.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 05.56.15 | 04/12/2023 | 05.56.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 06.29.30 | 04/12/2023 | 06.29.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 06.53.15 | 04/12/2023 | 06.53.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 06.57.45 | 04/12/2023 | 06.57.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 07.11.00 | 04/12/2023 | 07.11.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 07.32.00 | 04/12/2023 | 07.32.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/12/2023 | 07.43.15 | 04/12/2023 | 07.46.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/12/2023 | 07.45.20 | 04/12/2023 | 07.46.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 07.55.50 | 04/12/2023 | 07.55.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 08.05.55 | 04/12/2023 | 08.06.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 08.10.20 | 04/12/2023 | 08.10.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 08.11.00 | 04/12/2023 | 08.11.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 08.12.30 | 04/12/2023 | 08.12.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 08.40.45 | 04/12/2023 | 08.40.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.01.30 | 04/12/2023 | 09.01.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.02.10 | 04/12/2023 | 09.02.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.04.00 | 04/12/2023 | 09.04.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.06.40 | 04/12/2023 | 09.06.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.07.40 | 04/12/2023 | 09.08.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.08.25 | 04/12/2023 | 09.08.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.32.30 | 04/12/2023 | 09.32.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 09.33.30 | 04/12/2023 | 09.37.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 04/12/2023 | 09.36.15 | 04/12/2023 | 09.36.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 10.04.20 | 04/12/2023 | 10.04.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 10.25.20 | 04/12/2023 | 10.25.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 10.29.55 | 04/12/2023 | 10.33.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/12/2023 | 10.46.55 | 04/12/2023 | 11.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 11.45.00 | 04/12/2023 | 11.45.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/12/2023 | 12.04.30 | 04/12/2023 | 12.05.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 12.54.00 | 04/12/2023 | 12.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.19.25 | 04/12/2023 | 14.20.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.20.35 | 04/12/2023 | 14.23.50
| FWE200 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.23.50 | 04/12/2023 | 14.23.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 04/12/2023 | 14.23.50 | 04/12/2023 | 14.23.56
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/12/2023 | 14.23.51 | 04/12/2023 | 14.23.57
| CON RIFIUTO OFF | 04/12/2023 | 14.23.51 | 04/12/2023 | 14.23.58
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.23.57 | 04/12/2023 | 14.25.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.48.05 | 04/12/2023 | 14.48.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.50.40 | 04/12/2023 | 14.50.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 14.51.30 | 04/12/2023 | 14.53.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 15.15.10 | 04/12/2023 | 15.15.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/12/2023 | 15.18.30 | 04/12/2023 | 15.18.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/12/2023 | 15.43.15 | 04/12/2023 | 15.46.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 18.33.00 | 04/12/2023 | 18.33.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 18.40.30 | 04/12/2023 | 18.40.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 18.40.55 | 04/12/2023 | 18.41.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/12/2023 | 18.59.35 | 04/12/2023 | 18.59.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/12/2023 | 20.43.00 | 04/12/2023 | 20.48.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/12/2023 | 23.43.15 | 04/12/2023 | 23.46.45