## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 166.0761 | 100 |  | 55.9721 | 100 |  | 15.5346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9464 | 100 |  | 10.3136 | 100 |  | 4673.2632 | 100 |  | 81.1483 | 100 |  | 995.5314 | 100 |  | 898.0372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 139.1369 | 100 |  | 52.091 | 100 |  | 12.4281 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5217 | 100 |  | 10.3547 | 100 |  | 8818.6709 | 100 |  | 80.8892 | 100 |  | 995.4506 | 100 |  | 897.8217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 194.9316 | 100 |  | 60.8473 | 100 |  | 17.2834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0928 | 100 |  | 10.365 | 100 |  | 4610.4497 | 100 |  | 80.8808 | 100 |  | 995.5564 | 100 |  | 897.1786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 83.2074 | 100 |  | 53.203 | 100 |  | 11.2821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5469 | 100 |  | 10.4575 | 100 |  | 8800.5295 | 100 |  | 82.1197 | 100 |  | 995.4881 | 100 |  | 897.7483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 148.1215 | 100 |  | 55.9935 | 100 |  | 15.3808 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.9642 | 100 |  | 10.1969 | 100 |  | 4653.4279 | 100 |  | 80.2842 | 100 |  | 995.5083 | 100 |  | 896.0283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 104.9383 | 100 |  | 51.0358 | 100 |  | 11.2024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 81 |  | 11.4611 | 100 |  | 10.2203 | 100 |  | 8959.8575 | 100 |  | 80.4561 | 100 |  | 995.5306 | 100 |  | 892.6292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 146.6708 | 100 |  | 61.9582 | 100 |  | 16.5864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2167 | 100 |  | 9.9617 | 100 |  | 4544.0484 | 100 |  | 80.1083 | 100 |  | 995.62 | 100 |  | 892.5531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.2117 | 56 | '(4) | 9.7624 | 56 |  |  |  |  | 80.3647 | 100 |  | 995.6678 | 100 |  | 891.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 197.9156 | 96 |  | 56.5712 | 96 |  | 14.5929 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0 | 100 |  | 13.5916 | 96 |  | 10.1012 | 96 |  | 5445.1512 | 100 |  | 75.7803 | 100 |  | 995.8892 | 100 |  | 889.0475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 110.2198 | 100 |  | 52.8659 | 100 |  | 11.859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0256 | 100 |  | 10.0814 | 100 |  | 7657.3007 | 100 |  | 81.9803 | 100 |  | 996.1061 | 100 |  | 887.9364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 140.8216 | 99 |  | 60.3448 | 99 |  | 15.6987 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.8025 | 99 |  | 10.2777 | 99 |  | 5299.1571 | 100 |  | 81.1839 | 100 |  | 996.1492 | 100 |  | 887.0553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 67.8597 | 100 |  | 52.7024 | 100 |  | 11.4308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1528 | 100 |  | 9.8806 | 100 |  | 7591.4223 | 100 |  | 83.2094 | 100 |  | 996.3331 | 100 |  | 888.7011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 146.0558 | 100 |  | 56.7542 | 100 |  | 15.9284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2186 | 100 |  | 10.1853 | 100 |  | 4442.8427 | 100 |  | 82.9169 | 100 |  | 996.4678 | 100 |  | 887.3456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 101.077 | 100 |  | 52.4925 | 100 |  | 11.414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4858 | 100 |  | 10.3794 | 100 |  | 8954.3639 | 100 |  | 82.2158 | 100 |  | 996.8703 | 100 |  | 887.4144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 116.0385 | 99 |  | 62.0939 | 99 |  | 17.0048 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.2315 | 99 |  | 10.3774 | 99 |  | 4510.3223 | 100 |  | 83.4114 | 100 |  | 997.5153 | 100 |  | 887.8125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 60.6547 | 100 |  | 51.819 | 100 |  | 11.1743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6069 | 100 |  | 10.4028 | 100 |  | 8290.7645 | 88 |  | 84.2814 | 100 |  | 997.9197 | 100 |  | 892.1611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 109.7183 | 100 |  | 56.8474 | 100 |  | 15.9349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.1961 | 100 |  | 10.3786 | 100 |  | 4484.1574 | 100 |  | 85.1697 | 100 |  | 998.1414 | 100 |  | 891.5869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 97.0368 | 100 |  | 51.2024 | 100 |  | 11.2818 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4608 | 100 |  | 10.3831 | 100 |  | 9028.7433 | 100 |  | 85.2933 | 100 |  | 998.5175 | 100 |  | 893.5656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 126.316 | 100 |  | 61.6944 | 100 |  | 17.4384 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2833 | 100 |  | 10.4472 | 100 |  | 4402.1935 | 100 |  | 85.2483 | 100 |  | 998.7286 | 100 |  | 890.5469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 65.1346 | 100 |  | 51.8422 | 100 |  | 11.3127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4883 | 100 |  | 10.4186 | 100 |  | 9018.979 | 100 |  | 86.0408 | 100 |  | 998.8722 | 100 |  | 887.2981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 113.6201 | 100 |  | 57.4198 | 100 |  | 16.0618 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2231 | 100 |  | 10.3072 | 100 |  | 4429.7558 | 100 |  | 86.1058 | 100 |  | 998.9758 | 100 |  | 889.8408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 95.5048 | 100 |  | 53.1697 | 100 |  | 11.3685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 81 |  | 11.4478 | 100 |  | 10.3483 | 100 |  | 9024.7038 | 100 |  | 84.7717 | 100 |  | 998.9764 | 100 |  | 895.3875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 139.2068 | 100 |  | 62.2836 | 100 |  | 17.3148 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2758 | 100 |  | 10.3597 | 100 |  | 4286.2754 | 100 |  | 84.365 | 100 |  | 999.2164 | 100 |  | 894.4019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 69.4548 | 100 |  | 52.5726 | 100 |  | 10.9711 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.4775 | 100 |  | 10.2192 | 100 |  | 8897.058 | 100 |  | 85.1453 | 100 |  | 998.8181 | 100 |  | 895.0444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 163.2126 | 100 |  | 54.4744 | 100 |  | 12.828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7314 | 100 |  | 9.8208 | 100 |  | 6949.487 | 100 |  | 81.5764 | 100 |  | 998.7286 | 100 |  | 894.1989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 118.8301 | 99 |  | 54.41 | 99 |  | 12.7571 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.7022 | 99 |  | 9.8086 | 99 |  | 5965.7167 | 100 |  | 84.0844 | 100 |  | 998.6419 | 100 |  | 892.5408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 137.6985 | 100 |  | 55.9907 | 100 |  | 13.571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6722 | 100 |  | 10.4261 | 100 |  | 6891.1628 | 100 |  | 80.76 | 100 |  | 998.5861 | 100 |  | 892.6608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 96.8125 | 100 |  | 56.7706 | 100 |  | 13.5578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8631 | 100 |  | 9.8269 | 100 |  | 5822.5925 | 100 |  | 83.0214 | 100 |  | 998.5886 | 100 |  | 892.1172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 110.5824 | 100 |  | 54.6384 | 100 |  | 13.073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7256 | 100 |  | 10.1458 | 100 |  | 6812.9953 | 100 |  | 80.6469 | 100 |  | 998.5347 | 100 |  | 890.4597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 111.7612 | 99 |  | 54.1595 | 99 |  | 12.3923 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.6886 | 99 |  | 9.7429 | 99 |  | 6044.3651 | 100 |  | 81.6083 | 100 |  | 998.4519 | 100 |  | 888.7489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 130.745 | 100 |  | 55.8496 | 100 |  | 13.2829 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7036 | 100 |  | 10.1583 | 100 |  | 6864.1433 | 100 |  | 79.4508 | 100 |  | 998.3478 | 100 |  | 888.6931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 93.9265 | 100 |  | 55.6303 | 100 |  | 13.1298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8694 | 100 |  | 9.7881 | 100 |  | 5386.1876 | 88 |  | 81.5475 | 100 |  | 998.2447 | 100 |  | 889.7789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 111.1763 | 100 |  | 53.9717 | 100 |  | 12.3764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7464 | 100 |  | 10.1258 | 100 |  | 6822.8226 | 100 |  | 79.2053 | 100 |  | 998.1944 | 100 |  | 889.0261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 113.3693 | 100 |  | 52.6522 | 100 |  | 13.2578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7019 | 100 |  | 9.6483 | 100 |  | 6086.4185 | 100 |  | 80.6006 | 100 |  | 998.0531 | 100 |  | 889.2989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 135.6276 | 100 |  | 56.3114 | 100 |  | 13.0637 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7583 | 100 |  | 10.0281 | 100 |  | 6845.352 | 100 |  | 79.1614 | 100 |  | 998.1486 | 100 |  | 888.6683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 97.5951 | 100 |  | 54.6202 | 100 |  | 12.1365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7506 | 100 |  | 9.6444 | 100 |  | 6009.3735 | 100 |  | 81.5636 | 100 |  | 998.2819 | 100 |  | 891.7806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 143.3961 | 99 |  | 51.1188 | 99 |  | 12.3603 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.2393 | 99 |  | 9.8802 | 99 |  | 5656.7779 | 100 |  | 76.8364 | 100 |  | 998.2606 | 100 |  | 892.5439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 108.3086 | 100 |  | 51.021 | 100 |  | 11.1957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 81 |  | 11.9378 | 100 |  | 9.7897 | 100 |  | 7625.4594 | 100 |  | 80.0806 | 100 |  | 998.3042 | 100 |  | 891.4906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 159.1555 | 99 |  | 59.467 | 99 |  | 14.8923 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.6574 | 99 |  | 10.0891 | 99 |  | 5377.7585 | 100 |  | 78.6517 | 100 |  | 998.5511 | 100 |  | 891.8128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 145.5368 | 100 |  | 53.6787 | 100 |  | 11.4771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9072 | 100 |  | 10.0569 | 100 |  | 7764.7239 | 100 |  | 76.8689 | 100 |  | 999.0103 | 100 |  | 890.3867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 154.605 | 99 |  | 56.662 | 99 |  | 14.1802 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.307 | 99 |  | 10.4362 | 99 |  | 5886.14 | 100 |  | 81.4361 | 100 |  | 999.5458 | 100 |  | 887.2192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 120.8739 | 100 |  | 53.0789 | 100 |  | 12.0053 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0556 | 100 |  | 10.2644 | 100 |  | 7453.0197 | 100 |  | 82.6419 | 100 |  | 999.6244 | 100 |  | 887.1083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 166.3782 | 100 |  | 60.6329 | 100 |  | 15.8475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.4417 | 100 |  | 10.5956 | 100 |  | 5749.6462 | 100 |  | 80.9342 | 100 |  | 999.7953 | 100 |  | 886.1414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 82.9505 | 100 |  | 54.6614 | 100 |  | 12.021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1842 | 100 |  | 10.1564 | 100 |  | 7287.5476 | 100 |  | 82.0658 | 100 |  | 999.8392 | 100 |  | 885.3925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 141.8171 | 99 |  | 57.8647 | 99 |  | 14.973 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.4808 | 99 |  | 10.5485 | 99 |  | 5599.2436 | 100 |  | 81.2897 | 100 |  | 999.8794 | 100 |  | 883.3564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 116.4864 | 100 |  | 53.6609 | 100 |  | 11.9741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0831 | 100 |  | 10.2461 | 100 |  | 7525.3008 | 100 |  | 82.3583 | 100 |  | 999.9975 | 100 |  | 883.4633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 60.65 |  |  | 51.02 |  |  | 10.97 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 11.45 |  |  | 9.64 |  |  | 4286.28 |  |  | 75.78 |  |  | 995.45 |  |  | 883.36 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 197.92 |  |  | 62.28 |  |  | 17.44 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.28 |  |  | 10.6 |  |  | 9028.74 |  |  | 86.11 |  |  | 1000 |  |  | 898.04
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.5
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 122.2347 | 97.8 |  | 55.4467 | 97.8 |  | 13.4853 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 12.8206 | 97.8 |  | 10.1699 | 97.8 |  | 6516.6594 | 97.8 |  | 81.7339 | 100 |  | 997.8578 | 100 |  | 890.7818 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 04.22.45 | 09/04/2023 | 04.24.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 04.24.40 | 09/04/2023 | 04.26.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 04.27.30 | 09/04/2023 | 04.28.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 04.29.55 | 09/04/2023 | 04.30.40
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 04.32.20 | 09/04/2023 | 04.32.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 04.45.25 | 09/04/2023 | 04.45.30
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 08.04.00 | 09/04/2023 | 08.04.05
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 08.46.15 | 09/04/2023 | 08.46.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 09.00.45 | 09/04/2023 | 09.00.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 13.08.00 | 09/04/2023 | 13.08.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 13.10.20 | 09/04/2023 | 13.11.05
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 13.49.35 | 09/04/2023 | 13.49.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 14.02.30 | 09/04/2023 | 14.02.35
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 14.07.20 | 09/04/2023 | 14.07.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 14.43.30 | 09/04/2023 | 14.44.05
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 14.45.40 | 09/04/2023 | 14.46.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 14.47.50 | 09/04/2023 | 14.48.45
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 14.50.20 | 09/04/2023 | 14.50.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.06.20 | 09/04/2023 | 15.06.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.08.35 | 09/04/2023 | 15.09.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.10.55 | 09/04/2023 | 15.11.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.45.35 | 09/04/2023 | 15.46.05
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.47.35 | 09/04/2023 | 15.48.40
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.49.45 | 09/04/2023 | 15.50.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 15.52.10 | 09/04/2023 | 15.52.40
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.03.25 | 09/04/2023 | 16.04.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.05.35 | 09/04/2023 | 16.06.45
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.07.45 | 09/04/2023 | 16.09.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.10.05 | 09/04/2023 | 16.11.05
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.22.00 | 09/04/2023 | 16.22.45
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.24.00 | 09/04/2023 | 16.24.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.25.25 | 09/04/2023 | 16.25.30
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.26.10 | 09/04/2023 | 16.27.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.28.10 | 09/04/2023 | 16.29.45
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.30.45 | 09/04/2023 | 16.31.45
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.42.10 | 09/04/2023 | 16.43.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.44.10 | 09/04/2023 | 16.45.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.46.30 | 09/04/2023 | 16.47.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.48.50 | 09/04/2023 | 16.50.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 16.51.25 | 09/04/2023 | 16.51.45
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 17.07.25 | 09/04/2023 | 17.08.10
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 17.09.40 | 09/04/2023 | 17.10.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 17.27.50 | 09/04/2023 | 17.28.15
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 17.48.50 | 09/04/2023 | 17.49.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.02.30 | 09/04/2023 | 18.02.35
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.05.00 | 09/04/2023 | 18.05.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.07.10 | 09/04/2023 | 18.07.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.09.35 | 09/04/2023 | 18.09.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.18.40 | 09/04/2023 | 18.19.15
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.20.30 | 09/04/2023 | 18.22.10
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.22.30 | 09/04/2023 | 18.27.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.27.10 | 09/04/2023 | 18.29.15
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.29.40 | 09/04/2023 | 18.31.35
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.32.10 | 09/04/2023 | 18.33.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.35.00 | 09/04/2023 | 18.35.40
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.46.20 | 09/04/2023 | 18.47.30
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.48.40 | 09/04/2023 | 18.49.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.50.55 | 09/04/2023 | 18.52.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 18.53.25 | 09/04/2023 | 18.54.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.05.10 | 09/04/2023 | 19.05.35
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.07.25 | 09/04/2023 | 19.08.10
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.09.30 | 09/04/2023 | 19.10.50
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.11.45 | 09/04/2023 | 19.13.10
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.14.20 | 09/04/2023 | 19.15.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.25.45 | 09/04/2023 | 19.26.35
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.27.55 | 09/04/2023 | 19.29.00
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.30.10 | 09/04/2023 | 19.31.20
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.32.50 | 09/04/2023 | 19.33.25
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.37.10 | 09/04/2023 | 19.38.40
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.39.10 | 09/04/2023 | 19.50.05
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 19.50.45 | 09/04/2023 | 19.51.55
| FWE200 WARNING ON | 09/04/2023 | 20.17.25 | 09/04/2023 | 20.17.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/04/2023 | 02.40.40 | 09/04/2023 | 02.46.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/04/2023 | 10.40.40 | 09/04/2023 | 10.46.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/04/2023 | 18.40.40 | 09/04/2023 | 18.46.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/04/2023 | 07.50.55 | 09/04/2023 | 07.54.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/04/2023 | 15.51.00 | 09/04/2023 | 15.54.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/04/2023 | 23.50.55 | 09/04/2023 | 23.54.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/04/2023 | 10.58.20 | 09/04/2023 | 10.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/04/2023 | 20.54.25 | 09/04/2023 | 20.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/04/2023 | 21.35.30 | 09/04/2023 | 21.35.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/04/2023 | 22.36.10 | 09/04/2023 | 22.36.15
| TOC MEASURING OFF | 09/04/2023 | 03.47.10 | 09/04/2023 | 04.01.10
| TOC MAINTENANCE ON | 09/04/2023 | 03.47.10 | 09/04/2023 | 04.01.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/04/2023 | 03.47.10 | 09/04/2023 | 04.01.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 03.43.20 | 09/04/2023 | 03.43.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 03.57.10 | 09/04/2023 | 03.57.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 05.22.30 | 09/04/2023 | 05.22.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 07.09.30 | 09/04/2023 | 07.09.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 12.52.05 | 09/04/2023 | 12.52.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 14.39.15 | 09/04/2023 | 14.39.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 18.06.20 | 09/04/2023 | 18.06.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 19.14.30 | 09/04/2023 | 19.14.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 20.26.35 | 09/04/2023 | 20.26.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/04/2023 | 22.22.00 | 09/04/2023 | 22.22.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/04/2023 | 04.18.35 | 09/04/2023 | 04.24.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/04/2023 | 06.03.30 | 09/04/2023 | 06.06.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/04/2023 | 12.18.45 | 09/04/2023 | 12.21.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/04/2023 | 18.17.20 | 09/04/2023 | 18.24.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/04/2023 | 19.36.30 | 09/04/2023 | 19.43.55