## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 06/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 140.3582 | 100 |  | 61.9135 | 100 |  | 16.2237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2614 | 100 |  | 9.9986 | 100 |  | 4221.1022 | 100 |  | 75.5808 | 100 |  | 996.1261 | 100 |  | 881.7994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 86.1569 | 100 |  | 54.9159 | 100 |  | 11.4214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1161 | 100 |  | 10.2175 | 100 |  | 9347.1235 | 100 |  | 75.5322 | 100 |  | 996.0908 | 100 |  | 881.7214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 140.4679 | 100 |  | 57.976 | 100 |  | 15.1236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0664 | 100 |  | 9.9708 | 100 |  | 5102.1859 | 100 |  | 76.4047 | 100 |  | 995.9994 | 100 |  | 881.6856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 106.6919 | 99 |  | 55.8258 | 99 |  | 11.8751 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.0139 | 99 |  | 10.3134 | 99 |  | 10044.0737 | 100 |  | 74.9706 | 100 |  | 995.6881 | 100 |  | 879.4561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 140.2111 | 100 |  | 62.9942 | 100 |  | 16.5422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.2231 | 100 |  | 9.9139 | 100 |  | 4765.0406 | 100 |  | 74.9372 | 100 |  | 995.2819 | 100 |  | 877.9964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 96.3753 | 100 |  | 56.3549 | 100 |  | 11.2906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.18 | 100 |  | 10.1153 | 100 |  | 9226.8018 | 100 |  | 73.2075 | 100 |  | 995.1711 | 100 |  | 879.0153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 154.4406 | 100 |  | 58.6282 | 100 |  | 15.1291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0078 | 100 |  | 9.9878 | 100 |  | 4525.3928 | 100 |  | 73.7081 | 100 |  | 995.3589 | 100 |  | 879.7867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5024 | 57 | '(4) | 9.9736 | 57 |  |  |  |  | 72.3581 | 100 |  | 995.3397 | 100 |  | 879.2975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 108.0194 | 95 |  | 62.1235 | 95 |  | 15.5314 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 100 |  | 13.7759 | 95 |  | 10.3512 | 95 |  | 5628.0714 | 100 |  | 72.9758 | 100 |  | 995.5053 | 100 |  | 878.09 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 72.2559 | 100 |  | 57.4566 | 100 |  | 11.8662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1481 | 100 |  | 10.1478 | 100 |  | 7789.9799 | 100 |  | 73.9394 | 100 |  | 995.58 | 100 |  | 878.6594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 165.6559 | 99 |  | 60.7352 | 99 |  | 15.7386 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 14.0326 | 99 |  | 10.2159 | 99 |  | 4872.5298 | 100 |  | 73.8242 | 100 |  | 995.6197 | 100 |  | 875.7469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 75.9266 | 100 |  | 56.5215 | 100 |  | 13.4701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.0633 | 100 |  | 11.4208 | 100 |  | 7825.6314 | 100 |  | 75.6339 | 100 |  | 995.8853 | 100 |  | 876.1736 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:30 |  | 106.0465 | 100 |  | 55.3434 | 100 |  | 12.0181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.1619 | 100 |  | 9.8539 | 100 |  | 8238.5996 | 100 |  | 75.6439 | 100 |  | 996.105 | 100 |  | 874.075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 114.1598 | 100 |  | 60.1392 | 100 |  | 15.4597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6553 | 100 |  | 10.1006 | 100 |  | 4901.797 | 100 |  | 74.2497 | 100 |  | 996.4589 | 100 |  | 875.8603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 115.1295 | 100 |  | 57.9181 | 100 |  | 14.0194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9453 | 100 |  | 10.5775 | 100 |  | 7063.2601 | 100 |  | 75.1378 | 100 |  | 996.5822 | 100 |  | 877.19 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 129.9914 | 100 |  | 57.3538 | 100 |  | 14.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2289 | 100 |  | 10.1172 | 100 |  | 5347.5409 | 88 |  | 76.4522 | 100 |  | 997.015 | 100 |  | 881.8175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 132.5383 | 100 |  | 57.6707 | 100 |  | 14.1237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9039 | 100 |  | 10.4736 | 100 |  | 7056.4619 | 100 |  | 74.7925 | 100 |  | 997.3103 | 100 |  | 880.4114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 108.9108 | 100 |  | 59.9061 | 100 |  | 14.4423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.2494 | 100 |  | 10.1211 | 100 |  | 5537.1481 | 100 |  | 77.6908 | 100 |  | 997.5244 | 100 |  | 881.5867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 115.6839 | 100 |  | 57.4617 | 100 |  | 13.3906 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8844 | 100 |  | 10.5208 | 100 |  | 6993.7062 | 100 |  | 76.44 | 100 |  | 997.7539 | 100 |  | 877.96 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 119.3138 | 100 |  | 56.5967 | 100 |  | 13.7973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1472 | 100 |  | 10.0628 | 100 |  | 5675.5205 | 100 |  | 77.7242 | 100 |  | 997.8811 | 100 |  | 873.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 135.9633 | 100 |  | 58.455 | 100 |  | 14.3054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9042 | 100 |  | 10.6158 | 100 |  | 7002.8503 | 100 |  | 76.6394 | 100 |  | 998.0761 | 100 |  | 875.3556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 101.753 | 100 |  | 58.7127 | 100 |  | 14.0048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.21 | 100 |  | 9.9708 | 100 |  | 5625.9622 | 100 |  | 78.5158 | 100 |  | 998.1461 | 100 |  | 877.4753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 115.5762 | 99 |  | 55.6782 | 99 |  | 13.0205 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.81 | 99 |  | 10.3109 | 99 |  | 6850.382 | 100 |  | 77.0964 | 100 |  | 997.97 | 100 |  | 878.0267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 125.0705 | 100 |  | 54.9343 | 100 |  | 13.3667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9036 | 100 |  | 9.9222 | 100 |  | 5858.7316 | 100 |  | 78.8994 | 100 |  | 998.0964 | 100 |  | 876.1608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 100.7962 | 100 |  | 57.4829 | 100 |  | 14.8948 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7356 | 100 |  | 11.4142 | 100 |  | 6757.4304 | 100 |  | 79.3217 | 100 |  | 998.0514 | 100 |  | 875.8217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 112.5614 | 99 |  | 57.4889 | 99 |  | 13.6826 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.9111 | 99 |  | 9.9939 | 99 |  | 5844.5864 | 100 |  | 78.7575 | 100 |  | 997.9425 | 100 |  | 873.2175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 118.6435 | 100 |  | 55.7837 | 100 |  | 13.1224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8233 | 100 |  | 10.3372 | 100 |  | 6823.2548 | 100 |  | 76.7628 | 100 |  | 997.9103 | 100 |  | 871.3589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 127.5414 | 100 |  | 54.6625 | 100 |  | 13.4247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8428 | 100 |  | 9.8606 | 100 |  | 6069.829 | 100 |  | 78.3436 | 100 |  | 997.5478 | 100 |  | 869.1017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 137.5575 | 100 |  | 56.8605 | 100 |  | 13.2967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8378 | 100 |  | 10.1639 | 100 |  | 6813.0326 | 100 |  | 76.6125 | 100 |  | 997.5186 | 100 |  | 870.2608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 107.2089 | 100 |  | 55.8827 | 100 |  | 12.9491 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9317 | 100 |  | 9.7222 | 100 |  | 5845.8274 | 100 |  | 77.8333 | 100 |  | 997.1711 | 100 |  | 870.1233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 134.933 | 99 |  | 54.9002 | 99 |  | 12.9799 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.7666 | 99 |  | 10.3981 | 99 |  | 7035.886 | 100 |  | 76.5958 | 100 |  | 997.0589 | 100 |  | 871.0567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 129.5592 | 99 |  | 54.1295 | 99 |  | 12.9026 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.7287 | 99 |  | 9.9432 | 99 |  | 5693.8395 | 88 |  | 78.0378 | 100 |  | 996.7514 | 100 |  | 870.9131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 154.1575 | 100 |  | 57.3832 | 100 |  | 13.6867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7986 | 100 |  | 10.2358 | 100 |  | 7186.3638 | 100 |  | 75.7769 | 100 |  | 996.5778 | 100 |  | 872.0669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 107.8557 | 100 |  | 56.7924 | 100 |  | 13.2619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.87 | 100 |  | 9.8328 | 100 |  | 6243.2746 | 100 |  | 77.3092 | 100 |  | 996.5781 | 100 |  | 872.9833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 124.7705 | 100 |  | 55.6525 | 100 |  | 12.8188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8119 | 100 |  | 10.1819 | 100 |  | 6939.5549 | 100 |  | 75.5431 | 100 |  | 996.6003 | 100 |  | 873.9717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 128.9679 | 100 |  | 56.0009 | 100 |  | 13.1357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6703 | 100 |  | 9.9678 | 100 |  | 6220.195 | 100 |  | 76.58 | 100 |  | 996.6347 | 100 |  | 874.6456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 159.762 | 100 |  | 58.2272 | 100 |  | 14.3597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8522 | 100 |  | 10.3525 | 100 |  | 6933.8877 | 100 |  | 75.0519 | 100 |  | 996.5611 | 100 |  | 877.7047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 125.458 | 100 |  | 58.071 | 100 |  | 13.5104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8036 | 100 |  | 9.9489 | 100 |  | 6125.1008 | 100 |  | 75.3825 | 100 |  | 996.5878 | 100 |  | 877.4375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 133.4799 | 100 |  | 56.036 | 100 |  | 13.0994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.8453 | 100 |  | 10.3761 | 100 |  | 6782.2702 | 100 |  | 74.0678 | 100 |  | 996.4719 | 100 |  | 876.8297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 126.3036 | 100 |  | 54.4874 | 100 |  | 12.8611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.6767 | 100 |  | 10.1078 | 100 |  | 6210.7127 | 100 |  | 76.7758 | 100 |  | 996.7781 | 100 |  | 876.5639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 150.1965 | 100 |  | 59.513 | 100 |  | 14.9249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9581 | 100 |  | 10.6858 | 100 |  | 6740.3114 | 100 |  | 76.1356 | 100 |  | 997.4217 | 100 |  | 876.4378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 107.5812 | 100 |  | 57.9866 | 100 |  | 13.6712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.845 | 100 |  | 10.1828 | 100 |  | 6004.7711 | 100 |  | 79.6931 | 100 |  | 997.9511 | 100 |  | 874.2147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 124.6605 | 100 |  | 57.909 | 100 |  | 13.4796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.9483 | 100 |  | 10.5714 | 100 |  | 6593.4857 | 100 |  | 78.7319 | 100 |  | 997.9042 | 100 |  | 872.9203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 121.7236 | 100 |  | 54.3793 | 100 |  | 12.8466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.7161 | 100 |  | 10.0414 | 100 |  | 6174.938 | 100 |  | 80.5661 | 100 |  | 997.8053 | 100 |  | 873.2011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 148.6047 | 99 |  | 58.2759 | 99 |  | 14.0124 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.9642 | 99 |  | 10.5089 | 99 |  | 6606.2805 | 100 |  | 79.5156 | 100 |  | 997.8747 | 100 |  | 874.7561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 137.0269 | 100 |  | 55.2524 | 100 |  | 13.3566 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5969 | 100 |  | 10.0539 | 100 |  | 6255.1125 | 100 |  | 80.3892 | 100 |  | 997.5161 | 100 |  | 875.4 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 72.26 |  |  | 54.13 |  |  | 11.29 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 12.01 |  |  | 9.72 |  |  | 4221.1 |  |  | 72.36 |  |  | 995.17 |  |  | 869.1 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 165.66 |  |  | 62.99 |  |  | 16.54 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.26 |  |  | 11.42 |  |  | 10044.07 |  |  | 80.57 |  |  | 998.15 |  |  | 881.82
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 98.5
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 123.8664 | 97.8 |  | 57.3239 | 97.8 |  | 13.7109 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 12.9719 | 97.8 |  | 10.1991 | 97.8 |  | 6444.8683 | 97.8 |  | 76.4557 | 100 |  | 996.8866 | 100 |  | 876.0829 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 06/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 01.11.40 | 06/04/2023 | 01.11.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 01.39.10 | 06/04/2023 | 01.39.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 01.40.25 | 06/04/2023 | 01.40.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 01.50.15 | 06/04/2023 | 01.50.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 01.52.05 | 06/04/2023 | 01.52.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 01.58.40 | 06/04/2023 | 01.58.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 02.00.05 | 06/04/2023 | 02.00.15
| TOC MEASURING OFF | 06/04/2023 | 03.47.20 | 06/04/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 06/04/2023 | 03.47.20 | 06/04/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 06/04/2023 | 03.47.20 | 06/04/2023 | 04.01.22
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/04/2023 | 04.20.40 | 06/04/2023 | 04.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 05.25.35 | 06/04/2023 | 05.25.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/04/2023 | 05.37.25 | 06/04/2023 | 05.47.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/04/2023 | 06.37.45 | 06/04/2023 | 06.41.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/04/2023 | 07.51.00 | 06/04/2023 | 07.54.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 11.29.35 | 06/04/2023 | 11.29.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/04/2023 | 12.13.20 | 06/04/2023 | 12.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 12.34.30 | 06/04/2023 | 12.34.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 12.52.55 | 06/04/2023 | 12.53.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 12.54.30 | 06/04/2023 | 12.54.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 12.55.50 | 06/04/2023 | 12.55.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 13.13.20 | 06/04/2023 | 13.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 13.15.40 | 06/04/2023 | 13.15.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 13.33.25 | 06/04/2023 | 13.33.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 13.34.35 | 06/04/2023 | 13.34.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 13.55.55 | 06/04/2023 | 13.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 14.13.30 | 06/04/2023 | 14.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 14.14.30 | 06/04/2023 | 14.14.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 14.32.10 | 06/04/2023 | 14.32.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 14.52.15 | 06/04/2023 | 14.52.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 14.53.15 | 06/04/2023 | 14.53.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.05.50 | 06/04/2023 | 15.06.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 15.05.55 | 06/04/2023 | 15.06.01
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.10.05 | 06/04/2023 | 15.10.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.11.20 | 06/04/2023 | 15.11.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.12.20 | 06/04/2023 | 15.12.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.13.30 | 06/04/2023 | 15.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.24.40 | 06/04/2023 | 15.24.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.30.25 | 06/04/2023 | 15.30.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 15.35.00 | 06/04/2023 | 15.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.43.55 | 06/04/2023 | 15.44.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.45.00 | 06/04/2023 | 15.45.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.46.05 | 06/04/2023 | 15.46.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/04/2023 | 15.51.00 | 06/04/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 15.52.25 | 06/04/2023 | 15.52.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.11.20 | 06/04/2023 | 16.11.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.28.20 | 06/04/2023 | 16.28.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.31.10 | 06/04/2023 | 16.31.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.32.50 | 06/04/2023 | 16.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.44.10 | 06/04/2023 | 16.44.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.45.45 | 06/04/2023 | 16.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.48.05 | 06/04/2023 | 16.48.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.51.35 | 06/04/2023 | 16.51.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 16.52.45 | 06/04/2023 | 16.52.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.09.15 | 06/04/2023 | 17.09.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.10.50 | 06/04/2023 | 17.11.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.12.10 | 06/04/2023 | 17.12.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.13.10 | 06/04/2023 | 17.13.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.31.50 | 06/04/2023 | 17.31.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.52.10 | 06/04/2023 | 17.52.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 17.53.25 | 06/04/2023 | 17.53.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 18.11.50 | 06/04/2023 | 18.11.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 18.12.50 | 06/04/2023 | 18.12.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 18.32.15 | 06/04/2023 | 18.32.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 18.33.30 | 06/04/2023 | 18.33.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 18.52.00 | 06/04/2023 | 18.52.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 18.53.30 | 06/04/2023 | 18.53.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 19.12.55 | 06/04/2023 | 19.13.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 19.14.00 | 06/04/2023 | 19.14.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 19.32.15 | 06/04/2023 | 19.32.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 19.51.20 | 06/04/2023 | 19.51.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 19.52.50 | 06/04/2023 | 19.52.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 20.11.50 | 06/04/2023 | 20.11.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 20.24.35 | 06/04/2023 | 20.24.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 20.26.00 | 06/04/2023 | 20.26.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 20.27.30 | 06/04/2023 | 20.27.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/04/2023 | 20.28.50 | 06/04/2023 | 20.28.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 22.16.45 | 06/04/2023 | 22.16.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 22.19.40 | 06/04/2023 | 22.19.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/04/2023 | 23.51.00 | 06/04/2023 | 23.54.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/04/2023 | 23.52.50 | 06/04/2023 | 23.52.55