## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 31/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 56.1402 | 100 |  | 10.1253 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5106 | 100 |  | 9.2308 | 100 |  | 8703.4792 | 100 |  | 85.9772 | 100 |  | 999.5408 | 100 |  | 925.3033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 56.8001 | 100 |  | 10.7754 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4528 | 100 |  | 9.2375 | 100 |  | 8769.2405 | 100 |  | 85.8597 | 100 |  | 999.3331 | 100 |  | 926.7114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 55.5397 | 100 |  | 10.403 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2125 | 100 |  | 9.3139 | 100 |  | 8973.7873 | 100 |  | 85.6922 | 100 |  | 998.9697 | 100 |  | 926.4406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 53.9945 | 100 |  | 9.6055 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8806 | 100 |  | 9.2119 | 100 |  | 9839.8101 | 100 |  | 85.5664 | 100 |  | 998.4972 | 100 |  | 925.7164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 55.9735 | 100 |  | 9.7704 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8719 | 100 |  | 9.4036 | 100 |  | 10161.7338 | 100 |  | 85.3658 | 100 |  | 998.3158 | 100 |  | 928.0175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 56.5071 | 99 |  | 9.8569 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.1869 | 99 |  | 9.1769 | 99 |  | 9821.9707 | 100 |  | 85.4281 | 100 |  | 997.5544 | 100 |  | 928.6158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 55.9701 | 100 |  | 9.8995 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5236 | 100 |  | 8.8419 | 100 |  | 8726.9657 | 100 |  | 85.5708 | 100 |  | 997.1522 | 100 |  | 924.1558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.2884 | 55 | '(4) | 8.9678 | 55 |  |  |  |  | 86.6783 | 100 |  | 996.93 | 100 |  | 917.7214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 60.8101 | 98 |  | 12.9739 | 98 |  | 0 | 98 |  |  |  |  | 12.4286 | 98 |  | 10.3564 | 98 |  | 6677.6595 | 100 |  | 87.0886 | 100 |  | 996.8447 | 100 |  | 915.7794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 56.3584 | 100 |  | 9.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0053 | 100 |  | 9.0372 | 100 |  | 9320.0412 | 100 |  | 85.3242 | 100 |  | 996.7383 | 100 |  | 916.6306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 54.2366 | 100 |  | 9.4859 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9186 | 100 |  | 9.2408 | 100 |  | 10108.2606 | 100 |  | 86.6708 | 100 |  | 996.5292 | 100 |  | 917.2797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 57.4461 | 99 |  | 10.5212 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.1827 | 99 |  | 9.5476 | 99 |  | 9326.6482 | 100 |  | 83.9286 | 100 |  | 996.5261 | 100 |  | 915.4306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 55.4656 | 99 |  | 10.1228 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.4752 | 99 |  | 9.1838 | 99 |  | 8738.5057 | 100 |  | 87.3044 | 100 |  | 996.6028 | 100 |  | 912.295 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 56.3428 | 100 |  | 10.3365 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4147 | 100 |  | 9.1956 | 100 |  | 8822.686 | 100 |  | 87.4028 | 100 |  | 996.6186 | 100 |  | 913.7125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 55.6237 | 100 |  | 10.0653 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5153 | 100 |  | 8.9622 | 100 |  | 8745.5581 | 100 |  | 88.42 | 100 |  | 996.715 | 100 |  | 917.2069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 55.2242 | 100 |  | 10.4332 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6892 | 100 |  | 9.135 | 100 |  | 7565.232 | 88 |  | 88.1211 | 100 |  | 996.6453 | 100 |  | 917.5844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 58.9835 | 100 |  | 12.8611 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.4164 | 100 |  | 10.1467 | 100 |  | 7468.9353 | 100 |  | 84.3053 | 100 |  | 996.8008 | 100 |  | 914.6978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 62.0853 | 100 |  | 15.492 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8608 | 100 |  | 9.8456 | 100 |  | 5515.0314 | 100 |  | 87.115 | 100 |  | 996.8881 | 100 |  | 917.4458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 56.8746 | 100 |  | 12.4674 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.0431 | 100 |  | 10.2283 | 100 |  | 7685.8582 | 100 |  | 85.7811 | 100 |  | 996.8361 | 100 |  | 917.5503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 58.5746 | 100 |  | 13.2052 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.1308 | 100 |  | 9.5381 | 100 |  | 5315.7491 | 100 |  | 87.5333 | 100 |  | 997.0078 | 100 |  | 914.1778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 57.3485 | 100 |  | 12.1287 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3603 | 100 |  | 9.7164 | 100 |  | 7367.139 | 100 |  | 84.7375 | 100 |  | 996.9281 | 100 |  | 917.2664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 61.8436 | 100 |  | 13.2846 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.2256 | 100 |  | 9.2542 | 100 |  | 5215.1281 | 100 |  | 85.8269 | 100 |  | 996.7672 | 100 |  | 918.3458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 56.1154 | 100 |  | 12.0158 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3697 | 100 |  | 9.7589 | 100 |  | 7350.5879 | 100 |  | 82.6583 | 100 |  | 996.5722 | 100 |  | 918.6978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 89.9313 | 100 |  | 59.3667 | 100 |  | 14.1562 | 100 |  | 0 | 100 | '(4) | 0.22789 | 44 |  | 13 | 100 |  | 10.4358 | 100 |  | 5257.6608 | 100 |  | 85.1133 | 100 |  | 995.8956 | 100 |  | 918.1017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 189.0453 | 100 |  | 58.9221 | 100 |  | 13.3153 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 76 |  | 12.6842 | 100 |  | 10.0511 | 100 |  | 6785.8848 | 100 |  | 81.5883 | 100 |  | 995.1556 | 100 |  | 917.1894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 123.6842 | 100 |  | 60.6836 | 100 |  | 13.6731 | 100 |  | 0 | 100 | '(4) | 0 | 10 |  | 13.1903 | 100 |  | 9.0472 | 100 |  | 5430.2348 | 100 |  | 82.3397 | 100 |  | 994.7231 | 100 |  | 915.4283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 56.8489 | 99 |  | 12.6228 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.7958 | 99 |  | 9.2028 | 99 |  | 6684.2853 | 100 |  | 80.6306 | 100 |  | 994.4469 | 100 |  | 915.2064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 57.2364 | 100 |  | 12.5762 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8917 | 100 |  | 9.1572 | 100 |  | 5622.0839 | 100 |  | 83.5697 | 100 |  | 993.9003 | 100 |  | 913.4336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 59.6165 | 100 |  | 13.9254 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6264 | 100 |  | 10.2842 | 100 |  | 6808.8677 | 100 |  | 81.8297 | 100 |  | 993.7414 | 100 |  | 913.4206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 121.6391 | 100 |  | 62.0805 | 100 |  | 14.1616 | 100 |  | 0 | 100 | '(4) | 0 | 11 |  | 13.0264 | 100 |  | 9.7931 | 100 |  | 5455.2017 | 100 |  | 82.7147 | 100 |  | 993.1969 | 100 |  | 913.5206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 58.3109 | 100 |  | 13.4721 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.715 | 100 |  | 10.1639 | 100 |  | 6649.666 | 100 |  | 80.3164 | 100 |  | 992.8922 | 100 |  | 913.2547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 57.8406 | 99 |  | 13.281 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.9635 | 99 |  | 9.6136 | 99 |  | 4833.6003 | 88 |  | 81.2556 | 100 |  | 992.86 | 100 |  | 914.0089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 59.1948 | 100 |  | 13.5242 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6686 | 100 |  | 10.0725 | 100 |  | 6706.0888 | 100 |  | 78.7125 | 100 |  | 992.6464 | 100 |  | 913.8417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 58.4981 | 99 |  | 12.4218 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.1064 | 99 |  | 8.9298 | 99 |  | 5409.5555 | 100 |  | 78.4628 | 100 |  | 992.4383 | 100 |  | 914.8592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 56.1872 | 100 |  | 12.4602 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8447 | 100 |  | 9.3206 | 100 |  | 6589.5378 | 100 |  | 76.9103 | 100 |  | 992.2419 | 100 |  | 914.2817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 53.8648 | 100 |  | 14.9412 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9925 | 100 |  | 8.6125 | 100 |  | 5522.3734 | 100 |  | 77.1764 | 100 |  | 992.2514 | 100 |  | 911.5486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 58.293 | 100 |  | 15.5215 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8097 | 100 |  | 9.025 | 100 |  | 6714.1137 | 100 |  | 74.8439 | 100 |  | 992.4675 | 100 |  | 912.9028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 55.083 | 100 |  | 22.562 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9378 | 100 |  | 8.6381 | 100 |  | 5752.6475 | 100 |  | 74.8125 | 100 |  | 992.6217 | 100 |  | 917.8197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 58.1044 | 100 |  | 12.8282 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8628 | 100 |  | 9.5078 | 100 |  | 6532.2157 | 100 |  | 73.63 | 100 |  | 992.5842 | 100 |  | 918.4939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 55.6227 | 100 |  | 12.1088 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7739 | 100 |  | 8.9539 | 100 |  | 5953.2653 | 100 |  | 75.685 | 100 |  | 992.9175 | 100 |  | 914.0664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 54.0675 | 100 |  | 10.7627 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4836 | 100 |  | 9.6414 | 100 |  | 9312.7766 | 100 |  | 76.2594 | 100 |  | 993.2503 | 100 |  | 912.7183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 64.3964 | 99 |  | 15.927 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.4538 | 99 |  | 9.0526 | 99 |  | 3780.7636 | 100 |  | 75.7356 | 100 |  | 993.4689 | 100 |  | 911.6544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 55.5825 | 100 |  | 11.414 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7175 | 100 |  | 9.94 | 100 |  | 8715.4578 | 100 |  | 75.9511 | 100 |  | 993.6992 | 100 |  | 909.4075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 62.3953 | 100 |  | 16.7702 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.2728 | 100 |  | 10.05 | 100 |  | 3863.0144 | 100 |  | 75.6506 | 100 |  | 993.7736 | 100 |  | 906.005 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 54.9184 | 100 |  | 12.6999 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5728 | 100 |  | 10.8892 | 100 |  | 8853.8672 | 100 |  | 76.8372 | 100 |  | 993.6936 | 100 |  | 905.9683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 66.2847 | 100 |  | 18.3322 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.4594 | 100 |  | 10.1939 | 100 |  | 3842.4887 | 100 |  | 76.2417 | 100 |  | 993.8528 | 100 |  | 907.4431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 83.03 |  |  | 53.86 |  |  | 9.41 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.87 |  |  | 8.61 |  |  | 3780.76 |  |  | 73.63 |  |  | 992.24 |  |  | 905.97 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 491.69 |  |  | 66.28 |  |  | 22.56 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 14.46 |  |  | 10.89 |  |  | 10161.73 |  |  | 88.42 |  |  | 999.54 |  |  | 928.62
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 175.1828 | 97.8 |  | 57.7257 | 97.8 |  | 12.6377 | 97.8 |  | 0 | 97.8 | '(4) | 0 | 2.2 |  | 12.345 | 97.8 |  | 9.5142 | 97.8 |  | 7139.9035 | 97.8 |  | 82.2744 | 100 |  | 995.3485 | 100 |  | 916.3339 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 31/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 31/03/2023 | 11.47.35 | 31/03/2023 | 11.48.30
| FWE200 WARNING ON | 31/03/2023 | 12.17.35 | 31/03/2023 | 12.21.05
| FWE200 WARNING ON | 31/03/2023 | 12.33.30 | 31/03/2023 | 12.34.20
| FWE200 WARNING ON | 31/03/2023 | 12.35.45 | 31/03/2023 | 12.36.30
| FWE200 WARNING ON | 31/03/2023 | 12.37.00 | 31/03/2023 | 12.37.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 11.33.35 | 31/03/2023 | 11.47.35
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 11.48.31 | 31/03/2023 | 11.49.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 12.15.10 | 31/03/2023 | 12.22.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 12.33.15 | 31/03/2023 | 14.44.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 14.48.25 | //
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/03/2023 | 07.50.05 | 31/03/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/03/2023 | 15.50.10 | 31/03/2023 | 15.53.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/03/2023 | 23.50.10 | 31/03/2023 | 23.53.40
| TOC MEASURING OFF | 31/03/2023 | 03.46.35 | 31/03/2023 | 04.00.35
| TOC MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 03.46.35 | 31/03/2023 | 04.00.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 31/03/2023 | 03.46.35 | 31/03/2023 | 04.00.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 02.41.50 | 31/03/2023 | 02.41.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 05.52.05 | 31/03/2023 | 05.52.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 06.14.35 | 31/03/2023 | 06.14.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 13.20.30 | 31/03/2023 | 13.20.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 15.51.15 | 31/03/2023 | 15.51.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 16.37.15 | 31/03/2023 | 16.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/03/2023 | 20.45.05 | 31/03/2023 | 20.45.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/03/2023 | 04.19.45 | 31/03/2023 | 04.27.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/03/2023 | 05.43.40 | 31/03/2023 | 05.48.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/03/2023 | 11.33.50 | 31/03/2023 | 11.41.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/03/2023 | 18.39.35 | 31/03/2023 | 18.42.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/03/2023 | 20.14.05 | 31/03/2023 | 20.17.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/03/2023 | 22.09.45 | 31/03/2023 | 22.17.25