## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 10/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 108.6662 | 100 |  | 54.6685 | 100 |  | 10.0822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.76 | 100 |  | 9.1236 | 100 |  | 9726.0002 | 88 |  | 87.0594 | 100 |  | 989.4214 | 100 |  | 909.9647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 113.7458 | 99 |  | 53.8181 | 99 |  | 10.2206 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 10.833 | 99 |  | 9.0698 | 99 |  | 10046.0303 | 100 |  | 86.8472 | 100 |  | 989.4419 | 100 |  | 913.2033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 108.1512 | 99 |  | 53.1447 | 99 |  | 9.928 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 10.8181 | 99 |  | 9.0538 | 99 |  | 10048.3235 | 100 |  | 86.2383 | 100 |  | 989.4475 | 100 |  | 913.6719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 89.9645 | 100 |  | 53.3694 | 100 |  | 9.9992 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8969 | 100 |  | 9.0219 | 100 |  | 10009.7338 | 100 |  | 87.1047 | 100 |  | 989.6003 | 100 |  | 913.7167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 106.0361 | 100 |  | 53.5831 | 100 |  | 10.0107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8886 | 100 |  | 9.0892 | 100 |  | 10011.4937 | 100 |  | 86.5492 | 100 |  | 989.3089 | 100 |  | 912.5967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 87.5256 | 100 |  | 53.6953 | 100 |  | 10.2548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0683 | 100 |  | 9.0747 | 100 |  | 9724.4166 | 100 |  | 86.5444 | 100 |  | 989.1931 | 100 |  | 912.4361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 84.2429 | 100 |  | 54.5202 | 100 |  | 10.2581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0539 | 100 |  | 9.065 | 100 |  | 9706.2634 | 100 |  | 86.1036 | 100 |  | 988.6342 | 100 |  | 911.7261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.837 | 57 | '(4) | 8.9596 | 57 |  |  |  |  | 84.8806 | 100 |  | 988.0492 | 100 |  | 911.7067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 90.0618 | 95 |  | 55.1506 | 95 |  | 10.4159 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 100 |  | 11.0756 | 95 |  | 9.0535 | 95 |  | 9740.9928 | 100 |  | 84.1956 | 100 |  | 987.8297 | 100 |  | 911.1269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 93.7114 | 100 |  | 55.3903 | 100 |  | 10.6648 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9469 | 100 |  | 9.2906 | 100 |  | 9277.842 | 100 |  | 83.4519 | 100 |  | 988.37 | 100 |  | 913.095 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 95.7491 | 100 |  | 57.1564 | 100 |  | 11.8693 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1153 | 100 |  | 10.2222 | 100 |  | 9487.4091 | 100 |  | 82.225 | 100 |  | 987.9728 | 100 |  | 908.73 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 92.5419 | 99 |  | 55.0863 | 99 |  | 9.9381 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0563 | 99 |  | 8.8852 | 99 |  | 9779.9203 | 100 |  | 83.4106 | 100 |  | 987.9003 | 100 |  | 908.32 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 103.5058 | 99 |  | 53.8123 | 99 |  | 10.1876 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0387 | 99 |  | 8.8983 | 99 |  | 9665.7481 | 100 |  | 82.7061 | 100 |  | 987.7597 | 100 |  | 909.4378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 157.182 | 100 |  | 54.8132 | 100 |  | 10.343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1764 | 100 |  | 9.02 | 100 |  | 9551.556 | 100 |  | 80.3658 | 100 |  | 987.7939 | 100 |  | 908.2303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 107.0197 | 99 |  | 54.6107 | 99 |  | 9.9473 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.0638 | 99 |  | 8.9437 | 99 |  | 9763.7904 | 100 |  | 82.8583 | 100 |  | 988.26 | 100 |  | 907.0567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 107.778 | 100 |  | 54.2574 | 100 |  | 10.0837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0428 | 100 |  | 8.99 | 100 |  | 9787.848 | 100 |  | 82.3411 | 100 |  | 987.9153 | 100 |  | 905.3672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 110.7922 | 100 |  | 53.0907 | 100 |  | 9.8395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7542 | 100 |  | 8.9919 | 100 |  | 9805.1482 | 88 |  | 81.9792 | 100 |  | 988.3772 | 100 |  | 907.2664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 107.8216 | 100 |  | 54.443 | 100 |  | 9.9939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9392 | 100 |  | 8.9458 | 100 |  | 9815.2214 | 100 |  | 82.6725 | 100 |  | 988.8108 | 100 |  | 908.5292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 66.4007 | 100 |  | 61.3632 | 100 |  | 16.575 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.0161 | 100 |  | 11.1533 | 100 |  | 5547.1104 | 100 |  | 80.2 | 100 |  | 989.2603 | 100 |  | 910.8658 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 94.9812 | 100 |  | 53.7121 | 100 |  | 9.878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5703 | 100 |  | 9.1694 | 100 |  | 11000.9938 | 100 |  | 81.4503 | 100 |  | 989.8814 | 100 |  | 908.3758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 91.5356 | 100 |  | 53.5281 | 100 |  | 9.6238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.53 | 100 |  | 9.1533 | 100 |  | 10967.6657 | 100 |  | 81.5653 | 100 |  | 990.2158 | 100 |  | 914.5903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 109.3022 | 100 |  | 53.6929 | 100 |  | 9.4598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5669 | 100 |  | 8.6522 | 100 |  | 10976.28 | 100 |  | 81.9269 | 100 |  | 990.3639 | 100 |  | 917.4814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 130.3748 | 100 |  | 54.2075 | 100 |  | 9.7231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7875 | 100 |  | 8.6072 | 100 |  | 10072.0606 | 100 |  | 81.73 | 100 |  | 990.83 | 100 |  | 925.5689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 117.2679 | 100 |  | 53.7012 | 100 |  | 9.5864 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0392 | 100 |  | 8.5389 | 100 |  | 9883.3291 | 100 |  | 81.4644 | 100 |  | 991.4003 | 100 |  | 927.42 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 128.0479 | 100 |  | 54.6199 | 100 |  | 9.9524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7833 | 100 |  | 8.7433 | 100 |  | 10628.7186 | 100 |  | 82.1181 | 100 |  | 991.5256 | 100 |  | 926.5436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 130.1256 | 100 |  | 54.0623 | 100 |  | 9.7733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5353 | 100 |  | 9.0256 | 100 |  | 10907.2952 | 100 |  | 82.4636 | 100 |  | 991.3864 | 100 |  | 926.1661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 102.1446 | 100 |  | 55.9841 | 100 |  | 10.4501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6758 | 100 |  | 9.3886 | 100 |  | 10396.1589 | 100 |  | 82.4486 | 100 |  | 990.805 | 100 |  | 922.9547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 119.0399 | 100 |  | 53.079 | 100 |  | 9.3734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5242 | 100 |  | 8.7503 | 100 |  | 10945.6266 | 100 |  | 81.5917 | 100 |  | 990.7008 | 100 |  | 920.5622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 106.3701 | 100 |  | 53.0572 | 100 |  | 9.2523 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5567 | 100 |  | 8.6564 | 100 |  | 10965.5749 | 100 |  | 82.0619 | 100 |  | 990.6325 | 100 |  | 919.2939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 131.3921 | 100 |  | 53.9239 | 100 |  | 9.2279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6781 | 100 |  | 8.5008 | 100 |  | 10507.7685 | 100 |  | 81.7025 | 100 |  | 990.3358 | 100 |  | 916.9578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 139.0746 | 100 |  | 54.6697 | 100 |  | 9.5942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1094 | 100 |  | 8.3717 | 100 |  | 9594.1958 | 100 |  | 79.8347 | 100 |  | 989.8808 | 100 |  | 913.5903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 137.3423 | 100 |  | 55.91 | 100 |  | 9.9346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1033 | 100 |  | 8.5119 | 100 |  | 10198.8536 | 100 |  | 80.3533 | 100 |  | 989.6739 | 100 |  | 908.1189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 148.8372 | 100 |  | 55.416 | 100 |  | 9.4528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 99 |  | 10.6494 | 100 |  | 8.6592 | 100 |  | 330935.6825 | 88 |  | 80.0514 | 100 |  | 988.6706 | 100 |  | 906.2947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 139.1068 | 100 |  | 53.7729 | 100 |  | 9.2853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.5756 | 100 |  | 8.76 | 100 |  | 10935.1693 | 100 |  | 79.0106 | 100 |  | 989.0208 | 100 |  | 904.3314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 91.1683 | 100 |  | 54.3985 | 100 |  | 9.2557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6625 | 100 |  | 8.7258 | 100 |  | 10883.4133 | 100 |  | 79.7625 | 100 |  | 989.0064 | 100 |  | 905.0219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 86.8905 | 100 |  | 53.8884 | 100 |  | 9.3018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6722 | 100 |  | 8.7583 | 100 |  | 10954.2862 | 100 |  | 79.6847 | 100 |  | 989.1869 | 100 |  | 903.59 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 110.296 | 100 |  | 54.1401 | 100 |  | 9.4473 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6117 | 100 |  | 8.8411 | 100 |  | 10789.9422 | 100 |  | 79.3181 | 100 |  | 989.4117 | 100 |  | 902.8889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 105.2848 | 100 |  | 53.345 | 100 |  | 9.5345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0406 | 100 |  | 8.6442 | 100 |  | 9736.4396 | 100 |  | 78.3461 | 100 |  | 989.2906 | 100 |  | 901.1639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 83.5064 | 99 |  | 54.4641 | 99 |  | 9.6294 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.1755 | 99 |  | 8.6351 | 99 |  | 10213.8639 | 100 |  | 78.4169 | 100 |  | 989.3464 | 100 |  | 899.6253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 93.0724 | 100 |  | 53.5646 | 100 |  | 9.327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6769 | 100 |  | 8.7456 | 100 |  | 10943.4093 | 100 |  | 78.3661 | 100 |  | 989.3297 | 100 |  | 898.0511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 107.5198 | 100 |  | 52.5444 | 100 |  | 9.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6144 | 100 |  | 8.855 | 100 |  | 11007.2149 | 100 |  | 77.0483 | 100 |  | 989.6017 | 100 |  | 900.1828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 92.2388 | 100 |  | 53.3373 | 100 |  | 9.4343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6497 | 100 |  | 8.8883 | 100 |  | 10966.4204 | 100 |  | 77.2283 | 100 |  | 989.8067 | 100 |  | 902.7414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 210.0446 | 100 |  | 60.9195 | 100 |  | 12.3459 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.3514 | 100 |  | 9.1783 | 100 |  | 7207.9881 | 100 |  | 70.9428 | 100 |  | 990.0897 | 100 |  | 900.9517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 101.479 | 100 |  | 53.3093 | 100 |  | 9.3582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6553 | 100 |  | 8.855 | 100 |  | 10912.1191 | 100 |  | 75.9506 | 100 |  | 990.2053 | 100 |  | 899.0075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 86.8425 | 100 |  | 52.6031 | 100 |  | 9.5117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6586 | 100 |  | 8.8886 | 100 |  | 10971.0427 | 100 |  | 76.1419 | 100 |  | 990.3122 | 100 |  | 901.7689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 82.4936 | 100 |  | 52.9859 | 100 |  | 9.5069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6625 | 100 |  | 8.86 | 100 |  | 10970.1741 | 100 |  | 76.4261 | 100 |  | 990.3047 | 100 |  | 902.6183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 66.4 |  |  | 52.54 |  |  | 9.23 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.52 |  |  | 8.37 |  |  | 5547.11 |  |  | 70.94 |  |  | 987.76 |  |  | 898.05 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 210.04 |  |  | 61.36 |  |  | 16.58 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.02 |  |  | 11.15 |  |  | 330935.68 |  |  | 87.1 |  |  | 991.53 |  |  | 927.42
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 110.0063 | 97.8 |  | 54.2602 | 97.8 |  | 9.8791 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 10.8556 | 97.8 |  | 8.9114 | 97.8 |  | 17509.5324 | 97.8 |  | 81.4431 | 100 |  | 989.4511 | 100 |  | 910.2676 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 10/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 10/03/2023 | 16.06.15 | 10/03/2023 | 16.06.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 10/03/2023 | 16.06.15 | 10/03/2023 | 16.06.21
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/03/2023 | 00.20.05 | 10/03/2023 | 00.23.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/03/2023 | 08.22.20 | 10/03/2023 | 08.25.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 10/03/2023 | 16.24.40 | 10/03/2023 | 16.28.10
| TOC MEASURING OFF | 10/03/2023 | 03.47.20 | 10/03/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 10/03/2023 | 03.47.20 | 10/03/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 10/03/2023 | 03.47.20 | 10/03/2023 | 04.01.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 00.42.20 | 10/03/2023 | 00.42.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 00.55.35 | 10/03/2023 | 00.55.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 01.28.10 | 10/03/2023 | 01.28.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 05.39.50 | 10/03/2023 | 05.39.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 06.18.50 | 10/03/2023 | 06.18.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 07.08.00 | 10/03/2023 | 07.08.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 10/03/2023 | 19.13.25 | 10/03/2023 | 19.13.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/03/2023 | 04.57.20 | 10/03/2023 | 05.02.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/03/2023 | 06.44.45 | 10/03/2023 | 06.48.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/03/2023 | 08.57.10 | 10/03/2023 | 09.09.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/03/2023 | 13.20.10 | 10/03/2023 | 13.22.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 10/03/2023 | 21.03.25 | 10/03/2023 | 21.11.10