## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 08/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 66.3655 | 100 |  | 52.4446 | 100 |  | 14.6725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18482 | 100 |  | 13.4856 | 100 |  | 8.8475 | 100 |  | 7059.175 | 100 |  | 70.0783 | 100 |  | 1005.7547 | 100 |  | 906.0597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 81.8772 | 100 |  | 53.5366 | 100 |  | 14.2015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18828 | 100 |  | 13.6647 | 100 |  | 8.9478 | 100 |  | 7554.1331 | 100 |  | 67.6978 | 100 |  | 1005.4561 | 100 |  | 903.9706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 69.1868 | 100 |  | 52.5115 | 100 |  | 14.4039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19403 | 100 |  | 13.8264 | 100 |  | 8.7525 | 100 |  | 5967.2246 | 100 |  | 70.9947 | 100 |  | 1005.1528 | 100 |  | 905.9258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 51.1314 | 100 |  | 54.3303 | 100 |  | 14.6339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19048 | 100 |  | 13.7622 | 100 |  | 8.9697 | 100 |  | 6435.1802 | 100 |  | 66.8661 | 100 |  | 1005.0317 | 100 |  | 907.49 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 50.2045 | 100 |  | 51.4441 | 100 |  | 13.6853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1974 | 100 |  | 13.9925 | 100 |  | 8.4808 | 100 |  | 5483.7017 | 100 |  | 69.8136 | 100 |  | 1004.95 | 100 |  | 911.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 42.3314 | 99 |  | 57.0892 | 99 |  | 18.412 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2772 | 100 |  | 16.1061 | 99 |  | 7.6318 | 99 |  | 4721.4884 | 100 |  | 66.2828 | 100 |  | 1004.8339 | 100 |  | 907.0933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 102.4263 | 100 |  | 52.9196 | 100 |  | 15.0919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18896 | 100 |  | 13.6522 | 100 |  | 8.8131 | 100 |  | 5764.6145 | 100 |  | 69.8047 | 100 |  | 1004.8333 | 100 |  | 913.4861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.3845 | 59 | '(4) | 9.0347 | 59 |  |  |  |  | 67.9547 | 100 |  | 1004.6389 | 100 |  | 914.1053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 62.4423 | 94 |  | 54.8319 | 94 |  | 14.7936 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.20189 | 100 |  | 14.0611 | 94 |  | 8.6938 | 94 |  | 5011.0952 | 100 |  | 73.2164 | 100 |  | 1004.4881 | 100 |  | 913.4128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 98.72 | 100 |  | 55.6675 | 100 |  | 15.3769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20399 | 100 |  | 14.1833 | 100 |  | 8.7825 | 100 |  | 5223.7373 | 100 |  | 70.2719 | 100 |  | 1004.3597 | 100 |  | 911.2239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 77.4592 | 100 |  | 54.4472 | 100 |  | 14.3344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19362 | 100 |  | 13.8325 | 100 |  | 8.6153 | 100 |  | 5180.5185 | 100 |  | 70.145 | 100 |  | 1004.1236 | 100 |  | 908.8781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 99.3713 | 100 |  | 53.212 | 100 |  | 13.6532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19048 | 100 |  | 13.7978 | 100 |  | 8.4364 | 100 |  | 5990.3542 | 100 |  | 66.8353 | 100 |  | 1004.01 | 100 |  | 900.5967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 73.2274 | 99 |  | 54.8069 | 99 |  | 14.7241 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20168 | 100 |  | 14.0989 | 99 |  | 8.4786 | 99 |  | 4767.2714 | 100 |  | 71.5811 | 100 |  | 1003.8919 | 100 |  | 902.0525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 98.3519 | 100 |  | 54.726 | 100 |  | 14.2211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19286 | 94 |  | 13.8033 | 100 |  | 8.7314 | 100 |  | 5709.3125 | 100 |  | 69.7 | 100 |  | 1004.0011 | 100 |  | 896.1942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 81.7747 | 100 |  | 55.4047 | 100 |  | 14.1616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19856 | 100 |  | 13.9989 | 100 |  | 8.4583 | 100 |  | 4905.2446 | 100 |  | 71.2631 | 100 |  | 1003.9711 | 100 |  | 894.0672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 51.5431 | 100 |  | 52.425 | 100 |  | 11.3259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15956 | 100 |  | 12.1489 | 100 |  | 9.3394 | 100 |  | 7803.7023 | 88 |  | 73.3992 | 100 |  | 1003.9847 | 100 |  | 894.7064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 97.8269 | 100 |  | 60.8317 | 100 |  | 16.3904 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2292 | 100 |  | 14.9514 | 100 |  | 8.4408 | 100 |  | 3657.826 | 100 |  | 70.4058 | 100 |  | 1004.0228 | 100 |  | 897.4789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 92.6472 | 100 |  | 52.6219 | 100 |  | 11.7901 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16227 | 100 |  | 12.3242 | 100 |  | 9.2056 | 100 |  | 7775.0255 | 100 |  | 72.8567 | 100 |  | 1004.1386 | 100 |  | 903.6978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 261.6804 | 99 |  | 55.8916 | 99 |  | 17.0074 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22155 | 100 |  | 14.8716 | 99 |  | 7.7908 | 99 |  | 3632.2876 | 100 |  | 65.7906 | 100 |  | 1004.2581 | 100 |  | 900.1961 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 296.162 | 100 |  | 45.3074 | 100 |  | 36.1426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41977 | 100 |  | 18.3061 | 100 |  | 7.0375 | 100 |  | 1574.9821 | 100 |  | 43.7903 | 100 |  | 1004.2697 | 100 |  | 894.3125 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 119.3233 | 99 |  | 61.3488 | 99 |  | 27.1779 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36793 | 100 |  | 17.4437 | 99 |  | 6.4978 | 99 |  | 1581.0587 | 100 |  | 58.0594 | 100 |  | 1004.2389 | 100 |  | 891.9131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 278.7149 | 99 |  | 56.5667 | 99 |  | 16.4013 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23625 | 100 |  | 15.3078 | 99 |  | 6.6253 | 99 |  | 4767.0202 | 100 |  | 66.8081 | 100 |  | 1004.2758 | 100 |  | 892.8669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 316.5838 | 100 |  | 56.2333 | 100 |  | 16.9209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23405 | 100 |  | 15.2228 | 100 |  | 6.9186 | 100 |  | 3183.0053 | 100 |  | 67.6044 | 100 |  | 1004.3156 | 100 |  | 892.2983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 107.541 | 100 |  | 60.661 | 100 |  | 17.727 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24143 | 100 |  | 15.2514 | 100 |  | 8.4589 | 100 |  | 3844.2191 | 100 |  | 70.8361 | 100 |  | 1004.3642 | 100 |  | 889.7044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 150.2907 | 100 |  | 59.0957 | 100 |  | 18.7718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23031 | 100 |  | 14.9703 | 100 |  | 9.2439 | 100 |  | 4542.3352 | 100 |  | 68.0356 | 100 |  | 1004.1967 | 100 |  | 882.3581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 173.0331 | 99 |  | 60.4668 | 99 |  | 20.3722 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28987 | 100 |  | 16.5248 | 99 |  | 6.9891 | 99 |  | 2802.0698 | 100 |  | 53.3703 | 100 |  | 1003.8547 | 100 |  | 886.7792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 201.9524 | 100 |  | 70.0969 | 100 |  | 33.3306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43355 | 100 |  | 17.9042 | 100 |  | 7.7064 | 100 |  | 628.8452 | 100 |  | 62.0211 | 100 |  | 1003.6864 | 100 |  | 885.5433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 73.8891 | 100 |  | 60.7894 | 100 |  | 17.9791 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24367 | 100 |  | 15.2889 | 100 |  | 8.4686 | 100 |  | 3487.9978 | 100 |  | 71.44 | 100 |  | 1003.5314 | 100 |  | 880.4589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 146.1578 | 100 |  | 61.0594 | 100 |  | 19.1129 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23544 | 100 |  | 15.1006 | 100 |  | 9.0172 | 100 |  | 4895.4136 | 100 |  | 68.6889 | 100 |  | 1003.4261 | 100 |  | 880.0667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 149.7578 | 100 |  | 58.4658 | 100 |  | 16.6257 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24913 | 94 |  | 15.6442 | 100 |  | 6.8322 | 100 |  | 4413.105 | 100 |  | 63.1114 | 100 |  | 1003.3972 | 100 |  | 877.9311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 188.3928 | 100 |  | 65.8585 | 100 |  | 25.1104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33586 | 100 |  | 17.075 | 100 |  | 7.22 | 100 |  | 1816.804 | 100 |  | 57.7064 | 100 |  | 1003.4533 | 100 |  | 881.6528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 152.2179 | 100 |  | 68.1631 | 100 |  | 27.1562 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37002 | 100 |  | 17.3253 | 100 |  | 7.3992 | 100 |  | 1568.2542 | 88 |  | 67.4825 | 100 |  | 1003.5503 | 100 |  | 882.8617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 48.8874 | 99 |  | 55.8454 | 99 |  | 12.9362 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16955 | 100 |  | 12.5997 | 99 |  | 9.3665 | 99 |  | 9122.7873 | 100 |  | 76.0808 | 100 |  | 1003.5819 | 100 |  | 887.0592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 83.337 | 99 |  | 56.9172 | 99 |  | 12.7709 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17488 | 100 |  | 13.1217 | 99 |  | 9.1819 | 99 |  | 7685.7307 | 100 |  | 65.475 | 100 |  | 1003.8781 | 100 |  | 882.3117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 63.073 | 100 |  | 56.8386 | 100 |  | 13.4764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18581 | 100 |  | 13.3908 | 100 |  | 9.3322 | 100 |  | 6697.164 | 100 |  | 73.7703 | 100 |  | 1003.8914 | 100 |  | 879.8192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 49.7854 | 100 |  | 53.1498 | 100 |  | 10.718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15285 | 100 |  | 11.6528 | 100 |  | 9.5886 | 100 |  | 10456.6144 | 100 |  | 76.4369 | 100 |  | 1003.9075 | 100 |  | 881.0947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 60.8371 | 100 |  | 57.6537 | 100 |  | 13.267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18406 | 100 |  | 13.255 | 100 |  | 9.3092 | 100 |  | 7449.7233 | 100 |  | 76.7242 | 100 |  | 1003.8633 | 100 |  | 882.8419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 55.4612 | 100 |  | 55.699 | 100 |  | 13.0549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18326 | 100 |  | 13.1847 | 100 |  | 9.335 | 100 |  | 6922.6671 | 100 |  | 78.3025 | 100 |  | 1004.0175 | 100 |  | 892.4819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 48.6179 | 100 |  | 51.5551 | 100 |  | 10.9718 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15368 | 100 |  | 11.6383 | 100 |  | 9.5631 | 100 |  | 10678.1529 | 100 |  | 79.0961 | 100 |  | 1004.2625 | 100 |  | 897.7833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 65.3371 | 100 |  | 57.3119 | 100 |  | 13.3831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18509 | 100 |  | 13.2467 | 100 |  | 9.2853 | 100 |  | 7414.4872 | 100 |  | 79.3658 | 100 |  | 1004.5014 | 100 |  | 900.2478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 53.9 | 100 |  | 57.1747 | 100 |  | 13.567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18715 | 100 |  | 13.2742 | 100 |  | 9.3272 | 100 |  | 6816.8149 | 100 |  | 81.9278 | 100 |  | 1004.6717 | 100 |  | 898.7764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 43.7583 | 99 |  | 51.8562 | 99 |  | 11.1822 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15726 | 100 |  | 11.7214 | 99 |  | 9.6685 | 99 |  | 10586.835 | 100 |  | 83.9347 | 100 |  | 1004.9683 | 100 |  | 899.0744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 129.66 | 99 |  | 57.6538 | 99 |  | 15.8929 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20212 | 100 |  | 13.852 | 99 |  | 9.6134 | 99 |  | 6329.3571 | 100 |  | 80.6992 | 100 |  | 1005.1758 | 100 |  | 896.3411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 51.9495 | 100 |  | 53.6394 | 100 |  | 12.5097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17962 | 100 |  | 12.8583 | 100 |  | 9.2986 | 100 |  | 7466.2333 | 100 |  | 86.3283 | 100 |  | 1005.3367 | 100 |  | 899.0953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 47.1346 | 100 |  | 53.0078 | 100 |  | 11.5271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16 | 100 |  | 11.8506 | 100 |  | 9.7158 | 100 |  | 10501.4657 | 100 |  | 84.9644 | 100 |  | 1005.1308 | 100 |  | 901.0008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 59.8485 | 100 |  | 59.5536 | 100 |  | 14.2242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19961 | 94 |  | 13.7192 | 100 |  | 9.1597 | 100 |  | 6405.0927 | 100 |  | 84.4853 | 100 |  | 1004.8556 | 100 |  | 898.3694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 42.33 |  |  | 45.31 |  |  | 10.72 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.64 |  |  | 6.5 |  |  | 628.85 |  |  | 43.79 |  |  | 1003.4 |  |  | 877.93 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 316.58 |  |  | 70.1 |  |  | 36.14 |  |  | 0 |  |  | 0.43 |  |  | 18.31 |  |  | 9.72 |  |  | 10678.15 |  |  | 86.33 |  |  | 1005.75 |  |  | 914.11
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 98.0542 | 97.7 |  | 56.7421 | 97.7 |  | 15.8614 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.21623 | 97.7 |  | 14.1422 | 97.7 |  | 8.622 | 97.7 |  | 5838.9037 | 97.7 |  | 71.4073 | 100 |  | 1004.3176 | 100 |  | 895.7369 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 08/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.06.15 | 08/02/2023 | 16.06.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/02/2023 | 06.33.40 | 08/02/2023 | 06.35.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/02/2023 | 14.33.40 | 08/02/2023 | 14.35.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/02/2023 | 22.33.40 | 08/02/2023 | 22.35.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/02/2023 | 11.05.05 | 08/02/2023 | 11.06.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/02/2023 | 12.59.35 | 08/02/2023 | 13.01.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/02/2023 | 14.53.20 | 08/02/2023 | 14.55.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/02/2023 | 16.05.20 | 08/02/2023 | 16.09.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/02/2023 | 07.50.45 | 08/02/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/02/2023 | 15.50.45 | 08/02/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/02/2023 | 23.50.45 | 08/02/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.00.45 | 08/02/2023 | 00.00.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.02.10 | 08/02/2023 | 00.02.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.03.20 | 08/02/2023 | 00.03.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.14.45 | 08/02/2023 | 00.14.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.16.50 | 08/02/2023 | 00.16.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.18.00 | 08/02/2023 | 00.18.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.19.10 | 08/02/2023 | 00.19.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.20.50 | 08/02/2023 | 00.20.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.23.35 | 08/02/2023 | 00.23.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.35.45 | 08/02/2023 | 00.36.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.38.20 | 08/02/2023 | 00.38.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.39.50 | 08/02/2023 | 00.39.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.41.55 | 08/02/2023 | 00.42.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.43.05 | 08/02/2023 | 00.43.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.54.20 | 08/02/2023 | 00.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.56.50 | 08/02/2023 | 00.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.57.55 | 08/02/2023 | 00.58.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 00.58.55 | 08/02/2023 | 00.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.00.35 | 08/02/2023 | 01.00.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.03.05 | 08/02/2023 | 01.03.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.04.35 | 08/02/2023 | 01.04.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.13.40 | 08/02/2023 | 01.13.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.17.05 | 08/02/2023 | 01.17.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.18.15 | 08/02/2023 | 01.18.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.20.00 | 08/02/2023 | 01.20.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.21.55 | 08/02/2023 | 01.22.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.34.30 | 08/02/2023 | 01.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.37.40 | 08/02/2023 | 01.37.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.38.50 | 08/02/2023 | 01.39.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.40.30 | 08/02/2023 | 01.40.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.41.40 | 08/02/2023 | 01.41.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.42.55 | 08/02/2023 | 01.43.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.54.35 | 08/02/2023 | 01.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.56.35 | 08/02/2023 | 01.56.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 01.58.40 | 08/02/2023 | 01.58.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.01.00 | 08/02/2023 | 02.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.02.10 | 08/02/2023 | 02.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.15.45 | 08/02/2023 | 02.15.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.18.15 | 08/02/2023 | 02.18.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.19.30 | 08/02/2023 | 02.19.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.21.00 | 08/02/2023 | 02.21.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.34.20 | 08/02/2023 | 02.34.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.36.00 | 08/02/2023 | 02.36.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.38.35 | 08/02/2023 | 02.38.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.39.50 | 08/02/2023 | 02.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.40.55 | 08/02/2023 | 02.41.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.57.40 | 08/02/2023 | 02.57.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 02.58.50 | 08/02/2023 | 02.58.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.00.00 | 08/02/2023 | 03.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.01.00 | 08/02/2023 | 03.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.02.15 | 08/02/2023 | 03.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.03.30 | 08/02/2023 | 03.03.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.14.40 | 08/02/2023 | 03.14.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.16.00 | 08/02/2023 | 03.16.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.18.50 | 08/02/2023 | 03.18.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.20.20 | 08/02/2023 | 03.20.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.34.45 | 08/02/2023 | 03.34.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.36.40 | 08/02/2023 | 03.36.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.37.55 | 08/02/2023 | 03.38.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.39.15 | 08/02/2023 | 03.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.41.30 | 08/02/2023 | 03.41.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 03.57.30 | 08/02/2023 | 03.57.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.33.35 | 08/02/2023 | 05.33.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.34.35 | 08/02/2023 | 05.34.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.37.55 | 08/02/2023 | 05.38.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.54.35 | 08/02/2023 | 05.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.55.55 | 08/02/2023 | 05.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.57.25 | 08/02/2023 | 05.57.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 05.58.45 | 08/02/2023 | 05.58.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 06.15.30 | 08/02/2023 | 06.15.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 06.16.35 | 08/02/2023 | 06.16.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 06.36.45 | 08/02/2023 | 06.36.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 06.38.05 | 08/02/2023 | 06.38.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 07.13.35 | 08/02/2023 | 07.13.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 07.17.30 | 08/02/2023 | 07.17.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 07.18.35 | 08/02/2023 | 07.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.36.30 | 08/02/2023 | 09.36.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.38.15 | 08/02/2023 | 09.38.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.40.00 | 08/02/2023 | 09.40.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.41.15 | 08/02/2023 | 09.41.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.43.15 | 08/02/2023 | 09.43.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.44.35 | 08/02/2023 | 09.44.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.45.50 | 08/02/2023 | 09.45.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.56.10 | 08/02/2023 | 09.56.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.56.50 | 08/02/2023 | 09.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.57.40 | 08/02/2023 | 09.57.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 09.58.05 | 08/02/2023 | 09.59.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 10.00.45 | 08/02/2023 | 10.00.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 10.01.25 | 08/02/2023 | 10.01.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 10.02.20 | 08/02/2023 | 10.05.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 10.31.25 | 08/02/2023 | 10.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 10.33.30 | 08/02/2023 | 10.35.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 10.35.40 | 08/02/2023 | 10.40.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 11.01.20 | 08/02/2023 | 11.01.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 11.02.00 | 08/02/2023 | 11.09.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 11.33.25 | 08/02/2023 | 11.33.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 11.34.25 | 08/02/2023 | 11.41.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 12.15.00 | 08/02/2023 | 12.15.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 12.15.55 | 08/02/2023 | 12.21.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 12.53.20 | 08/02/2023 | 12.53.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 12.54.15 | 08/02/2023 | 12.55.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 12.56.05 | 08/02/2023 | 13.02.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 13.32.20 | 08/02/2023 | 13.32.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 13.33.50 | 08/02/2023 | 13.41.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 14.11.35 | 08/02/2023 | 14.13.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 14.13.55 | 08/02/2023 | 14.21.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 14.48.40 | 08/02/2023 | 14.49.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 14.50.15 | 08/02/2023 | 14.56.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 15.23.45 | 08/02/2023 | 15.24.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 15.24.40 | 08/02/2023 | 15.28.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 15.28.25 | 08/02/2023 | 15.28.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 15.29.50 | 08/02/2023 | 15.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.00.05 | 08/02/2023 | 16.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.00.40 | 08/02/2023 | 16.00.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.02.20 | 08/02/2023 | 16.06.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.06.21 | 08/02/2023 | 16.10.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.15.55 | 08/02/2023 | 16.16.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/02/2023 | 16.18.30 | 08/02/2023 | 16.18.40
| TOC MEASURING OFF | 08/02/2023 | 03.47.45 | 08/02/2023 | 04.01.45
| TOC MAINTENANCE ON | 08/02/2023 | 03.47.45 | 08/02/2023 | 04.01.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 08/02/2023 | 03.47.45 | 08/02/2023 | 04.01.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 02.55.15 | 08/02/2023 | 02.55.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 06.08.15 | 08/02/2023 | 06.08.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 09.11.05 | 08/02/2023 | 09.11.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 10.15.15 | 08/02/2023 | 10.15.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 10.40.40 | 08/02/2023 | 10.40.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 12.59.35 | 08/02/2023 | 12.59.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 16.21.05 | 08/02/2023 | 16.21.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 16.21.45 | 08/02/2023 | 16.21.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 16.56.35 | 08/02/2023 | 16.56.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 20.53.30 | 08/02/2023 | 20.53.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 21.06.40 | 08/02/2023 | 21.06.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/02/2023 | 21.13.30 | 08/02/2023 | 21.13.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/02/2023 | 05.24.30 | 08/02/2023 | 05.31.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/02/2023 | 07.43.30 | 08/02/2023 | 07.47.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/02/2023 | 09.20.05 | 08/02/2023 | 09.53.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/02/2023 | 13.23.15 | 08/02/2023 | 13.29.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/02/2023 | 16.06.16 | 08/02/2023 | 16.06.21
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/02/2023 | 21.16.20 | 08/02/2023 | 21.23.20
| CON RIFIUTO OFF | 08/02/2023 | 16.06.16 | 08/02/2023 | 16.06.22