## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 03/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 129.3681 | 100 |  | 48.7284 | 100 |  | 12.9311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.80249 | 100 |  | 10.115 | 100 |  | 10.8111 | 100 |  | 12202.4915 | 100 |  | 78.7389 | 100 |  | 993.6539 | 100 |  | 922.3672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 69.0151 | 100 |  | 50.7089 | 100 |  | 11.1761 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2311 | 100 |  | 10.7139 | 100 |  | 10.2164 | 100 |  | 11018.4609 | 100 |  | 82.5036 | 100 |  | 993.4231 | 100 |  | 929.8628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 182.1628 | 99 |  | 60.7412 | 99 |  | 26.6606 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26398 | 100 |  | 14.3028 | 99 |  | 10.4844 | 99 |  | 4361.5693 | 100 |  | 77.4969 | 100 |  | 993.1428 | 100 |  | 930.4814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 116.293 | 100 |  | 53.0474 | 100 |  | 15.2579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21257 | 100 |  | 11.5375 | 100 |  | 10.5339 | 100 |  | 8265.4579 | 100 |  | 78.615 | 100 |  | 993.0033 | 100 |  | 931.0192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 165.1383 | 100 |  | 63.6831 | 100 |  | 19.024 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24632 | 100 |  | 14.3797 | 100 |  | 10.3369 | 100 |  | 4397.4642 | 100 |  | 77.3442 | 100 |  | 992.9542 | 100 |  | 931.88 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 69.692 | 99 |  | 52.9228 | 99 |  | 11.9134 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26087 | 100 |  | 11.6203 | 99 |  | 10.4273 | 99 |  | 8263.3631 | 100 |  | 76.4989 | 100 |  | 992.8706 | 100 |  | 932.6419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 153.2478 | 100 |  | 59.6317 | 100 |  | 17.7719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25463 | 100 |  | 14.2578 | 100 |  | 10.3542 | 100 |  | 4429.0156 | 100 |  | 76.5339 | 100 |  | 992.7031 | 100 |  | 931.8619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.5193 | 54 | '(4) | 10.369 | 54 |  |  |  |  | 78.6233 | 100 |  | 992.6494 | 100 |  | 932.1133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 149.8631 | 98 |  | 62.8098 | 98 |  | 19.7158 | 98 |  | 0 | 98 |  | 0.25595 | 100 |  | 14.4586 | 98 |  | 10.3927 | 98 |  | 4330.6473 | 100 |  | 76.8486 | 100 |  | 992.7981 | 100 |  | 930.4514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 112.0161 | 100 |  | 54.2288 | 100 |  | 11.6887 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4696 | 81 |  | 11.7689 | 100 |  | 9.93 | 100 |  | 8273.3088 | 100 |  | 77.6481 | 100 |  | 992.805 | 100 |  | 929.6517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 157.1897 | 99 |  | 56.4996 | 99 |  | 29.0422 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23579 | 100 |  | 12.7089 | 99 |  | 10.7279 | 99 |  | 7043.0677 | 100 |  | 75.7717 | 100 |  | 992.9831 | 100 |  | 928.2208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 173.0616 | 100 |  | 55.8817 | 100 |  | 27.0323 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29044 | 100 |  | 13.3061 | 100 |  | 10.3347 | 100 |  | 5344.2585 | 100 |  | 79.9467 | 100 |  | 993.2825 | 100 |  | 924.5889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 131.6545 | 100 |  | 58.1953 | 100 |  | 15.1063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94155 | 100 |  | 12.7297 | 100 |  | 10.9922 | 100 |  | 7070.1525 | 100 |  | 79.0789 | 100 |  | 993.8992 | 100 |  | 920.26 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 96.99 | 99 |  | 59.4902 | 99 |  | 16.03 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38962 | 100 |  | 13.5577 | 99 |  | 10.3435 | 99 |  | 5146.896 | 100 |  | 80.36 | 100 |  | 994.8097 | 100 |  | 922.0442 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 192.8104 | 100 |  | 55.1578 | 100 |  | 32.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27103 | 100 |  | 12.7203 | 100 |  | 10.8508 | 100 |  | 6984.922 | 100 |  | 78.7483 | 100 |  | 995.0669 | 100 |  | 922.6756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 189.6463 | 100 |  | 56.6457 | 100 |  | 34.71 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28371 | 100 |  | 13.4533 | 100 |  | 10.2506 | 100 |  | 4887.7318 | 88 |  | 82.2464 | 100 |  | 994.79 | 100 |  | 921.1353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 104.0923 | 100 |  | 57.2316 | 100 |  | 17.6432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21418 | 100 |  | 12.7814 | 100 |  | 10.9261 | 100 |  | 6912.8694 | 100 |  | 80.3056 | 100 |  | 994.1908 | 100 |  | 924.9764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 150.1133 | 100 |  | 58.2557 | 100 |  | 23.4668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.7936 | 100 |  | 13.5725 | 100 |  | 10.0836 | 100 |  | 4988.7445 | 100 |  | 80.0561 | 100 |  | 994.4417 | 100 |  | 925.2178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 389.8857 | 100 |  | 120.9068 | 100 |  | 58.3651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52237 | 100 |  | 17.7683 | 100 |  | 17.1556 | 100 |  | 120.7004 | 100 |  | 69.6072 | 100 |  | 995.0136 | 100 |  | 924.1864 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 100.9455 | 99 |  | 79.78 | 99 |  | 48.6778 | 99 |  | 0 | 99 |  | 6.0389 | 100 |  | 17.2142 | 99 |  | 20.11 | 99 |  | 905.1415 | 100 |  | 68.3936 | 100 |  | 995.4269 | 100 |  | 915.0156 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 63.0994 | 99 |  | 49.8001 | 99 |  | 12.5454 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25848 | 100 |  | 9.6429 | 99 |  | 10.846 | 99 |  | 12935.2959 | 100 |  | 76.0658 | 100 |  | 995.4217 | 100 |  | 910.285 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 162.5931 | 100 |  | 60.9174 | 100 |  | 18.3945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55213 | 100 |  | 14.1089 | 100 |  | 10.4758 | 100 |  | 4164.5782 | 100 |  | 78.0886 | 100 |  | 995.5989 | 100 |  | 910.9583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 126.1864 | 100 |  | 53.5412 | 100 |  | 15.4094 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24365 | 100 |  | 11.9761 | 100 |  | 10.7131 | 100 |  | 8187.0523 | 100 |  | 76.1556 | 100 |  | 995.5633 | 100 |  | 911.1761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 180.3971 | 100 |  | 56.7444 | 100 |  | 36.4634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.9025 | 100 |  | 13.6828 | 100 |  | 10.72 | 100 |  | 4870.0365 | 100 |  | 79.8769 | 100 |  | 995.6475 | 100 |  | 909.7158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 149.0403 | 100 |  | 52.1397 | 100 |  | 21.4794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.9517 | 100 |  | 11.4425 | 100 |  | 10.3475 | 100 |  | 8389.7891 | 100 |  | 78.1217 | 100 |  | 995.5886 | 100 |  | 909.5147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 643.8315 | 100 |  | 119.0889 | 100 |  | 85.9398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54484 | 81 |  | 18.2586 | 100 |  | 10.5969 | 100 |  | 63.2933 | 100 |  | 65.1606 | 100 |  | 995.6094 | 100 |  | 906.6731 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 238.8949 | 100 |  | 106.7992 | 100 |  | 52.9178 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.9497 | 100 |  | 17.8203 | 100 |  | 16.8619 | 100 |  | 78.3576 | 100 |  | 62.4419 | 100 |  | 995.5536 | 100 |  | 902.2931 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 81.3571 | 100 |  | 52.5791 | 100 |  | 17.7859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.8394 | 100 |  | 11.3347 | 100 |  | 11.4625 | 100 |  | 9090.7077 | 100 |  | 70.4567 | 100 |  | 995.5133 | 100 |  | 902.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 170.7976 | 100 |  | 55.0932 | 100 |  | 18.7315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91247 | 100 |  | 12.8606 | 100 |  | 10.3036 | 100 |  | 6486.8413 | 100 |  | 72.0036 | 100 |  | 995.6739 | 100 |  | 903.0561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 105.8723 | 99 |  | 55.2528 | 99 |  | 17.1171 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.37005 | 100 |  | 13.1591 | 99 |  | 9.6479 | 99 |  | 5522.7549 | 100 |  | 74.7644 | 100 |  | 995.5219 | 100 |  | 904.9478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 117.7134 | 100 |  | 55.7442 | 100 |  | 14.4657 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28661 | 100 |  | 12.9567 | 100 |  | 10.0686 | 100 |  | 6346.7719 | 100 |  | 73.9828 | 100 |  | 995.4989 | 100 |  | 906.8903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 212.7016 | 100 |  | 53.3991 | 100 |  | 35.2046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23982 | 100 |  | 12.8319 | 100 |  | 9.7033 | 100 |  | 5166.3061 | 88 |  | 76.3378 | 100 |  | 995.5806 | 100 |  | 908.225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 150.3095 | 100 |  | 57.1813 | 100 |  | 15.2665 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27543 | 100 |  | 12.9417 | 100 |  | 10.1578 | 100 |  | 6490.5161 | 100 |  | 74.4006 | 100 |  | 994.9678 | 100 |  | 908.1669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 162.9316 | 100 |  | 57.41 | 100 |  | 25.7907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40314 | 100 |  | 13.1364 | 100 |  | 9.7228 | 100 |  | 5594.4188 | 100 |  | 74.8428 | 100 |  | 994.8311 | 100 |  | 908.1686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 126.1879 | 99 |  | 56.6174 | 99 |  | 13.7718 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.49946 | 100 |  | 12.985 | 99 |  | 10.0357 | 99 |  | 6385.9873 | 100 |  | 73.5503 | 100 |  | 994.9261 | 100 |  | 908.1075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 159.835 | 100 |  | 55.4511 | 100 |  | 16.9229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26483 | 100 |  | 12.8844 | 100 |  | 9.5847 | 100 |  | 5782.0828 | 100 |  | 76.3383 | 100 |  | 995.1428 | 100 |  | 907.5078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 150.4222 | 100 |  | 57.3245 | 100 |  | 15.9824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41726 | 100 |  | 12.9797 | 100 |  | 10.1081 | 100 |  | 6447.7693 | 100 |  | 75.8956 | 100 |  | 995.9072 | 100 |  | 905.9439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 108.2426 | 99 |  | 58.8031 | 99 |  | 17.413 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.39079 | 100 |  | 13.0526 | 99 |  | 9.7432 | 99 |  | 5681.8745 | 100 |  | 77.9656 | 100 |  | 996.4019 | 100 |  | 904.6144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 123.6332 | 100 |  | 56.9617 | 100 |  | 15.1374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27526 | 100 |  | 13.0058 | 100 |  | 10.2706 | 100 |  | 6395.5026 | 100 |  | 77.1867 | 100 |  | 996.4303 | 100 |  | 906.3403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 251.2013 | 100 |  | 64.992 | 100 |  | 26.8335 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51127 | 100 |  | 15.9497 | 100 |  | 11.0336 | 100 |  | 2135.1306 | 100 |  | 75.5803 | 100 |  | 996.4325 | 100 |  | 906.2492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 105.121 | 99 |  | 61.3866 | 99 |  | 21.5384 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.36465 | 100 |  | 15.5318 | 99 |  | 10.883 | 99 |  | 2384.5444 | 100 |  | 73.3125 | 100 |  | 996.4853 | 100 |  | 904.9706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 78.0144 | 100 |  | 59.2341 | 100 |  | 23.691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.6552 | 81 |  | 14.965 | 100 |  | 11.5569 | 100 |  | 3152.495 | 100 |  | 76.8439 | 100 |  | 997.1433 | 100 |  | 904.7697 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:30 |  | 95.7185 | 100 |  | 55.0222 | 100 |  | 43.75 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.8572 | 100 |  | 18.7911 | 100 |  | 12.0917 | 100 |  | 303.8026 | 100 |  | 74.1175 | 100 |  | 997.0728 | 100 |  | 907.3436 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:00 |  | 36.0631 | 100 |  | 51.9812 | 100 |  | 13.9467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.1141 | 100 |  | 12.8442 | 100 |  | 10.3225 | 100 |  | 6920.8236 | 100 |  | 74.8047 | 100 |  | 997.3094 | 100 |  | 902.2953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 177.9103 | 100 |  | 57.1368 | 100 |  | 19.649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30063 | 100 |  | 13.7103 | 100 |  | 9.8519 | 100 |  | 4662.6731 | 100 |  | 81.0014 | 100 |  | 997.4722 | 100 |  | 898.8425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 137.3985 | 100 |  | 55.2341 | 100 |  | 14.9138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40767 | 100 |  | 12.3617 | 100 |  | 10.8947 | 100 |  | 7657.0278 | 100 |  | 80.1994 | 100 |  | 997.8775 | 100 |  | 900.1742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 36.06 |  |  | 48.73 |  |  | 11.18 |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  | 9.64 |  |  | 9.58 |  |  | 63.29 |  |  | 62.44 |  |  | 992.65 |  |  | 898.84 |  |  |  |  | (8) | 40
MAX |  | 643.83 |  |  | 120.91 |  |  | 85.94 |  |  | 0 |  |  | 13.86 |  |  | 18.79 |  |  | 20.11 |  |  | 12935.3 |  |  | 82.5 |  |  | 997.88 |  |  | 932.64
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 138.4966 | 97.5 |  | 56.3987 | 97.5 |  | 19.6398 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 0.79996 | 97.5 |  | 12.9068 | 97.5 |  | 10.3819 | 97.5 |  | 6451.7668 | 97.5 |  | 77.2074 | 100 |  | 994.8315 | 100 |  | 915.7434 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 03/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.00.25 | 03/05/2023 | 00.02.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.02.55 | 03/05/2023 | 00.04.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.14.45 | 03/05/2023 | 00.15.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.17.00 | 03/05/2023 | 00.17.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.19.05 | 03/05/2023 | 00.20.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.21.10 | 03/05/2023 | 00.23.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.23.20 | 03/05/2023 | 00.25.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.25.50 | 03/05/2023 | 00.27.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.46.50 | 03/05/2023 | 00.47.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.49.00 | 03/05/2023 | 00.49.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.51.10 | 03/05/2023 | 00.52.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.53.40 | 03/05/2023 | 00.54.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.20.35 | 03/05/2023 | 01.20.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.21.00 | 03/05/2023 | 01.21.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.23.15 | 03/05/2023 | 01.23.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.25.25 | 03/05/2023 | 01.26.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.27.25 | 03/05/2023 | 01.33.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.33.55 | 03/05/2023 | 01.35.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.50.40 | 03/05/2023 | 01.50.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.52.45 | 03/05/2023 | 01.53.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 01.54.55 | 03/05/2023 | 01.55.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.04.20 | 03/05/2023 | 02.05.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.06.25 | 03/05/2023 | 02.07.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.08.20 | 03/05/2023 | 02.12.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.12.55 | 03/05/2023 | 02.14.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.31.45 | 03/05/2023 | 02.32.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.34.00 | 03/05/2023 | 02.34.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.36.15 | 03/05/2023 | 02.36.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.45.40 | 03/05/2023 | 02.46.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.47.35 | 03/05/2023 | 02.48.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.49.40 | 03/05/2023 | 02.51.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.51.50 | 03/05/2023 | 02.53.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 02.54.25 | 03/05/2023 | 02.55.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.10.30 | 03/05/2023 | 03.11.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.12.35 | 03/05/2023 | 03.13.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.14.45 | 03/05/2023 | 03.15.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.17.15 | 03/05/2023 | 03.17.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.19.35 | 03/05/2023 | 03.20.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.21.55 | 03/05/2023 | 03.22.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.24.05 | 03/05/2023 | 03.25.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.26.10 | 03/05/2023 | 03.27.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.27.50 | 03/05/2023 | 03.34.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.34.50 | 03/05/2023 | 03.36.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.46.50 | 03/05/2023 | 03.47.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.49.00 | 03/05/2023 | 03.50.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.51.05 | 03/05/2023 | 03.52.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.53.25 | 03/05/2023 | 03.54.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.55.50 | 03/05/2023 | 03.57.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 03.58.35 | 03/05/2023 | 03.59.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.00.50 | 03/05/2023 | 04.01.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.02.55 | 03/05/2023 | 04.03.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.05.10 | 03/05/2023 | 04.06.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.07.10 | 03/05/2023 | 04.13.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.13.35 | 03/05/2023 | 04.15.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.16.30 | 03/05/2023 | 04.17.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.28.00 | 03/05/2023 | 04.28.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.30.00 | 03/05/2023 | 04.31.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.32.10 | 03/05/2023 | 04.33.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.39.30 | 03/05/2023 | 04.49.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 04.50.40 | 03/05/2023 | 04.51.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.04.55 | 03/05/2023 | 05.05.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.07.00 | 03/05/2023 | 05.07.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.09.10 | 03/05/2023 | 05.10.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.11.40 | 03/05/2023 | 05.12.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.14.10 | 03/05/2023 | 05.14.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.16.15 | 03/05/2023 | 05.16.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.18.25 | 03/05/2023 | 05.19.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.20.35 | 03/05/2023 | 05.21.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.22.35 | 03/05/2023 | 05.24.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.24.40 | 03/05/2023 | 05.26.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.26.50 | 03/05/2023 | 05.28.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 05.29.40 | 03/05/2023 | 05.30.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 06.03.50 | 03/05/2023 | 06.04.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 06.06.10 | 03/05/2023 | 06.07.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 06.21.00 | 03/05/2023 | 06.21.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 07.52.30 | 03/05/2023 | 07.52.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 08.40.40 | 03/05/2023 | 08.40.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.01.25 | 03/05/2023 | 09.01.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.13.05 | 03/05/2023 | 09.13.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.15.20 | 03/05/2023 | 09.15.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.17.30 | 03/05/2023 | 09.18.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.19.40 | 03/05/2023 | 09.20.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.21.55 | 03/05/2023 | 09.22.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.24.05 | 03/05/2023 | 09.25.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.26.20 | 03/05/2023 | 09.27.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.28.35 | 03/05/2023 | 09.29.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.30.55 | 03/05/2023 | 09.32.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.33.20 | 03/05/2023 | 09.34.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.34.45 | 03/05/2023 | 09.34.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.35.40 | 03/05/2023 | 09.36.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.38.00 | 03/05/2023 | 09.39.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.40.20 | 03/05/2023 | 09.41.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.42.30 | 03/05/2023 | 09.43.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.44.50 | 03/05/2023 | 09.46.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.47.15 | 03/05/2023 | 09.48.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.49.30 | 03/05/2023 | 09.50.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.51.45 | 03/05/2023 | 09.53.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.54.20 | 03/05/2023 | 09.55.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 09.55.50 | 03/05/2023 | 10.16.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.17.05 | 03/05/2023 | 10.17.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.19.55 | 03/05/2023 | 10.20.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.24.25 | 03/05/2023 | 10.24.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.26.35 | 03/05/2023 | 10.26.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.42.40 | 03/05/2023 | 10.43.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.44.45 | 03/05/2023 | 10.45.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.47.05 | 03/05/2023 | 10.47.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 10.54.15 | 03/05/2023 | 10.54.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.12.45 | 03/05/2023 | 11.12.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.13.20 | 03/05/2023 | 11.13.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.19.35 | 03/05/2023 | 11.20.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.21.25 | 03/05/2023 | 11.22.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.23.30 | 03/05/2023 | 11.25.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.25.40 | 03/05/2023 | 11.27.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.28.15 | 03/05/2023 | 11.29.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 11.58.20 | 03/05/2023 | 11.58.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.00.20 | 03/05/2023 | 12.01.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.02.25 | 03/05/2023 | 12.03.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.04.35 | 03/05/2023 | 12.05.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.20.50 | 03/05/2023 | 12.21.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.23.10 | 03/05/2023 | 12.23.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.25.25 | 03/05/2023 | 12.25.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.32.00 | 03/05/2023 | 12.33.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.34.00 | 03/05/2023 | 12.34.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 12.39.30 | 03/05/2023 | 13.41.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 13.42.05 | 03/05/2023 | 14.13.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.13.55 | 03/05/2023 | 14.15.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.16.15 | 03/05/2023 | 14.17.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.18.45 | 03/05/2023 | 14.20.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.21.05 | 03/05/2023 | 14.22.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.23.10 | 03/05/2023 | 14.31.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.32.05 | 03/05/2023 | 14.33.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.34.40 | 03/05/2023 | 14.36.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.37.00 | 03/05/2023 | 14.38.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.39.20 | 03/05/2023 | 14.40.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.41.40 | 03/05/2023 | 14.43.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.43.30 | 03/05/2023 | 14.52.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 14.53.35 | 03/05/2023 | 14.54.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.02.35 | 03/05/2023 | 15.03.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.04.50 | 03/05/2023 | 15.06.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.07.00 | 03/05/2023 | 15.08.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.09.05 | 03/05/2023 | 15.10.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.11.40 | 03/05/2023 | 15.12.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.21.00 | 03/05/2023 | 15.21.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.23.00 | 03/05/2023 | 15.24.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.24.50 | 03/05/2023 | 15.31.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.32.00 | 03/05/2023 | 15.33.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.33.40 | 03/05/2023 | 15.33.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.41.30 | 03/05/2023 | 15.42.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.43.25 | 03/05/2023 | 15.44.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.45.35 | 03/05/2023 | 15.47.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.47.40 | 03/05/2023 | 15.49.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.49.55 | 03/05/2023 | 15.51.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.52.30 | 03/05/2023 | 15.53.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.54.50 | 03/05/2023 | 15.56.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.57.10 | 03/05/2023 | 15.58.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 15.59.25 | 03/05/2023 | 16.00.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.01.35 | 03/05/2023 | 16.03.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.03.30 | 03/05/2023 | 16.12.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.13.15 | 03/05/2023 | 16.14.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.15.40 | 03/05/2023 | 16.16.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.18.10 | 03/05/2023 | 16.18.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.20.20 | 03/05/2023 | 16.21.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.22.20 | 03/05/2023 | 16.24.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.24.15 | 03/05/2023 | 16.33.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.34.05 | 03/05/2023 | 16.35.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.36.25 | 03/05/2023 | 16.37.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.38.50 | 03/05/2023 | 16.40.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.40.55 | 03/05/2023 | 16.52.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 16.52.50 | 03/05/2023 | 16.53.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.02.15 | 03/05/2023 | 17.02.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.04.00 | 03/05/2023 | 17.05.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.06.10 | 03/05/2023 | 17.07.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.08.25 | 03/05/2023 | 17.10.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.10.50 | 03/05/2023 | 17.12.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.13.40 | 03/05/2023 | 17.14.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.16.05 | 03/05/2023 | 17.16.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.18.15 | 03/05/2023 | 17.18.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.20.35 | 03/05/2023 | 17.21.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.22.40 | 03/05/2023 | 17.31.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.31.55 | 03/05/2023 | 17.33.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.43.35 | 03/05/2023 | 17.44.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.45.40 | 03/05/2023 | 17.46.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.47.50 | 03/05/2023 | 17.49.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.50.05 | 03/05/2023 | 17.51.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 17.52.35 | 03/05/2023 | 17.53.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 18.04.00 | 03/05/2023 | 18.04.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 18.06.10 | 03/05/2023 | 18.07.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 18.08.30 | 03/05/2023 | 18.09.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 19.16.00 | 03/05/2023 | 19.16.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 19.51.50 | 03/05/2023 | 19.51.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 19.53.50 | 03/05/2023 | 19.54.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 19.55.55 | 03/05/2023 | 20.06.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.07.40 | 03/05/2023 | 20.08.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.09.50 | 03/05/2023 | 20.10.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.12.10 | 03/05/2023 | 20.13.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.14.15 | 03/05/2023 | 20.15.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.16.30 | 03/05/2023 | 20.18.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.18.45 | 03/05/2023 | 20.20.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.21.00 | 03/05/2023 | 20.22.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.23.15 | 03/05/2023 | 20.25.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.25.30 | 03/05/2023 | 20.27.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.27.50 | 03/05/2023 | 20.34.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.39.50 | 03/05/2023 | 20.40.40
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 20.47.10 | 03/05/2023 | 20.47.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.00.30 | 03/05/2023 | 21.00.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.16.20 | 03/05/2023 | 21.16.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.18.30 | 03/05/2023 | 21.19.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.20.45 | 03/05/2023 | 21.21.35
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.22.55 | 03/05/2023 | 21.23.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.25.10 | 03/05/2023 | 21.26.05
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.27.30 | 03/05/2023 | 21.28.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.29.50 | 03/05/2023 | 21.30.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.38.25 | 03/05/2023 | 21.40.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.40.25 | 03/05/2023 | 21.47.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.47.25 | 03/05/2023 | 21.49.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.50.05 | 03/05/2023 | 21.51.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.52.00 | 03/05/2023 | 21.53.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.54.10 | 03/05/2023 | 21.58.30
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 21.58.55 | 03/05/2023 | 22.00.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.10.55 | 03/05/2023 | 22.12.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.12.55 | 03/05/2023 | 22.14.20
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.14.55 | 03/05/2023 | 22.16.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.17.05 | 03/05/2023 | 22.19.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.19.30 | 03/05/2023 | 22.20.55
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.22.10 | 03/05/2023 | 22.23.00
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.24.10 | 03/05/2023 | 22.25.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.26.20 | 03/05/2023 | 22.27.45
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.28.30 | 03/05/2023 | 22.30.15
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.30.30 | 03/05/2023 | 22.37.25
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 22.37.45 | 03/05/2023 | 22.39.10
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 23.23.45 | 03/05/2023 | 23.23.50
| FWE200 WARNING ON | 03/05/2023 | 23.43.25 | 03/05/2023 | 23.43.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/05/2023 | 04.34.05 | 03/05/2023 | 04.39.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/05/2023 | 12.34.06 | 03/05/2023 | 12.39.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 03/05/2023 | 20.34.06 | 03/05/2023 | 20.39.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/05/2023 | 07.50.40 | 03/05/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/05/2023 | 15.50.40 | 03/05/2023 | 15.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 03/05/2023 | 23.50.40 | 03/05/2023 | 23.54.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.35.05 | 03/05/2023 | 00.35.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.37.05 | 03/05/2023 | 00.37.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.38.10 | 03/05/2023 | 00.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.39.10 | 03/05/2023 | 00.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 03/05/2023 | 00.56.45 | 03/05/2023 | 00.56.50
| TOC MEASURING OFF | 03/05/2023 | 03.46.25 | 03/05/2023 | 04.00.25
| TOC MAINTENANCE ON | 03/05/2023 | 03.46.25 | 03/05/2023 | 04.00.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 03/05/2023 | 03.46.25 | 03/05/2023 | 04.00.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 01.05.45 | 03/05/2023 | 01.05.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 02.55.50 | 03/05/2023 | 02.55.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 05.19.45 | 03/05/2023 | 05.19.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 06.45.20 | 03/05/2023 | 06.45.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 09.45.45 | 03/05/2023 | 09.45.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 10.01.15 | 03/05/2023 | 10.01.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 14.42.40 | 03/05/2023 | 14.42.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 17.20.40 | 03/05/2023 | 17.20.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 18.40.45 | 03/05/2023 | 18.40.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 20.06.05 | 03/05/2023 | 20.06.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 03/05/2023 | 23.44.45 | 03/05/2023 | 23.44.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 00.30.05 | 03/05/2023 | 00.33.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 04.38.05 | 03/05/2023 | 04.40.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 08.53.05 | 03/05/2023 | 09.53.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 11.31.00 | 03/05/2023 | 11.36.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 12.28.50 | 03/05/2023 | 13.28.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 13.40.55 | 03/05/2023 | 13.41.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 13.53.40 | 03/05/2023 | 14.01.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 03/05/2023 | 20.41.15 | 03/05/2023 | 21.37.35