## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 99.7609 | 100 |  | 50.9027 | 100 |  | 13.9584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15908 | 100 |  | 11.7658 | 100 |  | 9.8775 | 100 |  | 9138.913 | 100 |  | 81.8514 | 100 |  | 994.7036 | 100 |  | 886.2603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 100.0326 | 99 |  | 60.0736 | 99 |  | 19.2131 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21962 | 100 |  | 14.319 | 99 |  | 9.4506 | 99 |  | 4140.5811 | 100 |  | 82.9561 | 100 |  | 994.2467 | 100 |  | 888.3419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 68.6246 | 100 |  | 51.0236 | 100 |  | 13.8738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16267 | 100 |  | 11.9256 | 100 |  | 9.8633 | 100 |  | 8866.3609 | 100 |  | 83.3764 | 100 |  | 993.96 | 100 |  | 893.3019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 121.1662 | 100 |  | 56.3486 | 100 |  | 19.0054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21474 | 100 |  | 14.1686 | 100 |  | 9.4617 | 100 |  | 4334.4196 | 100 |  | 82.5939 | 100 |  | 993.5778 | 100 |  | 892.4536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 93.1188 | 100 |  | 50.6782 | 100 |  | 14.0789 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16014 | 100 |  | 11.8342 | 100 |  | 9.8606 | 100 |  | 9051.6628 | 100 |  | 81.0208 | 100 |  | 992.9603 | 100 |  | 887.6956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 92.7487 | 100 |  | 59.0318 | 100 |  | 19.3529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22112 | 100 |  | 14.4069 | 100 |  | 9.2175 | 100 |  | 4145.7926 | 100 |  | 81.0267 | 100 |  | 992.7006 | 100 |  | 885.2492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 68.1414 | 100 |  | 51.3673 | 100 |  | 14.0536 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16341 | 100 |  | 12.0161 | 100 |  | 9.6808 | 100 |  | 8750.0637 | 100 |  | 81.5533 | 100 |  | 992.3261 | 100 |  | 890.4922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.2601 | 61 | '(4) | 9.2475 | 61 |  |  |  |  | 80.3161 | 100 |  | 991.9228 | 100 |  | 898.9658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 100.0907 | 91 |  | 50.1479 | 91 |  | 13.4105 | 91 |  | 0 | 91 |  | 0.15578 | 100 |  | 11.6189 | 91 |  | 9.5899 | 91 |  | 9226.2496 | 100 |  | 80.0308 | 100 |  | 991.5656 | 100 |  | 897.2772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 123.4457 | 100 |  | 59.0845 | 100 |  | 19.3303 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22089 | 100 |  | 14.4008 | 100 |  | 9.1997 | 100 |  | 4226.9671 | 100 |  | 80.5583 | 100 |  | 991.3078 | 100 |  | 898.0383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 130.0301 | 100 |  | 52.7461 | 100 |  | 14.1634 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1643 | 100 |  | 12.2331 | 100 |  | 9.6433 | 100 |  | 8601.7892 | 100 |  | 74.5256 | 100 |  | 990.9547 | 100 |  | 898.445 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 97.1581 | 100 |  | 56.8509 | 100 |  | 18.3046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21113 | 100 |  | 14.0808 | 100 |  | 9.4903 | 100 |  | 4505.953 | 100 |  | 79.9544 | 100 |  | 990.6444 | 100 |  | 897.9472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 73.8011 | 99 |  | 53.0321 | 99 |  | 14.2416 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16381 | 100 |  | 12.0273 | 99 |  | 10.1468 | 99 |  | 8741.1179 | 100 |  | 79.5336 | 100 |  | 990.5858 | 100 |  | 895.1008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 53.0577 | 100 |  | 57.1788 | 100 |  | 17.9578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21316 | 94 |  | 14.1175 | 100 |  | 9.5778 | 100 |  | 4437.7431 | 100 |  | 81.1417 | 100 |  | 990.7061 | 100 |  | 894.9419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 185.9269 | 100 |  | 50.3049 | 100 |  | 20.3446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23467 | 100 |  | 15.0422 | 100 |  | 7.8664 | 100 |  | 3473.4439 | 100 |  | 70.8869 | 100 |  | 990.7483 | 100 |  | 887.9075 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 146.1204 | 100 |  | 13.6852 | 100 |  | 26.7593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41902 | 100 |  | 19.1964 | 100 |  | 5.2286 | 100 |  | 276.8212 | 88 |  | 45.135 | 100 |  | 991.0583 | 100 |  | 893.2514 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 86.1257 | 100 |  | 47.594 | 100 |  | 18.2078 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16996 | 100 |  | 12.8631 | 100 |  | 8.0297 | 100 |  | 8089.1712 | 100 |  | 66.6694 | 100 |  | 991.0689 | 100 |  | 880.7092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 139.9017 | 100 |  | 57.1023 | 100 |  | 17.2662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20485 | 100 |  | 13.8822 | 100 |  | 8.9381 | 100 |  | 5222.4994 | 100 |  | 81.5792 | 100 |  | 991.0303 | 100 |  | 883.3742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 81.7672 | 99 |  | 52.6459 | 99 |  | 14.743 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17048 | 100 |  | 12.3621 | 99 |  | 9.9432 | 99 |  | 8917.0209 | 100 |  | 81.3283 | 100 |  | 991.5464 | 100 |  | 892.0364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 79.29 | 100 |  | 56.5833 | 100 |  | 18.2316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20754 | 100 |  | 13.8717 | 100 |  | 9.8578 | 100 |  | 5312.1512 | 100 |  | 83.4289 | 100 |  | 991.8514 | 100 |  | 894.2736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 75.4625 | 100 |  | 53.8693 | 100 |  | 14.7647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1698 | 100 |  | 12.2861 | 100 |  | 10.1103 | 100 |  | 8434.9921 | 100 |  | 82.5839 | 100 |  | 992.1803 | 100 |  | 900.7828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 93.608 | 100 |  | 58.5831 | 100 |  | 18.5464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2113 | 100 |  | 14.0325 | 100 |  | 9.4656 | 100 |  | 5446.9727 | 100 |  | 83.4889 | 100 |  | 992.53 | 100 |  | 900.4094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 70.6275 | 100 |  | 54.1872 | 100 |  | 14.7221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17275 | 100 |  | 12.4475 | 100 |  | 9.9511 | 100 |  | 8435.8994 | 100 |  | 82.9411 | 100 |  | 992.8464 | 100 |  | 898.9581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 73.2258 | 100 |  | 55.0533 | 100 |  | 17.2836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20607 | 100 |  | 13.8622 | 100 |  | 9.4025 | 100 |  | 5209.509 | 100 |  | 83.4189 | 100 |  | 992.5686 | 100 |  | 900.9422 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 78.7795 | 100 |  | 52.9852 | 100 |  | 14.978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16892 | 100 |  | 12.2419 | 100 |  | 10.3369 | 100 |  | 8397.1587 | 100 |  | 81.7889 | 100 |  | 992.5986 | 100 |  | 907.6917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 105.1498 | 100 |  | 56.7219 | 100 |  | 17.4667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20236 | 100 |  | 13.7947 | 100 |  | 9.2811 | 100 |  | 5636.02 | 100 |  | 80.8375 | 100 |  | 992.7453 | 100 |  | 908.8053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 54.982 | 100 |  | 52.6436 | 100 |  | 12.8368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15759 | 100 |  | 11.6819 | 100 |  | 9.7644 | 100 |  | 9074.3548 | 100 |  | 81.4522 | 100 |  | 992.6953 | 100 |  | 914.2936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 105.6217 | 100 |  | 60.1273 | 100 |  | 18.9511 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22632 | 100 |  | 14.6042 | 100 |  | 9.1461 | 100 |  | 4409.8066 | 100 |  | 78.8331 | 100 |  | 992.8222 | 100 |  | 913.7222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 61.6886 | 99 |  | 52.3146 | 99 |  | 13.3057 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1553 | 100 |  | 11.5674 | 99 |  | 10.0006 | 99 |  | 9116.1166 | 100 |  | 79.7531 | 100 |  | 992.9242 | 100 |  | 909.9142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 113.7547 | 99 |  | 61.9219 | 99 |  | 19.0751 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22492 | 94 |  | 14.6036 | 99 |  | 9.1285 | 99 |  | 4397.8463 | 100 |  | 76.9264 | 100 |  | 993.3156 | 100 |  | 911.75 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 64.0149 | 100 |  | 54.1611 | 100 |  | 13.1336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15745 | 100 |  | 11.7303 | 100 |  | 9.8033 | 100 |  | 8885.3751 | 100 |  | 79.3508 | 100 |  | 993.2675 | 100 |  | 911.7844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 111.4881 | 99 |  | 60.6694 | 99 |  | 19.3806 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2242 | 100 |  | 14.5421 | 99 |  | 9.3922 | 99 |  | 4751.2606 | 88 |  | 78.1517 | 100 |  | 993.3586 | 100 |  | 909.1253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 56.291 | 99 |  | 52.4808 | 99 |  | 13.472 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15666 | 100 |  | 11.6446 | 99 |  | 10.0674 | 99 |  | 9226.9474 | 100 |  | 79.7614 | 100 |  | 993.2408 | 100 |  | 907.8958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 83.7155 | 100 |  | 64.3996 | 100 |  | 20.3652 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23521 | 100 |  | 14.8239 | 100 |  | 9.4836 | 100 |  | 4305.1127 | 100 |  | 78.9289 | 100 |  | 993.2536 | 100 |  | 909.8639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 47.9711 | 100 |  | 55.0877 | 100 |  | 13.3034 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16153 | 100 |  | 11.905 | 100 |  | 9.9044 | 100 |  | 9001.5199 | 100 |  | 81.2903 | 100 |  | 993.3528 | 100 |  | 910.3164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 95.6742 | 100 |  | 61.5683 | 100 |  | 19.0117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22928 | 100 |  | 14.6819 | 100 |  | 9.1803 | 100 |  | 4385.2161 | 100 |  | 79.2733 | 100 |  | 993.6931 | 100 |  | 908.7011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 48.2034 | 100 |  | 54.0727 | 100 |  | 12.8556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15798 | 100 |  | 11.7636 | 100 |  | 9.6931 | 100 |  | 9324.3539 | 100 |  | 79.9039 | 100 |  | 993.8975 | 100 |  | 908.3208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 94.0401 | 99 |  | 63.4829 | 99 |  | 19.3348 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23174 | 100 |  | 14.7858 | 99 |  | 9.0691 | 99 |  | 4233.2307 | 100 |  | 77.9172 | 100 |  | 994.4931 | 100 |  | 907.2056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 54.7831 | 99 |  | 54.1781 | 99 |  | 13.2244 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15868 | 100 |  | 11.829 | 99 |  | 9.7145 | 99 |  | 9666.2608 | 100 |  | 79.3967 | 100 |  | 995.3394 | 100 |  | 903.6414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 99.6834 | 100 |  | 60.9868 | 100 |  | 19.8883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22939 | 100 |  | 14.7083 | 100 |  | 9.2181 | 100 |  | 4403.7432 | 100 |  | 78.6011 | 100 |  | 995.88 | 100 |  | 900.3194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 47.8039 | 100 |  | 52.9244 | 100 |  | 12.9833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15704 | 100 |  | 11.6639 | 100 |  | 10.0319 | 100 |  | 9492.4935 | 100 |  | 80.9617 | 100 |  | 995.8306 | 100 |  | 900.1117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 86.6799 | 100 |  | 63.6663 | 100 |  | 19.7489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23447 | 100 |  | 14.8381 | 100 |  | 9.1542 | 100 |  | 4162.5266 | 100 |  | 79.3061 | 100 |  | 996.1053 | 100 |  | 901.9178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 48.0874 | 99 |  | 54.2206 | 99 |  | 14.0331 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16785 | 100 |  | 12.3866 | 99 |  | 9.6766 | 99 |  | 8165.2546 | 100 |  | 77.5939 | 100 |  | 996.3431 | 100 |  | 901.8733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 77.3456 | 100 |  | 57.8277 | 100 |  | 17.7928 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21315 | 100 |  | 14.2292 | 100 |  | 9.1731 | 100 |  | 4885.5663 | 100 |  | 78.9397 | 100 |  | 996.3747 | 100 |  | 902.4644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 59.1704 | 99 |  | 54.5862 | 99 |  | 14.3639 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16506 | 100 |  | 12.2265 | 99 |  | 9.873 | 99 |  | 8744.4631 | 100 |  | 77.525 | 100 |  | 996.6389 | 100 |  | 901.4431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 56.598 | 100 |  | 60.0755 | 100 |  | 17.9436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21636 | 94 |  | 14.3364 | 100 |  | 9.2208 | 100 |  | 4459.8076 | 100 |  | 78.5225 | 100 |  | 996.7461 | 100 |  | 896.6742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 47.8 |  |  | 13.69 |  |  | 12.84 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.57 |  |  | 5.23 |  |  | 276.82 |  |  | 45.13 |  |  | 990.59 |  |  | 880.71 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 185.93 |  |  | 64.4 |  |  | 26.76 |  |  | 0 |  |  | 0.42 |  |  | 19.2 |  |  | 10.34 |  |  | 9666.26 |  |  | 83.49 |  |  | 996.75 |  |  | 914.29
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 83.0863 | 97.7 |  | 55.9346 | 97.7 |  | 16.3293 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.1901 | 97.7 |  | 13.1421 | 97.7 |  | 9.5598 | 97.7 |  | 6799.0759 | 97.7 |  | 80.0203 | 100 |  | 993.2432 | 100 |  | 900.0871 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/01/2023 | 06.35.40 | 09/01/2023 | 06.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/01/2023 | 14.35.40 | 09/01/2023 | 14.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/01/2023 | 22.35.40 | 09/01/2023 | 22.37.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 09/01/2023 | 08.12.10 | 09/01/2023 | 08.15.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/01/2023 | 07.51.10 | 09/01/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/01/2023 | 15.51.10 | 09/01/2023 | 15.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/01/2023 | 23.51.10 | 09/01/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 08.09.05 | 09/01/2023 | 08.17.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 08.49.10 | 09/01/2023 | 08.49.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 09.12.15 | 09/01/2023 | 09.12.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 09.26.05 | 09/01/2023 | 09.26.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 09.39.40 | 09/01/2023 | 09.39.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 10.12.30 | 09/01/2023 | 10.12.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 10.31.40 | 09/01/2023 | 10.31.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 10.52.50 | 09/01/2023 | 10.52.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 11.11.45 | 09/01/2023 | 11.11.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 11.13.40 | 09/01/2023 | 11.13.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 11.51.45 | 09/01/2023 | 11.51.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 11.53.40 | 09/01/2023 | 11.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 12.12.00 | 09/01/2023 | 12.12.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 12.32.30 | 09/01/2023 | 12.32.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 13.09.25 | 09/01/2023 | 13.09.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 17.30.30 | 09/01/2023 | 17.30.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 17.49.30 | 09/01/2023 | 17.49.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 18.10.40 | 09/01/2023 | 18.10.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 18.30.05 | 09/01/2023 | 18.30.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 19.50.40 | 09/01/2023 | 19.50.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 20.10.40 | 09/01/2023 | 20.10.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 20.31.30 | 09/01/2023 | 20.31.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 20.49.15 | 09/01/2023 | 20.49.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 20.50.20 | 09/01/2023 | 20.50.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 20.51.20 | 09/01/2023 | 20.51.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/01/2023 | 21.52.25 | 09/01/2023 | 21.52.30
| TOC MEASURING OFF | 09/01/2023 | 03.48.35 | 09/01/2023 | 04.02.35
| TOC MAINTENANCE ON | 09/01/2023 | 03.48.35 | 09/01/2023 | 04.02.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/01/2023 | 03.48.35 | 09/01/2023 | 04.02.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 00.31.10 | 09/01/2023 | 00.31.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 00.33.40 | 09/01/2023 | 00.33.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 04.20.05 | 09/01/2023 | 04.20.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 06.00.35 | 09/01/2023 | 06.00.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 09.00.25 | 09/01/2023 | 09.00.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 14.13.15 | 09/01/2023 | 14.13.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 14.35.50 | 09/01/2023 | 14.35.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 14.39.45 | 09/01/2023 | 14.39.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 15.32.10 | 09/01/2023 | 15.32.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 16.16.00 | 09/01/2023 | 16.16.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 18.47.10 | 09/01/2023 | 18.47.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 19.20.10 | 09/01/2023 | 19.20.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 21.12.20 | 09/01/2023 | 21.12.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/01/2023 | 22.22.35 | 09/01/2023 | 22.22.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/01/2023 | 05.10.25 | 09/01/2023 | 05.18.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/01/2023 | 06.53.45 | 09/01/2023 | 07.00.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/01/2023 | 07.14.20 | 09/01/2023 | 08.07.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/01/2023 | 12.32.55 | 09/01/2023 | 12.36.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/01/2023 | 21.14.10 | 09/01/2023 | 21.18.50