## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 31/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 482.1956 | 100 |  | 56.8242 | 100 |  | 24.9655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16574 | 100 |  | 12.0617 | 100 |  | 9.9933 | 100 |  | 7673.0236 | 100 |  | 82.7417 | 100 |  | 990.1133 | 100 |  | 861.3522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 409.6138 | 100 |  | 57.0033 | 100 |  | 22.3899 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1677 | 100 |  | 12.1597 | 100 |  | 10.0319 | 100 |  | 6945.1286 | 100 |  | 82.8872 | 100 |  | 990.1994 | 100 |  | 862.8103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 267.5381 | 99 |  | 68.0314 | 99 |  | 29.0399 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21921 | 100 |  | 14.2747 | 99 |  | 10.2903 | 99 |  | 4666.7344 | 100 |  | 79.8411 | 100 |  | 990.0569 | 100 |  | 870.4281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 131.1605 | 100 |  | 57.2312 | 100 |  | 19.9448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17693 | 100 |  | 12.6461 | 100 |  | 9.9494 | 100 |  | 6556.1041 | 100 |  | 82.1306 | 100 |  | 990.1494 | 100 |  | 871.7019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 251.2483 | 100 |  | 65.3067 | 100 |  | 24.4797 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21295 | 100 |  | 14.0842 | 100 |  | 10.3678 | 100 |  | 4750.3632 | 100 |  | 79.1814 | 100 |  | 990.1233 | 100 |  | 870.9628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 176.5087 | 99 |  | 56.1752 | 99 |  | 18.5019 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17191 | 100 |  | 12.4584 | 99 |  | 9.8556 | 99 |  | 6731.6982 | 100 |  | 80.0856 | 100 |  | 989.9039 | 100 |  | 872.8536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 311.7935 | 100 |  | 64.9874 | 100 |  | 25.0082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20985 | 100 |  | 14.0336 | 100 |  | 10.0442 | 100 |  | 4804.7406 | 100 |  | 77.8219 | 100 |  | 990.0067 | 100 |  | 872.4678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.6786 | 53 | '(4) | 9.4271 | 53 |  |  |  |  | 79.4942 | 100 |  | 990.0047 | 100 |  | 871.7842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 337.063 | 99 |  | 65.397 | 99 |  | 23.0359 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20543 | 100 |  | 13.8708 | 99 |  | 10.3939 | 99 |  | 4901.0474 | 100 |  | 77.1011 | 100 |  | 990.0378 | 100 |  | 872.5708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 229.4192 | 100 |  | 56.6593 | 100 |  | 18.5101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16906 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 10.0519 | 100 |  | 6833.284 | 100 |  | 79.5842 | 100 |  | 990.1619 | 100 |  | 873.3858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 316.1887 | 100 |  | 64.7016 | 100 |  | 24.3181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21022 | 100 |  | 14.0325 | 100 |  | 10.1644 | 100 |  | 4806.2174 | 100 |  | 78.1022 | 100 |  | 990.2125 | 100 |  | 873.5753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 144.9177 | 100 |  | 57.3034 | 100 |  | 17.6292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17191 | 100 |  | 12.4317 | 100 |  | 10.0661 | 100 |  | 6689.0795 | 100 |  | 80.4928 | 100 |  | 990.2944 | 100 |  | 874.3206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 297.0032 | 99 |  | 65.29 | 99 |  | 23.1414 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20671 | 100 |  | 13.9106 | 99 |  | 10.302 | 99 |  | 4861.8064 | 100 |  | 77.9211 | 100 |  | 990.7572 | 100 |  | 874.4381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 233.985 | 100 |  | 57.1057 | 100 |  | 18.2476 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16942 | 100 |  | 12.3356 | 100 |  | 10.0828 | 100 |  | 6782.1118 | 100 |  | 79.5522 | 100 |  | 991.2611 | 100 |  | 874.5992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 341.2338 | 99 |  | 65.7348 | 99 |  | 23.5724 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20992 | 100 |  | 14.0284 | 99 |  | 10.2203 | 99 |  | 4809.7856 | 100 |  | 78.1225 | 100 |  | 991.7378 | 100 |  | 874.8211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 177.0082 | 100 |  | 60.2577 | 100 |  | 17.8432 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1729 | 100 |  | 12.4636 | 100 |  | 10.5194 | 100 |  | 6183.2471 | 88 |  | 80.1194 | 100 |  | 992.2753 | 100 |  | 875.6711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 205.0232 | 99 |  | 104.6425 | 99 |  | 63.5144 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.50377 | 100 |  | 18.5565 | 99 |  | 13.9624 | 99 |  | 355.2529 | 100 |  | 74.8719 | 100 |  | 992.8486 | 100 |  | 872.9511 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 128.9028 | 100 |  | 72.4704 | 100 |  | 59.4046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4917 | 100 |  | 19.2858 | 100 |  | 12.9772 | 100 |  | 529.9354 | 100 |  | 70.5628 | 100 |  | 993.2428 | 100 |  | 870.5739 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 52.3226 | 100 |  | 54.1193 | 100 |  | 13.301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13829 | 100 |  | 10.4358 | 100 |  | 9.9106 | 100 |  | 11864.2944 | 100 |  | 79.3686 | 100 |  | 993.5342 | 100 |  | 870.8936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 280.1984 | 99 |  | 91.6808 | 99 |  | 43.3398 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38829 | 100 |  | 17.2794 | 99 |  | 11.876 | 99 |  | 965.9091 | 100 |  | 68.0022 | 100 |  | 994.0164 | 100 |  | 871.0472 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 78.1708 | 99 |  | 58.5701 | 99 |  | 54.3426 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47161 | 100 |  | 19.5295 | 99 |  | 12.2331 | 99 |  | 528.9538 | 100 |  | 59.6642 | 100 |  | 994.23 | 100 |  | 871.6697 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 98.0391 | 100 |  | 68.84 | 100 |  | 28.0737 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24427 | 100 |  | 14.9681 | 100 |  | 11.6931 | 100 |  | 3530.2094 | 100 |  | 75.6908 | 100 |  | 994.5525 | 100 |  | 872.9164 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 154.0357 | 100 |  | 63.8347 | 100 |  | 21.2884 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20275 | 100 |  | 13.9133 | 100 |  | 10.6167 | 100 |  | 5206.3931 | 100 |  | 71.18 | 100 |  | 994.5381 | 100 |  | 873.2256 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 67.8437 | 100 |  | 54.3712 | 100 |  | 18.1667 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14313 | 100 |  | 10.7575 | 100 |  | 9.0586 | 100 |  | 11170.928 | 100 |  | 84.2633 | 100 |  | 994.4828 | 100 |  | 873.1078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 95.0561 | 100 |  | 59.6239 | 100 |  | 19.1934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16738 | 100 |  | 12.3081 | 100 |  | 9.0831 | 100 |  | 7870.3371 | 100 |  | 81.4761 | 100 |  | 994.5136 | 100 |  | 871.9789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 70.9655 | 99 |  | 58.4228 | 99 |  | 17.5657 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15984 | 100 |  | 11.9064 | 99 |  | 9.2861 | 99 |  | 8217.9901 | 100 |  | 80.3797 | 100 |  | 994.5642 | 100 |  | 871.2556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 90.7325 | 99 |  | 64.8093 | 99 |  | 18.2308 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1908 | 100 |  | 13.4253 | 99 |  | 9.1234 | 99 |  | 6071.1798 | 100 |  | 78.9828 | 100 |  | 994.5581 | 100 |  | 871.2947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 121.7392 | 100 |  | 64.4441 | 100 |  | 18.1212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19563 | 100 |  | 13.575 | 100 |  | 9.1522 | 100 |  | 5012.3524 | 100 |  | 80.62 | 100 |  | 994.4461 | 100 |  | 871.5156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 147.3607 | 100 |  | 61.4789 | 100 |  | 17.5925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17481 | 100 |  | 12.6603 | 100 |  | 9.855 | 100 |  | 7322.5212 | 100 |  | 79.2211 | 100 |  | 994.6203 | 100 |  | 872.015 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 169.4115 | 100 |  | 66.3155 | 100 |  | 22.0224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21341 | 100 |  | 14.2217 | 100 |  | 9.3903 | 100 |  | 4068.9229 | 100 |  | 78.2594 | 100 |  | 994.5108 | 100 |  | 871.2458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 126.6574 | 99 |  | 62.4936 | 99 |  | 17.1252 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17547 | 100 |  | 12.6992 | 99 |  | 9.9869 | 99 |  | 7283.1161 | 100 |  | 78.4983 | 100 |  | 994.91 | 100 |  | 870.0261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 217.1399 | 100 |  | 62.1078 | 100 |  | 17.8435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18068 | 100 |  | 12.9467 | 100 |  | 9.2831 | 100 |  | 6736.9362 | 88 |  | 80.9536 | 100 |  | 995.0917 | 100 |  | 869.7081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 189.2607 | 99 |  | 59.987 | 99 |  | 16.3073 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16965 | 100 |  | 12.4429 | 99 |  | 9.4451 | 99 |  | 6835.2594 | 100 |  | 79.4703 | 100 |  | 995.0189 | 100 |  | 868.9197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 320.2038 | 100 |  | 69.3926 | 100 |  | 23.5469 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21085 | 100 |  | 14.1036 | 100 |  | 9.8867 | 100 |  | 4721.0867 | 100 |  | 78.3917 | 100 |  | 995.2156 | 100 |  | 867.1814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 146.473 | 100 |  | 59.3737 | 100 |  | 16.41 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16954 | 100 |  | 12.4006 | 100 |  | 9.7897 | 100 |  | 6882.6655 | 100 |  | 79.8119 | 100 |  | 995.4819 | 100 |  | 865.8953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 272.9912 | 99 |  | 68.9872 | 99 |  | 21.1464 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21072 | 100 |  | 14.0557 | 99 |  | 10.1284 | 99 |  | 4743.8804 | 100 |  | 79.8639 | 100 |  | 995.7311 | 100 |  | 864.955 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 204.4837 | 99 |  | 58.7123 | 99 |  | 16.9656 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17101 | 100 |  | 12.4298 | 99 |  | 9.7554 | 99 |  | 6863.5196 | 100 |  | 82.0383 | 100 |  | 996.19 | 100 |  | 865.4861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 281.6781 | 99 |  | 69.0518 | 99 |  | 24.1703 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21357 | 100 |  | 14.1228 | 99 |  | 10.1822 | 99 |  | 4724.0517 | 100 |  | 81.2267 | 100 |  | 996.4881 | 100 |  | 864.4158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 147.4241 | 100 |  | 59.7997 | 100 |  | 16.8717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17156 | 100 |  | 12.4161 | 100 |  | 9.9428 | 100 |  | 6851.5858 | 100 |  | 83.1311 | 100 |  | 996.5219 | 100 |  | 864.1511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 240.1698 | 100 |  | 68.9159 | 100 |  | 22.0197 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21415 | 100 |  | 14.0792 | 100 |  | 10.3089 | 100 |  | 4771.4194 | 100 |  | 83.9808 | 100 |  | 996.5797 | 100 |  | 862.4792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 165.5186 | 100 |  | 59.0421 | 100 |  | 16.4137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17361 | 100 |  | 12.5125 | 100 |  | 9.6978 | 100 |  | 6795.868 | 100 |  | 84.4003 | 100 |  | 996.7569 | 100 |  | 862.0589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 187.7821 | 100 |  | 76.5302 | 100 |  | 27.851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24896 | 100 |  | 14.9958 | 100 |  | 11.0542 | 100 |  | 3198.3643 | 100 |  | 84.2675 | 100 |  | 997.2042 | 100 |  | 859.5681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 100.2943 | 100 |  | 60.9648 | 100 |  | 16.4014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17191 | 100 |  | 12.4203 | 100 |  | 10.1711 | 100 |  | 7794.1703 | 100 |  | 83.0983 | 100 |  | 997.4058 | 100 |  | 860.2942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 201.7497 | 99 |  | 67.9396 | 99 |  | 21.3526 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21702 | 100 |  | 14.1877 | 99 |  | 9.9504 | 99 |  | 3922.2028 | 100 |  | 84.7644 | 100 |  | 997.3022 | 100 |  | 861.9925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 182.7621 | 100 |  | 59.8006 | 100 |  | 17.7014 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17282 | 100 |  | 12.4467 | 100 |  | 10.1683 | 100 |  | 7827.2228 | 100 |  | 83.6589 | 100 |  | 996.7922 | 100 |  | 862.4808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 194.3751 | 100 |  | 68.1289 | 100 |  | 23.0812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22237 | 100 |  | 14.3639 | 100 |  | 9.7 | 100 |  | 3841.7889 | 100 |  | 84.7783 | 100 |  | 996.3861 | 100 |  | 860.85 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 52.32 |  |  | 54.12 |  |  | 13.3 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.44 |  |  | 9.06 |  |  | 355.25 |  |  | 59.66 |  |  | 989.9 |  |  | 859.57 |  |  |  |  | (8) | 40
MAX |  | 482.2 |  |  | 104.64 |  |  | 63.51 |  |  | 0 |  |  | 0.5 |  |  | 19.53 |  |  | 13.96 |  |  | 11864.29 |  |  | 84.78 |  |  | 997.41 |  |  | 875.67
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 207.7249 | 97.5 |  | 62.38 | 97.5 |  | 20.2572 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 0.18762 | 97.5 |  | 13.0517 | 97.5 |  | 9.9139 | 97.5 |  | 6240.6676 | 97.5 |  | 80.7521 | 100 |  | 993.5401 | 100 |  | 868.7878 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 31/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/10/2023 | 07.51.10 | 31/10/2023 | 07.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/10/2023 | 15.51.05 | 31/10/2023 | 15.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 31/10/2023 | 23.51.10 | 31/10/2023 | 23.54.35
| TOC MEASURING OFF | 31/10/2023 | 03.41.15 | 31/10/2023 | 03.55.15
| TOC MAINTENANCE ON | 31/10/2023 | 03.41.15 | 31/10/2023 | 03.55.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 31/10/2023 | 03.41.15 | 31/10/2023 | 03.55.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 01.17.10 | 31/10/2023 | 01.17.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 02.35.20 | 31/10/2023 | 02.35.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 02.50.30 | 31/10/2023 | 02.50.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 04.27.30 | 31/10/2023 | 04.27.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 06.11.25 | 31/10/2023 | 06.11.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 06.24.35 | 31/10/2023 | 06.24.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 07.07.15 | 31/10/2023 | 07.07.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 08.22.10 | 31/10/2023 | 08.22.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 09.45.20 | 31/10/2023 | 09.45.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 10.21.25 | 31/10/2023 | 10.21.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 12.34.20 | 31/10/2023 | 12.34.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 13.11.30 | 31/10/2023 | 13.11.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 15.04.40 | 31/10/2023 | 15.04.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 16.24.15 | 31/10/2023 | 16.24.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 17.43.15 | 31/10/2023 | 17.43.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 18.01.40 | 31/10/2023 | 18.01.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 18.33.25 | 31/10/2023 | 18.33.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 31/10/2023 | 21.51.25 | 31/10/2023 | 21.51.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 07.56.25 | 31/10/2023 | 08.56.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 09.08.50 | 31/10/2023 | 09.09.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 09.33.40 | 31/10/2023 | 10.26.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 10.38.45 | 31/10/2023 | 10.55.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 11.07.00 | 31/10/2023 | 11.19.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 12.08.10 | 31/10/2023 | 12.11.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 31/10/2023 | 20.49.50 | 31/10/2023 | 20.58.45
| CON RIFIUTO OFF | 31/10/2023 | 00.27.50 | 31/10/2023 | 00.29.30
| SENZA RIFIUTO OFF | 31/10/2023 | 00.29.31 | //