## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 22/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 63.1734 | 99 |  | 45.4961 | 99 |  | 8.772 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16107 | 100 |  | 11.9178 | 99 |  | 9.2967 | 99 |  | 7674.393 | 100 |  | 83.6564 | 100 |  | 997.5406 | 100 |  | 877.8275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 151.0976 | 100 |  | 48.4936 | 100 |  | 9.5804 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16761 | 100 |  | 12.2614 | 100 |  | 9.6878 | 100 |  | 7773.6942 | 100 |  | 82.5361 | 100 |  | 997.4744 | 100 |  | 874.5097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 126.5292 | 100 |  | 50.8201 | 100 |  | 9.2548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18945 | 100 |  | 13.2872 | 100 |  | 9.3103 | 100 |  | 5603.6256 | 100 |  | 83.1117 | 100 |  | 997.3103 | 100 |  | 874.575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 95.089 | 99 |  | 50.0262 | 99 |  | 6.1984 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16005 | 100 |  | 11.8482 | 99 |  | 9.5298 | 99 |  | 7807.3642 | 100 |  | 83.0817 | 100 |  | 997.2142 | 100 |  | 872.5483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 117.2337 | 100 |  | 55.1053 | 100 |  | 6.5025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16913 | 100 |  | 12.32 | 100 |  | 9.7658 | 100 |  | 7830.7601 | 100 |  | 82.9575 | 100 |  | 997.2133 | 100 |  | 871.7461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 112.2654 | 100 |  | 59.2391 | 100 |  | 6.186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19453 | 100 |  | 13.4431 | 100 |  | 9.3778 | 100 |  | 5567.6368 | 100 |  | 84.9653 | 100 |  | 997.1775 | 100 |  | 872.9367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 64.1443 | 100 |  | 56.0719 | 100 |  | 3.4373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16406 | 100 |  | 12.0064 | 100 |  | 9.6408 | 100 |  | 7633.3974 | 100 |  | 85.1519 | 100 |  | 996.9278 | 100 |  | 874.3164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.3301 | 58 | '(4) | 9.7871 | 58 |  |  |  |  | 83.4617 | 100 |  | 996.7117 | 100 |  | 872.4689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 124.6088 | 95 |  | 54.1331 | 95 |  | 1.8154 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0.19313 | 100 |  | 13.4026 | 95 |  | 9.4015 | 95 |  | 5844.6434 | 100 |  | 84.01 | 100 |  | 996.6581 | 100 |  | 872.2828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 73.1016 | 100 |  | 51.6802 | 100 |  | 0.75003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16832 | 100 |  | 12.2411 | 100 |  | 9.5064 | 100 |  | 7199.7031 | 100 |  | 85.2547 | 100 |  | 996.5136 | 100 |  | 873.1256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 73.8678 | 99 |  | 51.3658 | 99 |  | 0.92321 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15719 | 100 |  | 11.6045 | 99 |  | 9.6983 | 99 |  | 9016.6054 | 100 |  | 85.1069 | 100 |  | 996.5028 | 100 |  | 877.8847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 86.0698 | 100 |  | 59.3915 | 100 |  | 1.1247 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19074 | 100 |  | 13.2622 | 100 |  | 9.595 | 100 |  | 6179.079 | 100 |  | 85.2858 | 100 |  | 996.5072 | 100 |  | 877.4628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 57.7828 | 100 |  | 55.1365 | 100 |  | 0.42659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18741 | 100 |  | 13.0558 | 100 |  | 10.3003 | 100 |  | 5879.4297 | 100 |  | 85.5619 | 100 |  | 996.3853 | 100 |  | 878.5164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 49.4475 | 100 |  | 50.5572 | 100 |  | 0.31232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15634 | 94 |  | 11.5633 | 100 |  | 9.7081 | 100 |  | 8867.424 | 100 |  | 84.6411 | 100 |  | 996.3358 | 100 |  | 878.8222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 76.5348 | 99 |  | 54.0778 | 99 |  | 0.97644 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19066 | 100 |  | 13.2919 | 99 |  | 9.5889 | 99 |  | 6064.615 | 100 |  | 83.77 | 100 |  | 996.4583 | 100 |  | 882.4464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 62.8681 | 100 |  | 53.9495 | 100 |  | 0.68735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18788 | 100 |  | 13.1397 | 100 |  | 9.5956 | 100 |  | 5737.695 | 88 |  | 85.4936 | 100 |  | 996.5086 | 100 |  | 882.5722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 55.5904 | 100 |  | 49.6621 | 100 |  | 0.5655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15677 | 100 |  | 11.5786 | 100 |  | 9.8983 | 100 |  | 9001.2153 | 100 |  | 84.4033 | 100 |  | 996.6408 | 100 |  | 882.0469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 70.8712 | 99 |  | 55.7758 | 99 |  | 1.2185 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19207 | 100 |  | 13.3072 | 99 |  | 9.7187 | 99 |  | 6113.5346 | 100 |  | 85.3019 | 100 |  | 996.7908 | 100 |  | 880.9733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 57.4691 | 99 |  | 53.2951 | 99 |  | 1.2393 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1902 | 100 |  | 13.2187 | 99 |  | 9.7435 | 99 |  | 5718.3596 | 100 |  | 85.895 | 100 |  | 997.0739 | 100 |  | 882.3614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 53.7993 | 100 |  | 48.9763 | 100 |  | 1.1355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15618 | 100 |  | 11.5056 | 100 |  | 10.0186 | 100 |  | 9057.7673 | 100 |  | 85.4528 | 100 |  | 996.9517 | 100 |  | 890.3531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 80.7769 | 100 |  | 52.0796 | 100 |  | 1.8318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1891 | 100 |  | 13.2194 | 100 |  | 9.6642 | 100 |  | 6054.1543 | 100 |  | 84.0425 | 100 |  | 996.9086 | 100 |  | 890.8303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 65.5155 | 99 |  | 50.3908 | 99 |  | 1.5424 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18183 | 100 |  | 12.9164 | 99 |  | 9.7696 | 99 |  | 5943.7242 | 100 |  | 83.2758 | 100 |  | 996.9375 | 100 |  | 893.9031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 67.46 | 100 |  | 48.3447 | 100 |  | 1.5319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1534 | 100 |  | 11.3914 | 100 |  | 10.1739 | 100 |  | 9234.51 | 100 |  | 82.6717 | 100 |  | 996.9233 | 100 |  | 897.5181 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 89.8158 | 100 |  | 53.2621 | 100 |  | 2.4336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1854 | 100 |  | 13.1275 | 100 |  | 9.7892 | 100 |  | 6129.6652 | 100 |  | 80.6614 | 100 |  | 996.8194 | 100 |  | 900.8286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 71.6643 | 100 |  | 52.9747 | 100 |  | 1.6306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18253 | 100 |  | 12.9936 | 100 |  | 9.8031 | 100 |  | 5835.6808 | 100 |  | 80.9683 | 100 |  | 996.5494 | 100 |  | 898.6492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 66.105 | 100 |  | 49.2858 | 100 |  | 1.2108 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15334 | 100 |  | 11.4244 | 100 |  | 10.2489 | 100 |  | 9071.8921 | 100 |  | 80.7678 | 100 |  | 996.2247 | 100 |  | 897.2708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 57.2019 | 100 |  | 57.0675 | 100 |  | 0.56662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19545 | 100 |  | 13.4553 | 100 |  | 10.6914 | 100 |  | 5436.1402 | 100 |  | 80.4439 | 100 |  | 995.9758 | 100 |  | 894.4469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 56.6105 | 100 |  | 51.8027 | 100 |  | 0.72429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16872 | 100 |  | 12.3556 | 100 |  | 9.6883 | 100 |  | 6840.3417 | 100 |  | 80.4489 | 100 |  | 995.815 | 100 |  | 897.2706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 75.3289 | 100 |  | 53.3924 | 100 |  | 1.0068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15909 | 100 |  | 11.8039 | 100 |  | 10.0217 | 100 |  | 8866.5117 | 100 |  | 80.1503 | 100 |  | 995.5939 | 100 |  | 899.5342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 106.1381 | 100 |  | 59.5237 | 100 |  | 1.935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19124 | 94 |  | 13.3944 | 100 |  | 9.4758 | 100 |  | 5471.4826 | 100 |  | 80.1433 | 100 |  | 995.36 | 100 |  | 902.3908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 61.2835 | 100 |  | 56.337 | 100 |  | 0.44465 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16852 | 100 |  | 12.3603 | 100 |  | 9.7092 | 100 |  | 6696.6096 | 100 |  | 79.6067 | 100 |  | 995.3747 | 100 |  | 902.4297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 62.9851 | 100 |  | 55.8551 | 100 |  | 0.34961 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15887 | 100 |  | 11.8389 | 100 |  | 10.1175 | 100 |  | 8103.4302 | 88 |  | 77.8472 | 100 |  | 995.295 | 100 |  | 905.2269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 75.3709 | 100 |  | 59.7524 | 100 |  | 0.32516 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18998 | 100 |  | 13.4056 | 100 |  | 9.4044 | 100 |  | 5544.2655 | 100 |  | 77.5158 | 100 |  | 995.1578 | 100 |  | 905.2842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 94.3668 | 100 |  | 55.6818 | 100 |  | 1.746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16422 | 100 |  | 12.1892 | 100 |  | 9.6947 | 100 |  | 8562.3504 | 100 |  | 77.3519 | 100 |  | 995.0894 | 100 |  | 909.6308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 112.2568 | 100 |  | 56.8336 | 100 |  | 1.7568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1568 | 100 |  | 11.7614 | 100 |  | 10.1047 | 100 |  | 8629.5487 | 100 |  | 76.1283 | 100 |  | 994.9436 | 100 |  | 914.7439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 97.4286 | 100 |  | 61.7506 | 100 |  | 0.57927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18972 | 100 |  | 13.4186 | 100 |  | 9.4983 | 100 |  | 6997.2232 | 100 |  | 75.9836 | 100 |  | 994.9161 | 100 |  | 916.1061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 50.0777 | 100 |  | 57.6188 | 100 |  | 0.13988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16866 | 100 |  | 12.4214 | 100 |  | 9.7611 | 100 |  | 7935.6876 | 100 |  | 76.9617 | 100 |  | 994.7381 | 100 |  | 913.9661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 77.8226 | 100 |  | 58.3009 | 100 |  | 0.46624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16192 | 100 |  | 12.0394 | 100 |  | 10.2219 | 100 |  | 9129.8224 | 100 |  | 76.1981 | 100 |  | 994.8544 | 100 |  | 915.6158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 84.073 | 100 |  | 62.0621 | 100 |  | 0.3625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1931 | 100 |  | 13.4981 | 100 |  | 9.6219 | 100 |  | 5318.1621 | 100 |  | 78.0819 | 100 |  | 995.1369 | 100 |  | 915.4878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 74.7525 | 100 |  | 57.1246 | 100 |  | 0.24738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1661 | 100 |  | 12.2303 | 100 |  | 9.8061 | 100 |  | 7151.341 | 100 |  | 79.4031 | 100 |  | 995.4447 | 100 |  | 915.655 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 75.1003 | 99 |  | 59.0402 | 99 |  | 0.29675 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16293 | 100 |  | 12.0011 | 99 |  | 10.2994 | 99 |  | 8667.6092 | 100 |  | 79.8489 | 100 |  | 995.6467 | 100 |  | 913.6011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 75.8003 | 100 |  | 62.9035 | 100 |  | 0.37114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19653 | 100 |  | 13.5081 | 100 |  | 9.8194 | 100 |  | 5577.7979 | 100 |  | 83.2797 | 100 |  | 995.7558 | 100 |  | 912.3453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 94.2703 | 99 |  | 58.4273 | 99 |  | 0.20796 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17295 | 100 |  | 12.5214 | 99 |  | 10.2908 | 99 |  | 6801.8883 | 100 |  | 80.0617 | 100 |  | 996.0036 | 100 |  | 909.0197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 87.1831 | 100 |  | 57.0407 | 100 |  | 0.46219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1756 | 100 |  | 12.6281 | 100 |  | 10.0736 | 100 |  | 7198.6802 | 100 |  | 81.8503 | 100 |  | 996.0967 | 100 |  | 909.3628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 81.7396 | 100 |  | 56.4631 | 100 |  | 0.51986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19092 | 100 |  | 13.3003 | 100 |  | 9.6836 | 100 |  | 5643.9514 | 100 |  | 83.3489 | 100 |  | 996.0608 | 100 |  | 904.2556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 102.0121 | 99 |  | 52.5393 | 99 |  | 0.82009 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15825 | 94 |  | 11.7014 | 99 |  | 9.9173 | 99 |  | 8243.5617 | 100 |  | 82.7372 | 100 |  | 995.9208 | 100 |  | 903.1881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 49.45 |  |  | 45.5 |  |  | 0.14 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.39 |  |  | 9.3 |  |  | 5318.16 |  |  | 75.98 |  |  | 994.74 |  |  | 871.75 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 151.1 |  |  | 62.9 |  |  | 9.58 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.51 |  |  | 10.69 |  |  | 9234.51 |  |  | 85.89 |  |  | 997.54 |  |  | 916.11
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 80.3263 | 97.8 |  | 54.6468 | 97.8 |  | 1.8803 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.17484 | 97.8 |  | 12.5591 | 97.8 |  | 9.794 | 97.8 |  | 7103.4883 | 97.8 |  | 81.9321 | 100 |  | 996.227 | 100 |  | 893.2247 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 22/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/02/2023 | 06.33.30 | 22/02/2023 | 06.35.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/02/2023 | 14.33.30 | 22/02/2023 | 14.35.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/02/2023 | 22.33.30 | 22/02/2023 | 22.35.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 13.31.25 | 22/02/2023 | 13.31.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 16.29.25 | 22/02/2023 | 16.32.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 16.47.05 | 22/02/2023 | 16.52.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 17.41.45 | 22/02/2023 | 17.46.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 17.59.20 | 22/02/2023 | 18.02.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 18.17.35 | 22/02/2023 | 18.18.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 18.20.15 | 22/02/2023 | 18.22.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 18.54.15 | 22/02/2023 | 18.57.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 19.51.40 | 22/02/2023 | 19.51.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 22/02/2023 | 20.07.20 | 22/02/2023 | 20.07.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/02/2023 | 07.50.35 | 22/02/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/02/2023 | 15.50.35 | 22/02/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/02/2023 | 23.50.35 | 22/02/2023 | 23.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 11.39.45 | 22/02/2023 | 11.40.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 11.40.25 | 22/02/2023 | 11.40.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 11.56.40 | 22/02/2023 | 11.58.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.00.10 | 22/02/2023 | 12.00.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.14.45 | 22/02/2023 | 12.15.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.16.35 | 22/02/2023 | 12.17.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.30.30 | 22/02/2023 | 12.30.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.32.50 | 22/02/2023 | 12.33.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.34.00 | 22/02/2023 | 12.34.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.49.55 | 22/02/2023 | 12.50.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.52.40 | 22/02/2023 | 12.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.53.50 | 22/02/2023 | 12.53.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 12.54.20 | 22/02/2023 | 12.55.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.10.55 | 22/02/2023 | 13.11.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.11.30 | 22/02/2023 | 13.14.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.26.35 | 22/02/2023 | 13.27.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.28.15 | 22/02/2023 | 13.33.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.44.05 | 22/02/2023 | 13.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.46.00 | 22/02/2023 | 13.50.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 13.51.00 | 22/02/2023 | 13.51.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.02.00 | 22/02/2023 | 14.02.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.03.30 | 22/02/2023 | 14.03.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.04.35 | 22/02/2023 | 14.08.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.19.55 | 22/02/2023 | 14.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.21.15 | 22/02/2023 | 14.22.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.22.30 | 22/02/2023 | 14.22.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.23.20 | 22/02/2023 | 14.23.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.24.05 | 22/02/2023 | 14.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.25.15 | 22/02/2023 | 14.27.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.38.05 | 22/02/2023 | 14.38.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.40.15 | 22/02/2023 | 14.40.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.40.35 | 22/02/2023 | 14.43.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.44.25 | 22/02/2023 | 14.44.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.44.50 | 22/02/2023 | 14.45.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.45.35 | 22/02/2023 | 14.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.58.25 | 22/02/2023 | 14.58.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 14.59.55 | 22/02/2023 | 15.00.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.02.00 | 22/02/2023 | 15.02.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.02.35 | 22/02/2023 | 15.02.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.14.15 | 22/02/2023 | 15.14.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.15.35 | 22/02/2023 | 15.15.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.16.30 | 22/02/2023 | 15.20.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.33.35 | 22/02/2023 | 15.34.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.34.30 | 22/02/2023 | 15.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.50.10 | 22/02/2023 | 15.51.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 15.53.15 | 22/02/2023 | 15.57.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 16.08.30 | 22/02/2023 | 16.08.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 16.10.05 | 22/02/2023 | 16.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 16.26.15 | 22/02/2023 | 16.26.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 16.26.45 | 22/02/2023 | 16.34.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 16.44.30 | 22/02/2023 | 16.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 17.02.20 | 22/02/2023 | 17.02.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 17.03.00 | 22/02/2023 | 17.11.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 17.20.35 | 22/02/2023 | 17.29.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 17.39.05 | 22/02/2023 | 17.47.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 17.56.45 | 22/02/2023 | 18.05.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 18.15.10 | 22/02/2023 | 18.23.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 18.33.25 | 22/02/2023 | 18.33.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 18.34.10 | 22/02/2023 | 18.34.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 18.34.25 | 22/02/2023 | 18.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 18.51.05 | 22/02/2023 | 18.59.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 19.08.20 | 22/02/2023 | 19.08.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 19.09.45 | 22/02/2023 | 19.09.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 19.10.40 | 22/02/2023 | 19.17.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 19.27.05 | 22/02/2023 | 19.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 19.46.45 | 22/02/2023 | 19.53.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 20.03.00 | 22/02/2023 | 20.03.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 20.04.35 | 22/02/2023 | 20.10.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 20.23.25 | 22/02/2023 | 20.23.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 20.25.45 | 22/02/2023 | 20.25.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 21.16.55 | 22/02/2023 | 21.17.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 23.15.00 | 22/02/2023 | 23.15.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 23.15.45 | 22/02/2023 | 23.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 22/02/2023 | 23.17.15 | 22/02/2023 | 23.21.20
| TOC MEASURING OFF | 22/02/2023 | 03.47.30 | 22/02/2023 | 04.01.30
| TOC MAINTENANCE ON | 22/02/2023 | 03.47.30 | 22/02/2023 | 04.01.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 22/02/2023 | 03.47.30 | 22/02/2023 | 04.01.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 00.15.00 | 22/02/2023 | 00.15.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 01.43.55 | 22/02/2023 | 01.44.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 03.36.20 | 22/02/2023 | 03.36.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 05.12.00 | 22/02/2023 | 05.12.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 07.21.35 | 22/02/2023 | 07.21.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 08.48.50 | 22/02/2023 | 08.48.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 09.02.05 | 22/02/2023 | 09.02.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 10.42.45 | 22/02/2023 | 10.42.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 20.07.56 | 22/02/2023 | 20.08.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 20.24.15 | 22/02/2023 | 20.24.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 21.03.25 | 22/02/2023 | 21.03.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 22.32.45 | 22/02/2023 | 22.32.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/02/2023 | 22.32.55 | 22/02/2023 | 22.33.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/02/2023 | 04.21.00 | 22/02/2023 | 04.24.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/02/2023 | 05.12.55 | 22/02/2023 | 05.13.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/02/2023 | 06.22.10 | 22/02/2023 | 06.28.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/02/2023 | 12.58.25 | 22/02/2023 | 13.05.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/02/2023 | 21.06.40 | 22/02/2023 | 21.14.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/02/2023 | 22.56.20 | 22/02/2023 | 23.12.45