## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 58.6346 | 99 |  | 14.0184 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.4457 | 99 |  | 9.3916 | 99 |  | 4943.2868 | 100 |  | 78.9678 | 100 |  | 991.26 | 100 |  | 867.9894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 58.6529 | 100 |  | 13.7653 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7808 | 100 |  | 9.9231 | 100 |  | 7052.555 | 100 |  | 78.1625 | 100 |  | 991.0692 | 100 |  | 867.1942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 60.9454 | 100 |  | 14.758 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.5897 | 100 |  | 9.5756 | 100 |  | 4838.5237 | 100 |  | 80.3147 | 100 |  | 990.6378 | 100 |  | 871.3039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 56.9378 | 99 |  | 13.4292 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.8195 | 99 |  | 10.0786 | 99 |  | 6911.1554 | 100 |  | 79.9308 | 100 |  | 989.8694 | 100 |  | 872.625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 57.9238 | 100 |  | 14.1447 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.4247 | 100 |  | 9.5133 | 100 |  | 4952.3963 | 100 |  | 81.5314 | 100 |  | 989.2278 | 100 |  | 870.8539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 57.5375 | 100 |  | 13.7248 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8117 | 100 |  | 9.9561 | 100 |  | 6934.8496 | 100 |  | 79.61 | 100 |  | 988.8361 | 100 |  | 869.0475 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 59.7914 | 100 |  | 15.2203 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.6378 | 100 |  | 9.3822 | 100 |  | 4818.5053 | 100 |  | 81.7592 | 100 |  | 988.3139 | 100 |  | 867.0872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.1071 | 55 | '(4) | 9.548 | 55 |  |  |  |  | 80.5069 | 100 |  | 988.0253 | 100 |  | 865.4206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 58.1957 | 98 |  | 15.3959 | 98 |  | 0 | 98 |  |  |  |  | 13.4582 | 98 |  | 9.959 | 98 |  | 5031.0927 | 100 |  | 80.6494 | 100 |  | 987.8797 | 100 |  | 864.3161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 55.422 | 99 |  | 12.1819 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.1019 | 99 |  | 9.6855 | 99 |  | 8207.8902 | 100 |  | 81.1508 | 100 |  | 987.5208 | 100 |  | 861.2106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 61.424 | 99 |  | 16.2755 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.0618 | 99 |  | 9.5345 | 99 |  | 4040.638 | 100 |  | 81.7631 | 100 |  | 987.165 | 100 |  | 861.7803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 55.3112 | 100 |  | 11.941 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.2789 | 100 |  | 9.7275 | 100 |  | 7984.7962 | 100 |  | 79.3778 | 100 |  | 987.0697 | 100 |  | 862.3161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 57.0275 | 99 |  | 15.5686 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.8304 | 99 |  | 10.1446 | 99 |  | 4169.0865 | 100 |  | 80.9586 | 100 |  | 987.0192 | 100 |  | 861.7094 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:00 | '(1) |  |  |  | 57.4606 | 100 |  | 14.006 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8331 | 100 |  | 9.9911 | 100 |  | 6885.221 | 100 |  | 77.3639 | 100 |  | 986.9781 | 100 |  | 861.3833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 58.6783 | 100 |  | 14.691 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.5158 | 100 |  | 9.4789 | 100 |  | 5045.2183 | 100 |  | 78.4036 | 100 |  | 987.0039 | 100 |  | 860.7881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 56.302 | 100 |  | 13.113 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.9664 | 100 |  | 9.85 | 100 |  | 7097.8507 | 88 |  | 74.3583 | 100 |  | 986.9636 | 100 |  | 861.7928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 57.146 | 99 |  | 15.2152 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.3306 | 99 |  | 9.7708 | 99 |  | 5208.5845 | 100 |  | 72.9442 | 100 |  | 986.8864 | 100 |  | 863.015 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 57.0721 | 100 |  | 19.4736 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.7517 | 100 |  | 10.745 | 100 |  | 3289.2329 | 100 |  | 64.9369 | 100 |  | 986.7339 | 100 |  | 866.1886 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 | '(1) |  |  |  | 57.5529 | 100 |  | 18.6959 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.465 | 100 |  | 11.0656 | 100 |  | 4102.9853 | 100 |  | 71.835 | 100 |  | 986.8733 | 100 |  | 868.0186 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 | '(1) |  |  |  | 55.1204 | 99 |  | 12.1987 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.9646 | 99 |  | 9.7248 | 99 |  | 7797.403 | 100 |  | 74.5728 | 100 |  | 986.9911 | 100 |  | 860.9175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 61.2105 | 100 |  | 17.7018 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.2581 | 100 |  | 9.9147 | 100 |  | 4439.4995 | 100 |  | 73.38 | 100 |  | 986.9714 | 100 |  | 859.1342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 56.8505 | 100 |  | 12.0662 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.0744 | 100 |  | 9.8514 | 100 |  | 7685.3116 | 100 |  | 73.8536 | 100 |  | 986.9281 | 100 |  | 860.1197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 58.9264 | 100 |  | 17.0498 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.0325 | 100 |  | 9.8789 | 100 |  | 4485.1949 | 100 |  | 72.1481 | 100 |  | 986.6664 | 100 |  | 858.8628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 55.3522 | 100 |  | 13.3908 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7717 | 100 |  | 9.8644 | 100 |  | 8044.9292 | 100 |  | 71.5136 | 100 |  | 985.9811 | 100 |  | 857.6661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 59.8734 | 99 |  | 19.018 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.0474 | 99 |  | 10.2184 | 99 |  | 3853.1361 | 100 |  | 67.5686 | 100 |  | 986.1931 | 100 |  | 854.0944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 54.8112 | 100 |  | 12.1534 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8467 | 100 |  | 9.9319 | 100 |  | 8547.5398 | 100 |  | 72.2247 | 100 |  | 985.8525 | 100 |  | 855.4717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 56.2951 | 100 |  | 16.3141 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.5369 | 100 |  | 9.8225 | 100 |  | 4245.2707 | 100 |  | 73.7628 | 100 |  | 985.5531 | 100 |  | 853.8842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 53.1628 | 100 |  | 12.4759 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7386 | 100 |  | 10.0508 | 100 |  | 8650.5906 | 100 |  | 74.2003 | 100 |  | 985.3228 | 100 |  | 853.7003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 58.5943 | 100 |  | 16.3497 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.9314 | 100 |  | 9.7383 | 100 |  | 4040.9493 | 100 |  | 76.115 | 100 |  | 985.1311 | 100 |  | 851.9681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 52.2217 | 100 |  | 11.6894 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9256 | 100 |  | 9.8156 | 100 |  | 8426.5 | 100 |  | 75.9178 | 100 |  | 984.8303 | 100 |  | 851.4108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 56.1816 | 100 |  | 14.9502 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.8606 | 100 |  | 9.4258 | 100 |  | 4065.7561 | 100 |  | 76.5278 | 100 |  | 984.5853 | 100 |  | 850.3656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 52.5416 | 100 |  | 12.0277 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9133 | 100 |  | 9.6436 | 100 |  | 8714.7457 | 88 |  | 74.4544 | 100 |  | 984.4894 | 100 |  | 853.7358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 58.7035 | 100 |  | 16.5616 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.9853 | 100 |  | 9.1775 | 100 |  | 197419.3816 | 100 |  | 73.1894 | 100 |  | 984.2347 | 100 |  | 852.7325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 55.0312 | 100 |  | 11.3665 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9317 | 100 |  | 9.5272 | 100 |  | 9190.4345 | 100 |  | 72.2958 | 100 |  | 984.8239 | 100 |  | 850.435 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 57.013 | 100 |  | 15.2888 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.6664 | 100 |  | 9.4875 | 100 |  | 4374.7839 | 100 |  | 74.3472 | 100 |  | 985.0775 | 100 |  | 847.8028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 52.7788 | 100 |  | 11.8195 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8722 | 100 |  | 9.7167 | 100 |  | 10327.0462 | 100 |  | 73.3364 | 100 |  | 985.1247 | 100 |  | 848.4875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 58.261 | 100 |  | 15.5987 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.7256 | 100 |  | 9.5244 | 100 |  | 4731.5279 | 100 |  | 73.9333 | 100 |  | 985.2194 | 100 |  | 846.8044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 53.993 | 100 |  | 11.2582 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9683 | 100 |  | 9.6097 | 100 |  | 10778.5311 | 100 |  | 73.6275 | 100 |  | 985.4492 | 100 |  | 845.6267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 55.8604 | 100 |  | 14.6942 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.5522 | 100 |  | 9.3406 | 100 |  | 4757.8366 | 100 |  | 74.9878 | 100 |  | 985.8022 | 100 |  | 844.6197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 53.925 | 99 |  | 12.5051 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.8053 | 99 |  | 9.4897 | 99 |  | 10158.9616 | 100 |  | 72.5144 | 100 |  | 986.2511 | 100 |  | 845.5231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 55.9146 | 99 |  | 12.7112 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.036 | 99 |  | 9.2145 | 99 |  | 6312.4925 | 100 |  | 72.7736 | 100 |  | 986.545 | 100 |  | 845.4819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 50.3274 | 100 |  | 21.6984 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8539 | 100 |  | 8.9097 | 100 |  | 8077.573 | 100 |  | 72.5261 | 100 |  | 986.9878 | 100 |  | 843.6589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 59.0325 | 100 |  | 16.3602 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.7217 | 100 |  | 10.1808 | 100 |  | 5976.0229 | 100 |  | 71.7053 | 100 |  | 987.1964 | 100 |  | 844.7083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 52.3953 | 99 |  | 12.5698 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.5175 | 99 |  | 10.3334 | 99 |  | 10259.6525 | 100 |  | 72.7775 | 100 |  | 987.4522 | 100 |  | 847.4111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 58.4776 | 100 |  | 16.8793 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.9058 | 100 |  | 9.8894 | 100 |  | 5555.8394 | 100 |  | 70.6617 | 100 |  | 987.7611 | 100 |  | 856.08 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 53.197 | 100 |  | 11.2147 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6536 | 100 |  | 9.7675 | 100 |  | 10448.0364 | 100 |  | 71.4403 | 100 |  | 987.9664 | 100 |  | 885.8839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30 | '(1) |  |  |  | 55.7611 | 99 |  | 15.553 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.8726 | 99 |  | 9.4682 | 99 |  | 5689.5965 | 99 |  | 70.7457 | 99 |  | 988.1042 | 99 |  | 887.8994 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 75.79 |  |  | 50.33 |  |  | 11.21 |  |  | 0 | [5 empty] | 11.52 |  |  | 8.91 |  |  | 3289.23 |  |  | 64.94 |  |  | 984.23 |  |  | 843.66 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 400.78 |  |  | 61.42 |  |  | 21.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 14.75 |  |  | 11.07 |  |  | 197419.38 |  |  | 81.76 |  |  | 991.26 |  |  | 887.9
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 182.7434 | 97.7 |  | 56.5622 | 97.7 |  | 14.3104 | 97.7 |  | 0 | 97.7 | '(2) |  | 0 |  | 12.9309 | 97.7 |  | 9.7055 | 97.7 |  | 11093.1885 | 97.7 |  | 75.3158 | 100 |  | 986.9136 | 100 |  | 858.2411 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 02/04/2023 | 16.06.20 | 02/04/2023 | 16.06.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 02/04/2023 | 16.06.26 | 03/04/2023 | 06.32.29
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 02/04/2023 | 16.06.21 | 02/04/2023 | 16.06.26
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/04/2023 | 07.50.05 | 02/04/2023 | 07.53.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/04/2023 | 15.50.05 | 02/04/2023 | 15.53.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/04/2023 | 23.50.05 | 02/04/2023 | 23.53.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 15.33.40 | 02/04/2023 | 15.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 15.34.50 | 02/04/2023 | 15.35.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 15.52.15 | 02/04/2023 | 15.52.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 15.53.40 | 02/04/2023 | 15.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 16.51.20 | 02/04/2023 | 16.51.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 16.52.05 | 02/04/2023 | 16.52.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 16.54.15 | 02/04/2023 | 16.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 16.55.50 | 02/04/2023 | 16.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 17.31.15 | 02/04/2023 | 17.31.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 17.32.00 | 02/04/2023 | 17.32.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 17.33.00 | 02/04/2023 | 17.33.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 17.33.25 | 02/04/2023 | 17.38.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 17.38.05 | 02/04/2023 | 17.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 17.54.15 | 02/04/2023 | 17.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 18.13.55 | 02/04/2023 | 18.14.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 18.15.30 | 02/04/2023 | 18.15.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 18.17.05 | 02/04/2023 | 18.17.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 18.33.50 | 02/04/2023 | 18.38.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 18.54.05 | 02/04/2023 | 18.57.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 18.58.15 | 02/04/2023 | 18.58.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.13.25 | 02/04/2023 | 19.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.13.45 | 02/04/2023 | 19.15.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.32.25 | 02/04/2023 | 19.32.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.34.45 | 02/04/2023 | 19.34.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.36.40 | 02/04/2023 | 19.37.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.38.15 | 02/04/2023 | 19.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.54.40 | 02/04/2023 | 19.54.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.55.10 | 02/04/2023 | 19.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.55.55 | 02/04/2023 | 19.56.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.56.25 | 02/04/2023 | 19.56.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.57.25 | 02/04/2023 | 19.58.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 19.58.40 | 02/04/2023 | 19.58.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 20.18.15 | 02/04/2023 | 20.18.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 20.48.40 | 02/04/2023 | 20.48.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 20.50.55 | 02/04/2023 | 20.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.09.55 | 02/04/2023 | 21.10.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.10.15 | 02/04/2023 | 21.11.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.12.20 | 02/04/2023 | 21.12.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.29.25 | 02/04/2023 | 21.29.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.30.25 | 02/04/2023 | 21.32.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.33.00 | 02/04/2023 | 21.33.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.48.05 | 02/04/2023 | 21.48.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.49.10 | 02/04/2023 | 21.49.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.50.40 | 02/04/2023 | 21.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 21.52.40 | 02/04/2023 | 21.52.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.10.10 | 02/04/2023 | 22.11.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.14.55 | 02/04/2023 | 22.15.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.15.45 | 02/04/2023 | 22.16.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.16.10 | 02/04/2023 | 22.16.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.30.20 | 02/04/2023 | 22.30.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.31.00 | 02/04/2023 | 22.31.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.31.35 | 02/04/2023 | 22.32.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.50.05 | 02/04/2023 | 22.50.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 22.51.15 | 02/04/2023 | 22.56.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.09.45 | 02/04/2023 | 23.09.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.11.15 | 02/04/2023 | 23.16.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.29.20 | 02/04/2023 | 23.29.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.30.35 | 02/04/2023 | 23.32.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.33.10 | 02/04/2023 | 23.33.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.34.10 | 02/04/2023 | 23.34.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.34.25 | 02/04/2023 | 23.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.34.50 | 02/04/2023 | 23.34.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.36.25 | 02/04/2023 | 23.36.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 02/04/2023 | 23.53.40 | 02/04/2023 | 23.57.10
| TOC MEASURING OFF | 02/04/2023 | 03.46.30 | 02/04/2023 | 04.00.30
| TOC MAINTENANCE ON | 02/04/2023 | 03.46.30 | 02/04/2023 | 04.00.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/04/2023 | 03.46.30 | 02/04/2023 | 04.00.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 00.17.10 | 02/04/2023 | 00.17.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 01.52.20 | 02/04/2023 | 01.52.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 04.45.05 | 02/04/2023 | 04.45.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 05.28.05 | 02/04/2023 | 05.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 06.21.55 | 02/04/2023 | 06.22.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 08.17.10 | 02/04/2023 | 08.17.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 09.35.55 | 02/04/2023 | 09.36.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 12.22.35 | 02/04/2023 | 12.22.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 19.40.40 | 02/04/2023 | 19.40.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 20.01.25 | 02/04/2023 | 20.01.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 20.12.50 | 02/04/2023 | 20.12.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 21.43.25 | 02/04/2023 | 21.43.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 23.12.00 | 02/04/2023 | 23.12.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/04/2023 | 23.38.45 | 02/04/2023 | 23.38.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 04.22.45 | 02/04/2023 | 04.28.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 06.00.55 | 02/04/2023 | 06.10.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 08.23.05 | 02/04/2023 | 08.42.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 08.54.20 | 02/04/2023 | 09.13.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 11.57.50 | 02/04/2023 | 12.08.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 20.21.00 | 02/04/2023 | 20.25.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/04/2023 | 23.41.50 | 02/04/2023 | 23.47.15
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 21.43.55 | 02/04/2023 | 21.45.05
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 21.57.05 | 02/04/2023 | 22.05.05
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 22.17.10 | 02/04/2023 | 22.25.10
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 22.37.45 | 02/04/2023 | 22.42.35
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 22.57.50 | 02/04/2023 | 23.05.50
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 23.17.50 | 02/04/2023 | 23.25.50
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 23.37.55 | 02/04/2023 | 23.47.16
| CON RIFIUTO OFF | 02/04/2023 | 23.59.15 | 03/04/2023 | 00.07.15