## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 19/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 128.2139 | 99 |  | 60.3166 | 99 |  | 14.1367 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.43633 | 100 |  | 13.4691 | 99 |  | 9.9251 | 99 |  | 4621.3601 | 100 |  | 85.18 | 100 |  | 994.2203 | 100 |  | 879.3886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 125.8733 | 100 |  | 57.8092 | 100 |  | 12.5777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3385 | 100 |  | 12.3208 | 100 |  | 10.6233 | 100 |  | 6966.7688 | 100 |  | 84.045 | 100 |  | 993.8008 | 100 |  | 880.1939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 163.4472 | 100 |  | 58.7575 | 100 |  | 13.9557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42978 | 100 |  | 13.265 | 100 |  | 10.0453 | 100 |  | 4829.1379 | 100 |  | 85.0306 | 100 |  | 993.5319 | 100 |  | 879.2617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 160.4505 | 100 |  | 59.1981 | 100 |  | 13.2521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3601 | 100 |  | 12.4781 | 100 |  | 10.4569 | 100 |  | 6889.9846 | 100 |  | 82.8264 | 100 |  | 993.1486 | 100 |  | 879.1203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 128.983 | 100 |  | 61.2593 | 100 |  | 14.2273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55217 | 100 |  | 13.4453 | 100 |  | 9.9261 | 100 |  | 4677.7236 | 100 |  | 85.7486 | 100 |  | 993.0875 | 100 |  | 879.3089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 130.5102 | 99 |  | 57.329 | 99 |  | 12.5981 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.39135 | 100 |  | 12.3577 | 99 |  | 10.5443 | 99 |  | 6954.3051 | 100 |  | 83.7294 | 100 |  | 993.0128 | 100 |  | 878.9492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 153.9051 | 99 |  | 58.4804 | 99 |  | 13.3572 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.63703 | 100 |  | 13.1766 | 99 |  | 9.968 | 99 |  | 4875.3202 | 100 |  | 86.4986 | 100 |  | 992.7511 | 100 |  | 878.6417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7385 | 53 | '(4) | 10.2839 | 53 |  |  |  |  | 84.3081 | 100 |  | 992.4108 | 100 |  | 880.1139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 92.3436 | 100 |  | 61.7622 | 100 |  | 13.1059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.984 | 100 |  | 13.06 | 100 |  | 10.1808 | 100 |  | 5635.1525 | 100 |  | 85.0933 | 100 |  | 992.315 | 100 |  | 879.4353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 87.5696 | 100 |  | 56.7412 | 100 |  | 10.7643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.4137 | 81 |  | 11.5972 | 100 |  | 10.2269 | 100 |  | 7623.7449 | 100 |  | 86.1833 | 100 |  | 992.0336 | 100 |  | 879.7069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 166.6827 | 99 |  | 63.7347 | 99 |  | 15.333 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.1595 | 100 |  | 14.1279 | 99 |  | 10.2401 | 99 |  | 4175.4815 | 100 |  | 84.8367 | 100 |  | 992.2597 | 100 |  | 878.0569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 138.906 | 99 |  | 56.0933 | 99 |  | 10.9824 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.0339 | 100 |  | 11.6682 | 99 |  | 10.212 | 99 |  | 7667.6233 | 100 |  | 86.4508 | 100 |  | 992.3597 | 100 |  | 880.8722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 192.3777 | 100 |  | 69.0249 | 100 |  | 16.9891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55914 | 100 |  | 14.3456 | 100 |  | 10.2144 | 100 |  | 4062.5654 | 100 |  | 84.0306 | 100 |  | 992.6211 | 100 |  | 877.9808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 119.4648 | 99 |  | 59.0298 | 99 |  | 11.3733 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.41925 | 100 |  | 11.7409 | 99 |  | 10.4638 | 99 |  | 7478.1143 | 100 |  | 85.3011 | 100 |  | 992.545 | 100 |  | 877.8503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 217.631 | 100 |  | 64.5925 | 100 |  | 18.8907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.65528 | 100 |  | 14.2414 | 100 |  | 10.3925 | 100 |  | 4059.1418 | 100 |  | 84.2747 | 100 |  | 992.0808 | 100 |  | 878.0697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 157.999 | 100 |  | 52.6569 | 100 |  | 12.1857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34319 | 100 |  | 11.5561 | 100 |  | 10.3097 | 100 |  | 7286.2645 | 88 |  | 83.6894 | 100 |  | 991.6808 | 100 |  | 880.5056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 124.5785 | 99 |  | 64.9388 | 99 |  | 18.5743 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.43662 | 100 |  | 14.5602 | 99 |  | 10.1877 | 99 |  | 3904.6874 | 100 |  | 81.7358 | 100 |  | 991.9319 | 100 |  | 884.4914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 78.0398 | 100 |  | 52.598 | 100 |  | 12.8965 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25552 | 100 |  | 11.6658 | 100 |  | 10.3681 | 100 |  | 7559.2846 | 100 |  | 82.3561 | 100 |  | 992.1531 | 100 |  | 885.2947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 111.6394 | 100 |  | 60.4237 | 100 |  | 17.1825 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34164 | 100 |  | 14.28 | 100 |  | 10.2531 | 100 |  | 3991.5603 | 100 |  | 81.6367 | 100 |  | 991.825 | 100 |  | 887.3306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 99.3257 | 99 |  | 51.8919 | 99 |  | 12.8398 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21835 | 100 |  | 11.5846 | 99 |  | 10.2609 | 99 |  | 7662.8766 | 100 |  | 81.2333 | 100 |  | 991.6286 | 100 |  | 889.8931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 120.3236 | 99 |  | 61.6139 | 99 |  | 20.4591 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29171 | 100 |  | 14.5017 | 99 |  | 9.8674 | 99 |  | 3919.8768 | 100 |  | 80.4275 | 100 |  | 991.5603 | 100 |  | 892.6206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 67.4168 | 99 |  | 51.5622 | 99 |  | 12.4905 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2194 | 100 |  | 11.6284 | 99 |  | 10.0992 | 99 |  | 7582.6149 | 100 |  | 80.5928 | 100 |  | 991.8703 | 100 |  | 890.0317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 122.2519 | 99 |  | 59.8313 | 99 |  | 16.5547 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28426 | 100 |  | 14.3476 | 99 |  | 9.7655 | 99 |  | 3942.0496 | 100 |  | 79.2239 | 100 |  | 991.6094 | 100 |  | 888.8331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 100.5951 | 100 |  | 51.8001 | 100 |  | 12.3461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19841 | 100 |  | 11.4864 | 100 |  | 10.1247 | 100 |  | 7657.4292 | 100 |  | 81.585 | 100 |  | 991.1433 | 100 |  | 890.2219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 159.1564 | 100 |  | 63.1272 | 100 |  | 18.5837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2486 | 100 |  | 14.4767 | 100 |  | 9.8672 | 100 |  | 3857.0784 | 100 |  | 80.8219 | 100 |  | 990.6386 | 100 |  | 893.0825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 96.3069 | 100 |  | 51.8499 | 100 |  | 12.2434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22311 | 81 |  | 11.4981 | 100 |  | 10.1456 | 100 |  | 7681.2619 | 100 |  | 79.9667 | 100 |  | 990.3758 | 100 |  | 894.4694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 161.9335 | 100 |  | 59.1508 | 100 |  | 16.1843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30361 | 100 |  | 14.3367 | 100 |  | 9.7372 | 100 |  | 3980.0077 | 100 |  | 77.1689 | 100 |  | 990.3844 | 100 |  | 893.1842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 140.1271 | 100 |  | 52.5923 | 100 |  | 12.8639 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21605 | 100 |  | 11.4481 | 100 |  | 10.15 | 100 |  | 7823.382 | 100 |  | 79.7031 | 100 |  | 990.2411 | 100 |  | 893.9992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 186.959 | 100 |  | 63.58 | 100 |  | 19.2021 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25301 | 100 |  | 14.3364 | 100 |  | 9.7636 | 100 |  | 3995.9027 | 100 |  | 77.2361 | 100 |  | 989.6339 | 100 |  | 894.2006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 102.2003 | 100 |  | 53.6002 | 100 |  | 12.2271 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20298 | 100 |  | 11.4711 | 100 |  | 10.2592 | 100 |  | 7735.8651 | 100 |  | 76.91 | 100 |  | 989.1769 | 100 |  | 893.9903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 189.0603 | 100 |  | 59.7852 | 100 |  | 16.8092 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24824 | 100 |  | 14.3019 | 100 |  | 9.8492 | 100 |  | 3972.1089 | 100 |  | 75.3086 | 100 |  | 989.2936 | 100 |  | 892.0458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 129.7039 | 100 |  | 53.454 | 100 |  | 12.3941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19654 | 100 |  | 11.4581 | 100 |  | 10.3161 | 100 |  | 7429.4306 | 88 |  | 76.8597 | 100 |  | 988.5564 | 100 |  | 890.9239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 173.182 | 100 |  | 63.3391 | 100 |  | 17.9886 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29512 | 100 |  | 14.3697 | 100 |  | 9.9878 | 100 |  | 3974.3478 | 100 |  | 74.4989 | 100 |  | 988.4439 | 100 |  | 889.4094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 99.0419 | 100 |  | 53.5014 | 100 |  | 12.422 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22277 | 100 |  | 11.4531 | 100 |  | 10.3978 | 100 |  | 7873.6197 | 100 |  | 76.2844 | 100 |  | 988.1767 | 100 |  | 890.5003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 171.929 | 100 |  | 59.3548 | 100 |  | 16.6429 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25642 | 100 |  | 14.2622 | 100 |  | 9.9742 | 100 |  | 3982.9828 | 100 |  | 75.1303 | 100 |  | 987.5214 | 100 |  | 890.9 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 122.7725 | 99 |  | 53.1503 | 99 |  | 12.2749 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19243 | 100 |  | 11.4559 | 99 |  | 10.3162 | 99 |  | 7910.8698 | 100 |  | 75.9708 | 100 |  | 987.2097 | 100 |  | 891.2386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 169.1227 | 100 |  | 62.9876 | 100 |  | 18.0044 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23145 | 100 |  | 14.4619 | 100 |  | 10.0281 | 100 |  | 3858.7271 | 100 |  | 75.5856 | 100 |  | 987.1358 | 100 |  | 893.1208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 84.4992 | 100 |  | 54.1176 | 100 |  | 11.5908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22869 | 100 |  | 11.4186 | 100 |  | 10.6506 | 100 |  | 7830.2786 | 100 |  | 78.7686 | 100 |  | 987.2422 | 100 |  | 893.9267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 152.1126 | 100 |  | 60.6512 | 100 |  | 16.8896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31281 | 100 |  | 14.26 | 100 |  | 10.3422 | 100 |  | 3943.9408 | 100 |  | 77.1706 | 100 |  | 987.2758 | 100 |  | 893.0758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 92.1881 | 100 |  | 53.022 | 100 |  | 11.4947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21369 | 100 |  | 11.47 | 100 |  | 10.4389 | 100 |  | 7847.796 | 100 |  | 79.1394 | 100 |  | 987.1789 | 100 |  | 892.9153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 131.1467 | 100 |  | 63.5107 | 100 |  | 17.611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25286 | 100 |  | 14.5492 | 100 |  | 10.13 | 100 |  | 3782.014 | 100 |  | 77.0972 | 100 |  | 987.2342 | 100 |  | 892.705 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 78.7872 | 100 |  | 53.3543 | 100 |  | 11.6379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17485 | 81 |  | 11.4533 | 100 |  | 10.5939 | 100 |  | 7838.4947 | 100 |  | 77.2967 | 100 |  | 987.0344 | 100 |  | 892.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 139.8535 | 100 |  | 61.2613 | 100 |  | 17.2051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26705 | 100 |  | 14.3272 | 100 |  | 10.3806 | 100 |  | 3869.5466 | 100 |  | 77.7058 | 100 |  | 987.0103 | 100 |  | 892.7103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 88.3674 | 100 |  | 53.2059 | 100 |  | 11.7326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20391 | 100 |  | 11.3936 | 100 |  | 10.6869 | 100 |  | 7957.9206 | 100 |  | 78.8633 | 100 |  | 986.9022 | 100 |  | 890.5892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 132.4387 | 100 |  | 62.8374 | 100 |  | 17.2973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24027 | 100 |  | 14.4858 | 100 |  | 10.1369 | 100 |  | 3777.3528 | 100 |  | 77.5825 | 100 |  | 986.6706 | 100 |  | 891.0647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 72.9447 | 100 |  | 53.0007 | 100 |  | 11.0565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18522 | 100 |  | 11.4347 | 100 |  | 10.3439 | 100 |  | 7863.9023 | 100 |  | 78.0828 | 100 |  | 986.5983 | 100 |  | 893.3669 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 67.42 |  |  | 51.56 |  |  | 10.76 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 11.39 |  |  | 9.74 |  |  | 3777.35 |  |  | 74.5 |  |  | 986.6 |  |  | 877.85 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 217.63 |  |  | 69.02 |  |  | 20.46 |  |  | 0 |  |  | 5.98 |  |  | 14.56 |  |  | 10.69 |  |  | 7957.92 |  |  | 86.5 |  |  | 994.22 |  |  | 894.47
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 130.2747 | 97.8 |  | 58.1307 | 97.8 |  | 14.4762 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.49175 | 97.8 |  | 12.9117 | 97.8 |  | 10.2034 | 97.8 |  | 5840.22 | 97.8 |  | 80.6341 | 100 |  | 990.3808 | 100 |  | 887.1853 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 19/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 00.05.55 | 19/05/2023 | 00.06.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 00.24.00 | 19/05/2023 | 00.24.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 00.24.20 | 19/05/2023 | 00.24.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 01.04.45 | 19/05/2023 | 01.04.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 01.06.20 | 19/05/2023 | 01.06.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 03.10.15 | 19/05/2023 | 03.10.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 03.25.15 | 19/05/2023 | 03.25.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 03.44.50 | 19/05/2023 | 03.44.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 04.22.50 | 19/05/2023 | 04.22.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 04.24.20 | 19/05/2023 | 04.24.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 04.46.25 | 19/05/2023 | 04.46.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 07.19.25 | 19/05/2023 | 07.19.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 08.38.25 | 19/05/2023 | 08.38.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.25.15 | 19/05/2023 | 09.25.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.28.05 | 19/05/2023 | 09.28.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.30.20 | 19/05/2023 | 09.31.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.32.40 | 19/05/2023 | 09.33.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.44.30 | 19/05/2023 | 09.44.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.46.30 | 19/05/2023 | 09.47.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.48.40 | 19/05/2023 | 09.49.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.50.50 | 19/05/2023 | 09.52.15
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.53.05 | 19/05/2023 | 09.54.15
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 09.55.40 | 19/05/2023 | 09.56.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.00.15 | 19/05/2023 | 10.00.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.02.15 | 19/05/2023 | 10.03.15
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.04.25 | 19/05/2023 | 10.05.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.06.35 | 19/05/2023 | 10.08.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.08.50 | 19/05/2023 | 10.10.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.11.05 | 19/05/2023 | 10.13.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.13.35 | 19/05/2023 | 10.15.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.16.35 | 19/05/2023 | 10.16.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.25.45 | 19/05/2023 | 10.26.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.27.40 | 19/05/2023 | 10.28.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.30.00 | 19/05/2023 | 10.31.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.32.05 | 19/05/2023 | 10.33.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.34.25 | 19/05/2023 | 10.35.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.37.15 | 19/05/2023 | 10.37.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.39.35 | 19/05/2023 | 10.40.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.41.40 | 19/05/2023 | 10.43.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.43.45 | 19/05/2023 | 10.56.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.57.45 | 19/05/2023 | 10.59.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 10.59.40 | 19/05/2023 | 11.17.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 11.18.30 | 19/05/2023 | 11.36.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 11.41.30 | 19/05/2023 | 11.41.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.00.25 | 19/05/2023 | 12.00.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.05.50 | 19/05/2023 | 12.06.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.07.55 | 19/05/2023 | 12.09.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.10.20 | 19/05/2023 | 12.11.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.12.50 | 19/05/2023 | 12.13.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.24.25 | 19/05/2023 | 12.25.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.26.20 | 19/05/2023 | 12.33.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.40.15 | 19/05/2023 | 12.41.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.42.25 | 19/05/2023 | 12.58.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 12.58.30 | 19/05/2023 | 13.37.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 13.38.30 | 19/05/2023 | 13.39.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 13.40.20 | 19/05/2023 | 13.58.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 13.58.45 | 19/05/2023 | 14.18.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 14.19.10 | 19/05/2023 | 15.18.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 15.18.40 | 19/05/2023 | 15.36.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 15.37.30 | 19/05/2023 | 15.38.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 15.39.40 | 19/05/2023 | 15.41.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 15.41.40 | 19/05/2023 | 16.18.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 16.18.35 | 19/05/2023 | 16.38.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 16.39.00 | 19/05/2023 | 18.18.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.19.00 | 19/05/2023 | 18.20.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.21.05 | 19/05/2023 | 18.22.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.23.30 | 19/05/2023 | 18.24.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.25.45 | 19/05/2023 | 18.27.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.28.00 | 19/05/2023 | 18.29.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.30.15 | 19/05/2023 | 18.31.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.32.35 | 19/05/2023 | 18.33.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 18.35.10 | 19/05/2023 | 18.35.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.11.15 | 19/05/2023 | 19.11.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.13.20 | 19/05/2023 | 19.13.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.27.00 | 19/05/2023 | 19.27.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.29.15 | 19/05/2023 | 19.30.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.31.35 | 19/05/2023 | 19.32.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.34.05 | 19/05/2023 | 19.34.15
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.51.55 | 19/05/2023 | 19.52.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 19.54.20 | 19/05/2023 | 19.54.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.07.55 | 19/05/2023 | 20.08.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.10.10 | 19/05/2023 | 20.10.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.12.20 | 19/05/2023 | 20.13.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.14.45 | 19/05/2023 | 20.15.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.25.55 | 19/05/2023 | 20.26.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.27.55 | 19/05/2023 | 20.29.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.30.00 | 19/05/2023 | 20.31.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.32.10 | 19/05/2023 | 20.33.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.43.55 | 19/05/2023 | 20.44.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.46.05 | 19/05/2023 | 20.47.15
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.48.10 | 19/05/2023 | 20.49.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.50.15 | 19/05/2023 | 20.51.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.52.30 | 19/05/2023 | 20.54.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 20.55.00 | 19/05/2023 | 20.56.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 21.06.45 | 19/05/2023 | 21.07.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 21.07.25 | 19/05/2023 | 21.07.30
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 21.08.45 | 19/05/2023 | 21.09.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 21.11.05 | 19/05/2023 | 21.11.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 21.13.30 | 19/05/2023 | 21.14.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 21.21.05 | 19/05/2023 | 21.21.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.10.30 | 19/05/2023 | 22.10.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.12.40 | 19/05/2023 | 22.13.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.29.05 | 19/05/2023 | 22.29.35
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.31.20 | 19/05/2023 | 22.32.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.33.40 | 19/05/2023 | 22.34.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.40.55 | 19/05/2023 | 22.41.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.47.15 | 19/05/2023 | 22.47.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.49.25 | 19/05/2023 | 22.50.05
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 22.51.40 | 19/05/2023 | 22.52.20
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.07.35 | 19/05/2023 | 23.07.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.09.45 | 19/05/2023 | 23.10.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.12.05 | 19/05/2023 | 23.13.00
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.14.20 | 19/05/2023 | 23.15.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.26.00 | 19/05/2023 | 23.26.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.28.10 | 19/05/2023 | 23.29.25
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.30.25 | 19/05/2023 | 23.31.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.32.50 | 19/05/2023 | 23.33.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.35.20 | 19/05/2023 | 23.35.55
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.44.40 | 19/05/2023 | 23.45.10
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.46.45 | 19/05/2023 | 23.47.45
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.48.35 | 19/05/2023 | 23.50.15
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.50.50 | 19/05/2023 | 23.52.40
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.53.10 | 19/05/2023 | 23.54.50
| FWE200 WARNING ON | 19/05/2023 | 23.55.45 | 19/05/2023 | 23.56.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/05/2023 | 04.33.50 | 19/05/2023 | 04.39.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/05/2023 | 12.33.46 | 19/05/2023 | 12.39.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/05/2023 | 20.33.46 | 19/05/2023 | 20.39.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/05/2023 | 07.50.30 | 19/05/2023 | 07.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/05/2023 | 15.50.30 | 19/05/2023 | 15.54.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/05/2023 | 23.50.30 | 19/05/2023 | 23.54.00
| TOC MEASURING OFF | 19/05/2023 | 03.45.45 | 19/05/2023 | 03.59.45
| TOC MAINTENANCE ON | 19/05/2023 | 03.45.45 | 19/05/2023 | 03.59.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/05/2023 | 03.45.45 | 19/05/2023 | 03.59.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 00.14.50 | 19/05/2023 | 00.14.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 02.48.05 | 19/05/2023 | 02.48.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 03.23.35 | 19/05/2023 | 03.23.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 05.26.45 | 19/05/2023 | 05.26.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 05.54.35 | 19/05/2023 | 05.54.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 06.35.20 | 19/05/2023 | 06.35.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 08.29.15 | 19/05/2023 | 08.29.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 09.35.00 | 19/05/2023 | 09.35.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 09.58.30 | 19/05/2023 | 09.58.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 10.23.20 | 19/05/2023 | 10.23.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 10.50.35 | 19/05/2023 | 10.50.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 11.17.55 | 19/05/2023 | 11.18.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 17.31.45 | 19/05/2023 | 17.31.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/05/2023 | 17.38.45 | 19/05/2023 | 17.38.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/05/2023 | 04.22.25 | 19/05/2023 | 04.26.00