## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 22/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 103.0347 | 100 |  | 60.5971 | 100 |  | 12.2025 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29375 | 100 |  | 13.2828 | 100 |  | 9.3389 | 100 |  | 5976.3568 | 100 |  | 85.4944 | 100 |  | 992.5686 | 100 |  | 921.4633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 85.7877 | 100 |  | 54.9068 | 100 |  | 9.6309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41606 | 100 |  | 11.5397 | 100 |  | 9.4975 | 100 |  | 9188.7898 | 100 |  | 84.5981 | 100 |  | 992.3967 | 100 |  | 918.0356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 109.9185 | 100 |  | 58.43 | 100 |  | 11.4218 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33754 | 100 |  | 12.8881 | 100 |  | 9.4675 | 100 |  | 6767.9427 | 100 |  | 84.2125 | 100 |  | 992.3019 | 100 |  | 914.5269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 102.9482 | 100 |  | 56.8508 | 100 |  | 11.6638 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36909 | 100 |  | 13.0544 | 100 |  | 9.3583 | 100 |  | 6132.3885 | 100 |  | 85.9053 | 100 |  | 992.3742 | 100 |  | 912.4853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 104.8394 | 100 |  | 53.3962 | 100 |  | 9.5175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23211 | 100 |  | 11.4206 | 100 |  | 9.4278 | 100 |  | 9387.9165 | 100 |  | 84.7161 | 100 |  | 992.4475 | 100 |  | 912.8914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 100.6126 | 100 |  | 57.8181 | 100 |  | 11.8803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20627 | 100 |  | 12.9236 | 100 |  | 9.5431 | 100 |  | 6770.4834 | 100 |  | 83.4683 | 100 |  | 992.45 | 100 |  | 909.5769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 79.2122 | 99 |  | 56.3931 | 99 |  | 12.0059 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2836 | 100 |  | 13.1969 | 99 |  | 9.3089 | 99 |  | 6076.1998 | 100 |  | 84.8614 | 100 |  | 992.5961 | 100 |  | 907.9222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.04 | 55 | '(4) | 9.1075 | 55 |  |  |  |  | 84.4775 | 100 |  | 992.7492 | 100 |  | 908.8597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 106.6038 | 97 |  | 57.1882 | 97 |  | 10.7908 | 97 |  | 0 | 97 |  | 5.005 | 100 |  | 12.6054 | 97 |  | 9.3262 | 97 |  | 7383.1858 | 100 |  | 80.7697 | 100 |  | 992.7892 | 100 |  | 906.8925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 108.4042 | 100 |  | 56.4957 | 100 |  | 11.6872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.90122 | 81 |  | 13.3411 | 100 |  | 9.1869 | 100 |  | 5911.9165 | 100 |  | 85.0692 | 100 |  | 992.8983 | 100 |  | 907.6333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 86.7625 | 99 |  | 53.8423 | 99 |  | 9.3756 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.4087 | 100 |  | 11.5872 | 99 |  | 9.3616 | 99 |  | 8888.7884 | 100 |  | 84.7022 | 100 |  | 992.9944 | 100 |  | 904.6444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 93.7321 | 100 |  | 58.5674 | 100 |  | 12.0146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.4085 | 100 |  | 12.8678 | 100 |  | 9.9961 | 100 |  | 6771.9273 | 100 |  | 83.6386 | 100 |  | 993.1583 | 100 |  | 901.8075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 97.5538 | 100 |  | 58.8394 | 100 |  | 11.7182 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67478 | 100 |  | 13.2886 | 100 |  | 9.2222 | 100 |  | 5993.9712 | 100 |  | 85.7156 | 100 |  | 993.4172 | 100 |  | 904.4472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 88.0578 | 100 |  | 53.3957 | 100 |  | 9.2444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29778 | 100 |  | 11.5117 | 100 |  | 9.3553 | 100 |  | 9296.6949 | 100 |  | 85.2697 | 100 |  | 993.555 | 100 |  | 905.245 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 98.0131 | 100 |  | 58.5826 | 100 |  | 11.5514 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46358 | 100 |  | 12.9139 | 100 |  | 9.5633 | 100 |  | 6744.7213 | 100 |  | 84.9364 | 100 |  | 993.7131 | 100 |  | 907.3281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 95.1246 | 100 |  | 57.086 | 100 |  | 11.9998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53156 | 100 |  | 13.0269 | 100 |  | 9.56 | 100 |  | 6233.8996 | 88 |  | 86.8564 | 100 |  | 993.9314 | 100 |  | 912.4844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 70.6892 | 99 |  | 51.8238 | 99 |  | 10.6927 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.2026 | 100 |  | 11.3766 | 99 |  | 10.1643 | 99 |  | 9223.5338 | 100 |  | 87.1425 | 100 |  | 994.0161 | 100 |  | 916.905 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 104.1549 | 99 |  | 59.5715 | 99 |  | 12.719 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.45511 | 100 |  | 13.1802 | 99 |  | 9.5596 | 99 |  | 6213.5509 | 100 |  | 87.1208 | 100 |  | 994.2003 | 100 |  | 917.9389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 79.9271 | 100 |  | 56.2561 | 100 |  | 11.7755 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41555 | 100 |  | 12.8444 | 100 |  | 9.4353 | 100 |  | 6353.2391 | 100 |  | 88.8819 | 100 |  | 994.2131 | 100 |  | 916.9761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 75.9215 | 100 |  | 53.5533 | 100 |  | 10.0029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28654 | 100 |  | 11.3797 | 100 |  | 9.8139 | 100 |  | 9488.071 | 100 |  | 88.105 | 100 |  | 994.2064 | 100 |  | 914.0022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 100.4572 | 100 |  | 58.1461 | 100 |  | 12.2625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28756 | 100 |  | 13.1008 | 100 |  | 9.5283 | 100 |  | 6191.1561 | 100 |  | 88.6586 | 100 |  | 994.1317 | 100 |  | 913.9628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 88.0004 | 99 |  | 54.2752 | 99 |  | 11.4133 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.39148 | 100 |  | 12.6237 | 99 |  | 9.4716 | 99 |  | 6484.2012 | 100 |  | 88.8544 | 100 |  | 993.9353 | 100 |  | 914.7239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 86.9183 | 100 |  | 52.7568 | 100 |  | 10.0508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33172 | 100 |  | 11.3128 | 100 |  | 9.8022 | 100 |  | 9582.9132 | 100 |  | 86.1386 | 100 |  | 993.7294 | 100 |  | 913.8611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 91.2151 | 100 |  | 63.3495 | 100 |  | 15.0438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7258 | 100 |  | 14.0206 | 100 |  | 9.7803 | 100 |  | 4742.9856 | 100 |  | 84.8767 | 100 |  | 993.5486 | 100 |  | 912.1861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 83.3068 | 100 |  | 53.0685 | 100 |  | 10.8042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36049 | 100 |  | 11.895 | 100 |  | 9.1972 | 100 |  | 7833.8446 | 100 |  | 85.0839 | 100 |  | 993.3136 | 100 |  | 910.04 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 164.1528 | 99 |  | 55.4555 | 99 |  | 19.4871 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24068 | 81 |  | 12.0387 | 99 |  | 9.6713 | 99 |  | 8241.0973 | 100 |  | 83.4403 | 100 |  | 993.0414 | 100 |  | 910.7539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 113.2975 | 99 |  | 57.6476 | 99 |  | 12.3633 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27068 | 100 |  | 13.3365 | 99 |  | 9.0582 | 99 |  | 5822.7574 | 100 |  | 82.5903 | 100 |  | 992.9219 | 100 |  | 912.5008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 84.0964 | 100 |  | 52.5386 | 100 |  | 10.6039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23172 | 100 |  | 11.8008 | 100 |  | 9.2583 | 100 |  | 8122.1993 | 100 |  | 81.1714 | 100 |  | 992.825 | 100 |  | 912.2344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 103.8087 | 100 |  | 55.8081 | 100 |  | 11.3553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21358 | 100 |  | 11.9514 | 100 |  | 9.7856 | 100 |  | 8342.8689 | 100 |  | 79.0239 | 100 |  | 992.8017 | 100 |  | 915.0553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 107.3484 | 100 |  | 58.7853 | 100 |  | 12.7925 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27073 | 100 |  | 13.3097 | 100 |  | 9.0461 | 100 |  | 5940.1108 | 100 |  | 79.7244 | 100 |  | 992.7233 | 100 |  | 917.4511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 92.7136 | 99 |  | 52.465 | 99 |  | 10.7368 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19442 | 100 |  | 11.8365 | 99 |  | 9.0911 | 99 |  | 7984.0968 | 100 |  | 79.8722 | 100 |  | 992.7108 | 100 |  | 919.0614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 98.0177 | 100 |  | 55.7643 | 100 |  | 10.8273 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19116 | 100 |  | 12.005 | 100 |  | 9.56 | 100 |  | 7780.3807 | 88 |  | 78.5122 | 100 |  | 992.6581 | 100 |  | 919.7497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 143.1276 | 100 |  | 58.3162 | 100 |  | 13.0096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25174 | 100 |  | 13.1853 | 100 |  | 9.0942 | 100 |  | 5932.8033 | 100 |  | 79.1664 | 100 |  | 992.6475 | 100 |  | 919.1681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 112.5647 | 99 |  | 53.1995 | 99 |  | 10.5506 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20238 | 100 |  | 11.5652 | 99 |  | 9.1223 | 99 |  | 8284.779 | 100 |  | 77.3508 | 100 |  | 992.8039 | 100 |  | 919.4917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 127.8615 | 100 |  | 56.8189 | 100 |  | 11.8589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22208 | 100 |  | 11.9386 | 100 |  | 9.6756 | 100 |  | 8284.5077 | 100 |  | 76.4494 | 100 |  | 992.9103 | 100 |  | 918.2806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 135.5462 | 100 |  | 60.1289 | 100 |  | 14.5725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3269 | 100 |  | 13.1353 | 100 |  | 9.2819 | 100 |  | 5991.2857 | 100 |  | 78.6314 | 100 |  | 993.1042 | 100 |  | 915.6942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 99.5121 | 100 |  | 54.3033 | 100 |  | 10.1875 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32525 | 100 |  | 11.6061 | 100 |  | 9.3878 | 100 |  | 8202.7613 | 100 |  | 78.9103 | 100 |  | 993.2186 | 100 |  | 915.7917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 152.4488 | 100 |  | 57.8042 | 100 |  | 12.0127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18122 | 100 |  | 11.9614 | 100 |  | 9.8192 | 100 |  | 8191.9907 | 100 |  | 78.4525 | 100 |  | 993.3239 | 100 |  | 915.4508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 144.3221 | 100 |  | 58.2524 | 100 |  | 18.5975 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2929 | 100 |  | 13.1431 | 100 |  | 9.5381 | 100 |  | 5965.2645 | 100 |  | 80.2083 | 100 |  | 993.4236 | 100 |  | 915.3814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 131.9234 | 100 |  | 55.026 | 100 |  | 10.584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9989 | 100 |  | 11.5436 | 100 |  | 9.825 | 100 |  | 8322.6364 | 100 |  | 78.8556 | 100 |  | 993.575 | 100 |  | 914.8247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 194.2064 | 99 |  | 61.484 | 99 |  | 13.3528 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.7962 | 100 |  | 12.9852 | 99 |  | 10.3067 | 99 |  | 6283.5494 | 100 |  | 74.6144 | 100 |  | 993.7958 | 100 |  | 916.2472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 125.9902 | 99 |  | 57.9401 | 99 |  | 11.49 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.73729 | 81 |  | 12.4958 | 99 |  | 9.7738 | 99 |  | 6588.6626 | 100 |  | 81.71 | 100 |  | 994.0564 | 100 |  | 916.3836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 118.3443 | 100 |  | 53.6271 | 100 |  | 9.7843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34924 | 100 |  | 11.1872 | 100 |  | 10.0414 | 100 |  | 9802.5872 | 100 |  | 81.77 | 100 |  | 994.0967 | 100 |  | 916.8325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 144.9803 | 100 |  | 60.9543 | 100 |  | 12.2489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26989 | 100 |  | 12.8875 | 100 |  | 9.7056 | 100 |  | 6392.4936 | 100 |  | 82.0122 | 100 |  | 994.0686 | 100 |  | 916.4953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 132.9925 | 99 |  | 55.6991 | 99 |  | 10.9732 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2664 | 100 |  | 12.3415 | 99 |  | 9.6256 | 99 |  | 6786.1953 | 100 |  | 82.1758 | 100 |  | 994.1081 | 100 |  | 919.7333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 113.6675 | 100 |  | 53.2473 | 100 |  | 10.0853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26522 | 100 |  | 11.0961 | 100 |  | 10.0203 | 100 |  | 9874.0814 | 100 |  | 81.4361 | 100 |  | 994.0167 | 100 |  | 916.3683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 70.69 |  |  | 51.82 |  |  | 9.24 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 11.1 |  |  | 9.05 |  |  | 4742.99 |  |  | 74.61 |  |  | 992.3 |  |  | 901.81 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 194.21 |  |  | 63.35 |  |  | 19.49 |  |  | 0 |  |  | 5.73 |  |  | 14.02 |  |  | 10.31 |  |  | 9874.08 |  |  | 88.88 |  |  | 994.21 |  |  | 921.46
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.5
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 108.4915 | 97.8 |  | 56.4546 | 97.8 |  | 11.7543 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.853 | 97.8 |  | 12.4118 | 97.8 |  | 9.5323 | 97.8 |  | 7350.573 | 97.8 |  | 82.9485 | 100 |  | 993.271 | 100 |  | 913.6911 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 22/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 01.39.15 | 22/04/2023 | 01.39.20
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 01.41.45 | 22/04/2023 | 01.41.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 03.09.55 | 22/04/2023 | 03.10.00
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 03.28.15 | 22/04/2023 | 03.28.20
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 04.20.30 | 22/04/2023 | 04.21.20
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 04.27.20 | 22/04/2023 | 04.27.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 06.09.20 | 22/04/2023 | 06.09.25
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 07.17.25 | 22/04/2023 | 07.17.30
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 09.08.25 | 22/04/2023 | 09.08.30
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 11.17.30 | 22/04/2023 | 11.17.35
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.30.30 | 22/04/2023 | 12.31.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.32.35 | 22/04/2023 | 12.34.10
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.39.40 | 22/04/2023 | 12.40.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.41.55 | 22/04/2023 | 12.42.35
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.44.20 | 22/04/2023 | 12.44.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.46.20 | 22/04/2023 | 12.47.05
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.48.30 | 22/04/2023 | 12.49.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.50.10 | 22/04/2023 | 12.51.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 12.52.30 | 22/04/2023 | 13.01.00
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.01.40 | 22/04/2023 | 13.03.20
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.03.50 | 22/04/2023 | 13.05.35
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.06.10 | 22/04/2023 | 13.17.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.17.30 | 22/04/2023 | 13.19.10
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.20.05 | 22/04/2023 | 13.21.35
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.22.15 | 22/04/2023 | 13.23.55
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 13.24.15 | 22/04/2023 | 20.34.10
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.40.15 | 22/04/2023 | 20.40.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.42.30 | 22/04/2023 | 20.43.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.44.35 | 22/04/2023 | 20.46.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.46.40 | 22/04/2023 | 20.48.30
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.48.45 | 22/04/2023 | 20.50.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.51.30 | 22/04/2023 | 20.52.30
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.54.00 | 22/04/2023 | 20.54.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.56.15 | 22/04/2023 | 20.57.05
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 20.58.30 | 22/04/2023 | 20.59.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.00.25 | 22/04/2023 | 21.06.45
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.07.15 | 22/04/2023 | 21.08.35
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.10.05 | 22/04/2023 | 21.10.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.18.45 | 22/04/2023 | 21.19.55
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.20.45 | 22/04/2023 | 21.29.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.29.45 | 22/04/2023 | 21.31.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.31.45 | 22/04/2023 | 21.33.55
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.34.10 | 22/04/2023 | 21.45.25
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.45.40 | 22/04/2023 | 21.47.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.48.10 | 22/04/2023 | 21.49.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.50.30 | 22/04/2023 | 21.52.00
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 21.52.50 | 22/04/2023 | 22.22.10
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 22.23.00 | 22/04/2023 | 22.24.20
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 22.25.20 | 22/04/2023 | 22.26.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 22.27.45 | 22/04/2023 | 22.29.00
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 22.29.40 | 22/04/2023 | 22.59.00
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.00.00 | 22/04/2023 | 23.01.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.02.25 | 22/04/2023 | 23.03.35
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.04.45 | 22/04/2023 | 23.06.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.06.45 | 22/04/2023 | 23.15.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.16.05 | 22/04/2023 | 23.17.30
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.18.25 | 22/04/2023 | 23.19.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.20.45 | 22/04/2023 | 23.21.55
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.23.05 | 22/04/2023 | 23.24.15
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.24.55 | 22/04/2023 | 23.26.40
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.27.15 | 22/04/2023 | 23.28.50
| FWE200 WARNING ON | 22/04/2023 | 23.29.40 | 22/04/2023 | 23.30.50
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/04/2023 | 04.34.10 | 22/04/2023 | 04.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/04/2023 | 12.34.11 | 22/04/2023 | 12.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 22/04/2023 | 20.34.11 | 22/04/2023 | 20.39.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/04/2023 | 07.50.50 | 22/04/2023 | 07.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/04/2023 | 15.50.50 | 22/04/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/04/2023 | 23.50.45 | 22/04/2023 | 23.54.15
| TOC MEASURING OFF | 22/04/2023 | 03.46.40 | 22/04/2023 | 04.00.45
| TOC MAINTENANCE ON | 22/04/2023 | 03.46.40 | 22/04/2023 | 04.00.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 22/04/2023 | 03.46.40 | 22/04/2023 | 04.00.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 03.11.05 | 22/04/2023 | 03.11.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 05.02.25 | 22/04/2023 | 05.02.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 08.09.40 | 22/04/2023 | 08.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 08.30.35 | 22/04/2023 | 08.30.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 10.39.25 | 22/04/2023 | 10.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 12.30.30 | 22/04/2023 | 12.30.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 13.10.50 | 22/04/2023 | 13.10.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 15.17.50 | 22/04/2023 | 15.17.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 16.42.55 | 22/04/2023 | 16.43.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 20.16.50 | 22/04/2023 | 20.16.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 20.55.15 | 22/04/2023 | 20.55.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/04/2023 | 22.05.25 | 22/04/2023 | 22.05.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/04/2023 | 04.16.00 | 22/04/2023 | 04.20.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/04/2023 | 05.46.30 | 22/04/2023 | 05.51.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/04/2023 | 08.10.45 | 22/04/2023 | 08.16.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/04/2023 | 11.50.25 | 22/04/2023 | 11.55.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/04/2023 | 19.56.15 | 22/04/2023 | 20.04.50