## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 16/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 117.9821 | 100 |  | 56.8909 | 100 |  | 14.0131 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19097 | 100 |  | 13.3119 | 100 |  | 9.3764 | 100 |  | 6326.5582 | 100 |  | 88.8292 | 100 |  | 1009.1919 | 100 |  | 880.0517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 78.6556 | 100 |  | 53.4416 | 100 |  | 11.8856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16496 | 100 |  | 12.1111 | 100 |  | 9.5767 | 100 |  | 8164.2451 | 100 |  | 87.5536 | 100 |  | 1009.1669 | 100 |  | 882.1511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 106.5978 | 100 |  | 54.8108 | 100 |  | 12.7606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16735 | 100 |  | 12.2206 | 100 |  | 10.0478 | 100 |  | 8921.7185 | 100 |  | 86.3417 | 100 |  | 1009.0172 | 100 |  | 883.9367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 123.6616 | 100 |  | 57.1802 | 100 |  | 14.2647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19016 | 100 |  | 13.3083 | 100 |  | 9.5303 | 100 |  | 6302.6712 | 100 |  | 86.7519 | 100 |  | 1008.9397 | 100 |  | 886.185 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 104.9167 | 100 |  | 52.9058 | 100 |  | 11.6151 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16141 | 100 |  | 11.9481 | 100 |  | 9.5208 | 100 |  | 8479.922 | 100 |  | 86.3536 | 100 |  | 1008.7697 | 100 |  | 885.3594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 114.7193 | 100 |  | 55.957 | 100 |  | 12.8122 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16552 | 100 |  | 12.1617 | 100 |  | 9.9472 | 100 |  | 8981.7747 | 100 |  | 85.0344 | 100 |  | 1008.5506 | 100 |  | 889.2886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 101.5868 | 100 |  | 59.3543 | 100 |  | 13.8029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19118 | 100 |  | 13.3853 | 100 |  | 9.3989 | 100 |  | 6304.1509 | 100 |  | 85.3356 | 100 |  | 1008.2319 | 100 |  | 891.3117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.7735 | 58 | '(4) | 9.581 | 58 |  |  |  |  | 84.9669 | 100 |  | 1007.9289 | 100 |  | 889.215 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 96.3741 | 94 |  | 55.0442 | 94 |  | 12.2406 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.16265 | 100 |  | 12.0346 | 94 |  | 9.8044 | 94 |  | 9033.5087 | 100 |  | 84.2039 | 100 |  | 1007.8611 | 100 |  | 885.9725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 139.9329 | 100 |  | 57.0219 | 100 |  | 15.1332 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18958 | 100 |  | 13.2611 | 100 |  | 9.6636 | 100 |  | 6325.4259 | 100 |  | 86.9486 | 100 |  | 1007.8717 | 100 |  | 885.1781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 126.0973 | 100 |  | 53.918 | 100 |  | 12.947 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16366 | 100 |  | 12.0597 | 100 |  | 9.76 | 100 |  | 8436.8771 | 100 |  | 85.6336 | 100 |  | 1008.0047 | 100 |  | 885.7806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 151.9069 | 99 |  | 58.6857 | 99 |  | 14.8337 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18702 | 100 |  | 13.2769 | 99 |  | 9.9721 | 99 |  | 6676.5471 | 100 |  | 80.2214 | 100 |  | 1008.0478 | 100 |  | 884.78 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 93.9113 | 100 |  | 55.7927 | 100 |  | 13.7732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18097 | 100 |  | 12.9108 | 100 |  | 9.5914 | 100 |  | 6676.3056 | 100 |  | 86.5661 | 100 |  | 1008.2408 | 100 |  | 881.8572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 134.2969 | 100 |  | 49.7205 | 100 |  | 10.7242 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15125 | 94 |  | 11.3683 | 100 |  | 9.4264 | 100 |  | 10467.2959 | 100 |  | 85.5403 | 100 |  | 1008.3989 | 100 |  | 881.5017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 115.8873 | 99 |  | 54.6 | 99 |  | 13.1684 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17441 | 100 |  | 12.6042 | 99 |  | 9.8003 | 99 |  | 8049.5191 | 100 |  | 85.9658 | 100 |  | 1008.5622 | 100 |  | 882.8372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 121.7231 | 100 |  | 53.4939 | 100 |  | 13.6668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18711 | 100 |  | 13.1958 | 100 |  | 9.1117 | 100 |  | 7109.8942 | 88 |  | 87.755 | 100 |  | 1008.7489 | 100 |  | 879.7503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 90.7126 | 100 |  | 50.8321 | 100 |  | 10.4582 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15349 | 100 |  | 11.4892 | 100 |  | 9.2642 | 100 |  | 9574.1502 | 100 |  | 87.1553 | 100 |  | 1009.0325 | 100 |  | 877.9203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 59.1369 | 100 |  | 51.5273 | 100 |  | 10.7918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15442 | 100 |  | 11.4933 | 100 |  | 9.4817 | 100 |  | 10322.3084 | 100 |  | 88.3894 | 100 |  | 1009.2906 | 100 |  | 882.1569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 212.6402 | 99 |  | 55.4392 | 99 |  | 18.7735 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18711 | 100 |  | 13.2189 | 99 |  | 8.7217 | 99 |  | 6468.3268 | 100 |  | 88.5481 | 100 |  | 1009.6203 | 100 |  | 886.1267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 115.3955 | 100 |  | 55.2715 | 100 |  | 12.9855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17232 | 100 |  | 12.4867 | 100 |  | 9.1864 | 100 |  | 7314.4139 | 100 |  | 89.5425 | 100 |  | 1009.8764 | 100 |  | 885.1586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 140.3395 | 99 |  | 57.19 | 99 |  | 19.6834 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22234 | 100 |  | 14.4198 | 99 |  | 10.6479 | 99 |  | 3837.1324 | 100 |  | 82.8131 | 100 |  | 1010.1031 | 100 |  | 891.7156 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 45.2005 | 100 |  | 51.0417 | 100 |  | 17.2794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19711 | 100 |  | 13.7203 | 100 |  | 10.7744 | 100 |  | 5844.6938 | 100 |  | 75.5189 | 100 |  | 1010.2211 | 100 |  | 895.0139 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 102.3773 | 100 |  | 53.7645 | 100 |  | 12.7619 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17132 | 100 |  | 12.4714 | 100 |  | 9.2358 | 100 |  | 7224.2608 | 100 |  | 88.0839 | 100 |  | 1010.4128 | 100 |  | 897.2289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 91.4756 | 100 |  | 50.9492 | 100 |  | 12.013 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15542 | 100 |  | 11.5158 | 100 |  | 10.0369 | 100 |  | 10221.2891 | 100 |  | 88.0819 | 100 |  | 1010.4731 | 100 |  | 895.3 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 120.0794 | 100 |  | 55.7292 | 100 |  | 14.8311 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18801 | 100 |  | 13.1625 | 100 |  | 9.6944 | 100 |  | 6484.1333 | 100 |  | 89.2153 | 100 |  | 1010.1669 | 100 |  | 896.89 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 102.1755 | 100 |  | 53.5786 | 100 |  | 13.0643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17044 | 100 |  | 12.38 | 100 |  | 9.4972 | 100 |  | 7333.7455 | 100 |  | 88.8067 | 100 |  | 1009.8136 | 100 |  | 896.7119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 41.3027 | 100 |  | 50.4662 | 100 |  | 11.3934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15131 | 100 |  | 11.2039 | 100 |  | 10.0558 | 100 |  | 10470.3674 | 100 |  | 89.6383 | 100 |  | 1009.4308 | 100 |  | 895.1022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 109.6769 | 100 |  | 55.615 | 100 |  | 13.893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17533 | 100 |  | 12.6103 | 100 |  | 9.8025 | 100 |  | 7853.2698 | 100 |  | 87.7911 | 100 |  | 1009.1703 | 100 |  | 894.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 96.0237 | 100 |  | 57.7528 | 100 |  | 14.2836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18778 | 100 |  | 13.1892 | 100 |  | 9.5214 | 100 |  | 6388.8696 | 100 |  | 87.7872 | 100 |  | 1008.8983 | 100 |  | 893.5567 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 69.6115 | 100 |  | 50.0579 | 100 |  | 11.0402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1529 | 94 |  | 11.4053 | 100 |  | 9.615 | 100 |  | 9602.1193 | 100 |  | 87.4069 | 100 |  | 1008.6781 | 100 |  | 898.1378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 115.8179 | 100 |  | 54.3657 | 100 |  | 14.0368 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17584 | 100 |  | 12.6814 | 100 |  | 9.71 | 100 |  | 7719.0386 | 100 |  | 85.9419 | 100 |  | 1008.5781 | 100 |  | 899.9256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 115.5522 | 99 |  | 54.6732 | 99 |  | 14.4801 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18515 | 100 |  | 13.0783 | 99 |  | 9.293 | 99 |  | 6897.5276 | 88 |  | 88.5517 | 100 |  | 1008.5358 | 100 |  | 898.3311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 95.4021 | 100 |  | 50.4954 | 100 |  | 11.4252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15941 | 100 |  | 11.8611 | 100 |  | 9.0669 | 100 |  | 8128.8201 | 100 |  | 87.0158 | 100 |  | 1008.5408 | 100 |  | 899.5153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 114.8519 | 100 |  | 55.1371 | 100 |  | 13.5082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17491 | 100 |  | 12.675 | 100 |  | 9.6217 | 100 |  | 7742.4347 | 100 |  | 84.6164 | 100 |  | 1008.4328 | 100 |  | 904.2131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 103.1218 | 100 |  | 56.7546 | 100 |  | 14.5603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18484 | 100 |  | 13.0844 | 100 |  | 9.6728 | 100 |  | 6549.935 | 100 |  | 86.1622 | 100 |  | 1008.5447 | 100 |  | 903.2778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 72.5151 | 100 |  | 52.5534 | 100 |  | 10.7635 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15145 | 100 |  | 11.3483 | 100 |  | 9.5794 | 100 |  | 9843.2123 | 100 |  | 86.2164 | 100 |  | 1008.5861 | 100 |  | 902.6881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 113.0707 | 100 |  | 55.5524 | 100 |  | 13.6204 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1771 | 100 |  | 12.7833 | 100 |  | 9.5269 | 100 |  | 7603.0412 | 100 |  | 84.7931 | 100 |  | 1008.5569 | 100 |  | 900.1708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 107.5782 | 100 |  | 54.6346 | 100 |  | 14.0223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1827 | 100 |  | 13.0111 | 100 |  | 9.4717 | 100 |  | 6619.8209 | 100 |  | 86.1453 | 100 |  | 1008.6761 | 100 |  | 895.4228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 95.9875 | 100 |  | 51.5329 | 100 |  | 11.0986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15041 | 100 |  | 11.2728 | 100 |  | 9.6239 | 100 |  | 10104.6438 | 100 |  | 86.5136 | 100 |  | 1009.0233 | 100 |  | 894.7125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 122.664 | 100 |  | 56.3971 | 100 |  | 13.6945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17676 | 100 |  | 12.7219 | 100 |  | 9.6306 | 100 |  | 7706.8233 | 100 |  | 86.5389 | 100 |  | 1009.0561 | 100 |  | 891.6186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 97.9928 | 100 |  | 57.3036 | 100 |  | 14.4533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18584 | 100 |  | 13.0964 | 100 |  | 9.7278 | 100 |  | 6607.9251 | 100 |  | 87.5697 | 100 |  | 1009.1797 | 100 |  | 894.0694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 65.6376 | 100 |  | 50.4848 | 100 |  | 11.2605 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15363 | 100 |  | 11.3964 | 100 |  | 9.8581 | 100 |  | 9913.3086 | 100 |  | 88.7292 | 100 |  | 1009.3581 | 100 |  | 899.4597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 183.3229 | 100 |  | 57.557 | 100 |  | 15.5058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19153 | 100 |  | 13.4206 | 100 |  | 9.635 | 100 |  | 6606.9477 | 100 |  | 83.8536 | 100 |  | 1009.5311 | 100 |  | 899.5933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 102.8671 | 100 |  | 53.3059 | 100 |  | 12.918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17473 | 100 |  | 12.5933 | 100 |  | 9.3278 | 100 |  | 7055.7684 | 100 |  | 89.3683 | 100 |  | 1009.6808 | 100 |  | 904.5492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 93.5296 | 100 |  | 50.7578 | 100 |  | 11.0974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15302 | 100 |  | 11.3892 | 100 |  | 9.6494 | 100 |  | 10509.7832 | 100 |  | 88.5203 | 100 |  | 1009.7189 | 100 |  | 904.2994 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 129.1221 | 100 |  | 56.3266 | 100 |  | 13.7763 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1878 | 94 |  | 13.2036 | 100 |  | 9.2819 | 100 |  | 6891.3835 | 100 |  | 88.4106 | 100 |  | 1009.7403 | 100 |  | 904.5789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 41.3 |  |  | 49.72 |  |  | 10.46 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.2 |  |  | 8.72 |  |  | 3837.13 |  |  | 75.52 |  |  | 1007.86 |  |  | 877.92 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 212.64 |  |  | 59.35 |  |  | 19.68 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 14.42 |  |  | 10.77 |  |  | 10509.78 |  |  | 89.64 |  |  | 1010.47 |  |  | 904.58
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 108.5556 | 97.7 |  | 54.3636 | 97.7 |  | 13.1198 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.1724 | 97.7 |  | 12.4512 | 97.7 |  | 9.5655 | 97.7 |  | 7953.8159 | 97.7 |  | 86.8953 | 100 |  | 1008.9576 | 100 |  | 892.0457 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 16/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/02/2023 | 06.33.35 | 16/02/2023 | 06.35.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/02/2023 | 14.33.35 | 16/02/2023 | 14.35.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 16/02/2023 | 22.33.35 | 16/02/2023 | 22.35.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/02/2023 | 07.50.40 | 16/02/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/02/2023 | 15.50.40 | 16/02/2023 | 15.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 16/02/2023 | 23.50.40 | 16/02/2023 | 23.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/02/2023 | 21.15.50 | 16/02/2023 | 21.15.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/02/2023 | 22.46.55 | 16/02/2023 | 22.47.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 16/02/2023 | 23.22.25 | 16/02/2023 | 23.22.35
| TOC MEASURING OFF | 16/02/2023 | 03.47.35 | 16/02/2023 | 04.01.35
| TOC MAINTENANCE ON | 16/02/2023 | 03.47.35 | 16/02/2023 | 04.01.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 16/02/2023 | 03.47.35 | 16/02/2023 | 04.01.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/02/2023 | 05.32.40 | 16/02/2023 | 05.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/02/2023 | 07.12.15 | 16/02/2023 | 07.12.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/02/2023 | 09.17.30 | 16/02/2023 | 09.17.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/02/2023 | 10.00.50 | 16/02/2023 | 10.00.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 16/02/2023 | 15.41.55 | 16/02/2023 | 15.42.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/02/2023 | 05.25.15 | 16/02/2023 | 05.34.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/02/2023 | 06.40.35 | 16/02/2023 | 06.44.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/02/2023 | 08.44.35 | 16/02/2023 | 08.47.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/02/2023 | 10.17.00 | 16/02/2023 | 10.41.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/02/2023 | 13.11.25 | 16/02/2023 | 13.14.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 16/02/2023 | 21.15.25 | 16/02/2023 | 21.22.40