## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 15/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 93.6811 | 99 |  | 50.2669 | 99 |  | 12.8263 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17151 | 100 |  | 12.4198 | 99 |  | 9.3602 | 99 |  | 7393.0144 | 100 |  | 87.1761 | 100 |  | 1002.0803 | 100 |  | 882.0347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 134.8116 | 100 |  | 57.5321 | 100 |  | 16.5077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20697 | 100 |  | 13.9528 | 100 |  | 9.4639 | 100 |  | 5537.0871 | 100 |  | 83.4094 | 100 |  | 1001.5994 | 100 |  | 894.775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 102.7018 | 100 |  | 52.1187 | 100 |  | 12.923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17276 | 100 |  | 12.4739 | 100 |  | 9.5594 | 100 |  | 7286.7775 | 100 |  | 86.3272 | 100 |  | 1001.0089 | 100 |  | 900.5769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 141.7923 | 99 |  | 55.7468 | 99 |  | 16.3485 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20834 | 100 |  | 13.9944 | 99 |  | 9.4237 | 99 |  | 5483.5849 | 100 |  | 83.5417 | 100 |  | 1000.8558 | 100 |  | 901.3314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 103.0961 | 100 |  | 50.2237 | 100 |  | 12.842 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17182 | 100 |  | 12.4203 | 100 |  | 9.4881 | 100 |  | 7401.1314 | 100 |  | 86.87 | 100 |  | 1000.8958 | 100 |  | 898.9375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 130.6804 | 100 |  | 57.541 | 100 |  | 16.5381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20797 | 100 |  | 13.9736 | 100 |  | 9.5208 | 100 |  | 5581.8017 | 100 |  | 83.5914 | 100 |  | 1000.9122 | 100 |  | 898.8019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 91.9814 | 100 |  | 51.6883 | 100 |  | 12.7913 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17386 | 100 |  | 12.5381 | 100 |  | 9.2683 | 100 |  | 7304.3742 | 100 |  | 87.0236 | 100 |  | 1000.9336 | 100 |  | 900.3992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.6937 | 61 | '(4) | 9.7683 | 61 |  |  |  |  | 83.3761 | 100 |  | 1000.6031 | 100 |  | 904.4219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 102.675 | 92 |  | 51.8915 | 92 |  | 13.2933 | 92 |  | 0 | 92 |  | 0.1778 | 100 |  | 12.7386 | 92 |  | 9.3148 | 92 |  | 7187.5281 | 100 |  | 86.0853 | 100 |  | 1000.3847 | 100 |  | 902.6839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 169.524 | 100 |  | 57.9549 | 100 |  | 17.444 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20874 | 100 |  | 13.9861 | 100 |  | 9.695 | 100 |  | 5516.4118 | 100 |  | 83.3308 | 100 |  | 1000.1817 | 100 |  | 899.9808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 109.2702 | 100 |  | 53.5893 | 100 |  | 13.6475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17405 | 100 |  | 12.4933 | 100 |  | 9.915 | 100 |  | 7277.3399 | 100 |  | 86.3711 | 100 |  | 999.915 | 100 |  | 903.4364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 90.1298 | 100 |  | 56.6863 | 100 |  | 17.6137 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21794 | 100 |  | 14.2603 | 100 |  | 9.8017 | 100 |  | 5047.4494 | 100 |  | 83.9122 | 100 |  | 999.7247 | 100 |  | 905.4183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 123.1658 | 100 |  | 50.4 | 100 |  | 12.5083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16749 | 100 |  | 12.1669 | 100 |  | 9.4922 | 100 |  | 7956.2529 | 100 |  | 87.6839 | 100 |  | 999.6214 | 100 |  | 896.7425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 125.9202 | 100 |  | 59.0903 | 100 |  | 17.3532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21715 | 94 |  | 14.2486 | 100 |  | 9.525 | 100 |  | 5159.6539 | 100 |  | 84.2458 | 100 |  | 999.4997 | 100 |  | 893.9283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 97.2432 | 100 |  | 52.9093 | 100 |  | 12.7045 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16966 | 100 |  | 12.2914 | 100 |  | 9.5086 | 100 |  | 7717.8499 | 100 |  | 87.045 | 100 |  | 999.3508 | 100 |  | 894.9967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 204.2041 | 100 |  | 54.4036 | 100 |  | 17.6433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2126 | 100 |  | 14.1767 | 100 |  | 9.4603 | 100 |  | 5517.1995 | 88 |  | 80.6361 | 100 |  | 999.1914 | 100 |  | 893.2569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 93.6152 | 99 |  | 50.4878 | 99 |  | 12.7404 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16556 | 100 |  | 12.0114 | 99 |  | 9.7312 | 99 |  | 8157.7315 | 100 |  | 88.6211 | 100 |  | 998.9961 | 100 |  | 889.9792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 104.9376 | 100 |  | 56.042 | 100 |  | 15.9506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19643 | 100 |  | 13.4344 | 100 |  | 9.9347 | 100 |  | 6350.8513 | 100 |  | 87.3164 | 100 |  | 999.0317 | 100 |  | 892.2194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 106.9837 | 100 |  | 54.2863 | 100 |  | 14.2486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.186 | 100 |  | 13.0314 | 100 |  | 9.3161 | 100 |  | 6452.1016 | 100 |  | 88.8717 | 100 |  | 999.1131 | 100 |  | 897.1778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 101.6381 | 100 |  | 54.6457 | 100 |  | 16.0923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19828 | 100 |  | 13.5403 | 100 |  | 9.7897 | 100 |  | 6252.704 | 100 |  | 86.2519 | 100 |  | 999.1808 | 100 |  | 900.6619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 77.6632 | 100 |  | 50.0768 | 100 |  | 13.5796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18405 | 100 |  | 12.9381 | 100 |  | 9.1233 | 100 |  | 6496.1726 | 100 |  | 90.0164 | 100 |  | 999.0722 | 100 |  | 900.4336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 89.2852 | 100 |  | 55.7627 | 100 |  | 16.2069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19857 | 100 |  | 13.5392 | 100 |  | 9.8014 | 100 |  | 6268.9439 | 100 |  | 86.755 | 100 |  | 999.0775 | 100 |  | 903.3347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 65.738 | 99 |  | 53.2302 | 99 |  | 15.06 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19475 | 100 |  | 13.4637 | 99 |  | 9.3615 | 99 |  | 5935.1 | 100 |  | 85.1094 | 100 |  | 998.9789 | 100 |  | 901.9106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 107.575 | 100 |  | 55.055 | 100 |  | 21.6419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24251 | 100 |  | 15.0906 | 100 |  | 7.7144 | 100 |  | 3308.0674 | 100 |  | 83.1244 | 100 |  | 999.2844 | 100 |  | 902.1278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 88.882 | 100 |  | 59.8179 | 100 |  | 17.9068 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23054 | 100 |  | 14.5944 | 100 |  | 9.1056 | 100 |  | 4604.5764 | 100 |  | 88.3086 | 100 |  | 998.9181 | 100 |  | 898.8886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 61.5326 | 100 |  | 51.6379 | 100 |  | 12.4117 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1679 | 100 |  | 12.1081 | 100 |  | 9.47 | 100 |  | 7970.5027 | 100 |  | 90.4397 | 100 |  | 997.9219 | 100 |  | 901.585 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 90.3625 | 99 |  | 57.1114 | 99 |  | 17.4043 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22746 | 100 |  | 14.5139 | 99 |  | 9.1616 | 99 |  | 4650.2721 | 100 |  | 87.0658 | 100 |  | 997.0681 | 100 |  | 901.7853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 56.6669 | 100 |  | 48.8773 | 100 |  | 12.2782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16301 | 100 |  | 11.8186 | 100 |  | 9.4767 | 100 |  | 8236.0709 | 100 |  | 90.9786 | 100 |  | 996.9781 | 100 |  | 896.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 84.1775 | 99 |  | 55.9134 | 99 |  | 15.6937 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19997 | 100 |  | 13.6268 | 99 |  | 9.431 | 99 |  | 6121.7046 | 100 |  | 85.3736 | 100 |  | 995.9219 | 100 |  | 901.7325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 57.7136 | 100 |  | 53.875 | 100 |  | 13.9676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18742 | 94 |  | 13.1369 | 100 |  | 9.1378 | 100 |  | 6285.1958 | 100 |  | 86.1461 | 100 |  | 995.3294 | 100 |  | 901.2067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 94.4452 | 100 |  | 54.9395 | 100 |  | 16.4409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20186 | 100 |  | 13.7175 | 100 |  | 9.5428 | 100 |  | 5994.2138 | 100 |  | 83.515 | 100 |  | 994.9353 | 100 |  | 906.8786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 74.4324 | 99 |  | 50.7248 | 99 |  | 13.8423 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1815 | 100 |  | 12.895 | 99 |  | 9.1298 | 99 |  | 6000.2341 | 88 |  | 85.2967 | 100 |  | 994.6686 | 100 |  | 905.8178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 92.186 | 100 |  | 56.0425 | 100 |  | 16.0372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19917 | 99 |  | 13.6806 | 100 |  | 9.4653 | 100 |  | 204176.6262 | 100 |  | 81.5564 | 100 |  | 994.1761 | 100 |  | 902.7775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 76.9608 | 100 |  | 54.9046 | 100 |  | 13.9681 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18515 | 100 |  | 13.0631 | 100 |  | 8.8197 | 100 |  | 6408.4328 | 100 |  | 86.145 | 100 |  | 994.7019 | 100 |  | 902.0294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 75.5668 | 100 |  | 50.5771 | 100 |  | 11.5584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15856 | 100 |  | 11.6758 | 100 |  | 9.2233 | 100 |  | 9651.709 | 100 |  | 86.6419 | 100 |  | 994.4928 | 100 |  | 898.6625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 78.8597 | 100 |  | 54.5742 | 100 |  | 14.2208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19668 | 100 |  | 13.5797 | 100 |  | 8.6408 | 100 |  | 6168.6193 | 100 |  | 84.2008 | 100 |  | 994.2319 | 100 |  | 896.0642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 59.7938 | 100 |  | 52.0736 | 100 |  | 13.1118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18329 | 100 |  | 12.9706 | 100 |  | 8.8664 | 100 |  | 6585.3299 | 100 |  | 86.3553 | 100 |  | 994.3147 | 100 |  | 895.9156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 49.1544 | 100 |  | 49.0695 | 100 |  | 11.7978 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15883 | 100 |  | 11.6383 | 100 |  | 9.52 | 100 |  | 9628.1495 | 100 |  | 87.5311 | 100 |  | 994.4747 | 100 |  | 897.7267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 60.0599 | 100 |  | 55.0637 | 100 |  | 14.326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19967 | 100 |  | 13.6267 | 100 |  | 8.7669 | 100 |  | 6153.8837 | 100 |  | 86.9294 | 100 |  | 994.4342 | 100 |  | 898.2978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 52.5211 | 100 |  | 53.6335 | 100 |  | 13.4146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18708 | 100 |  | 13.1067 | 100 |  | 8.8258 | 100 |  | 6370.3368 | 100 |  | 87.7061 | 100 |  | 994.2622 | 100 |  | 899.7394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 50.0518 | 100 |  | 50.2869 | 100 |  | 11.666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15908 | 100 |  | 11.6747 | 100 |  | 9.3347 | 100 |  | 9588.2564 | 100 |  | 87.2686 | 100 |  | 994.0636 | 100 |  | 900.0189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 76.0948 | 100 |  | 54.6264 | 100 |  | 14.5486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19873 | 100 |  | 13.6125 | 100 |  | 8.6361 | 100 |  | 6107.9514 | 100 |  | 86.2375 | 100 |  | 993.8853 | 100 |  | 902.4469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 36.0469 | 100 |  | 50.7308 | 100 |  | 13.7624 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18137 | 100 |  | 12.8011 | 100 |  | 9.5436 | 100 |  | 6584.0482 | 100 |  | 87.1244 | 100 |  | 993.5214 | 100 |  | 904.4936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 61.4141 | 100 |  | 53.3419 | 100 |  | 13.2704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17256 | 100 |  | 12.4553 | 100 |  | 9.2947 | 100 |  | 8098.1145 | 100 |  | 84.9972 | 100 |  | 993.3311 | 100 |  | 898.5439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 56.7963 | 100 |  | 54.3482 | 100 |  | 14.6872 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20203 | 100 |  | 13.7314 | 100 |  | 8.6992 | 100 |  | 5783.2481 | 100 |  | 85.8167 | 100 |  | 993.1847 | 100 |  | 895.0733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 52.0741 | 99 |  | 50.2568 | 99 |  | 12.2442 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16643 | 94 |  | 12.0719 | 99 |  | 9.1928 | 99 |  | 8057.4107 | 100 |  | 88.0469 | 100 |  | 993.0003 | 100 |  | 894.8919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 36.05 |  |  | 48.88 |  |  | 11.56 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.64 |  |  | 7.71 |  |  | 3308.07 |  |  | 80.64 |  |  | 993 |  |  | 882.03 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 204.2 |  |  | 59.82 |  |  | 21.64 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 15.09 |  |  | 9.93 |  |  | 204176.63 |  |  | 90.98 |  |  | 1002.08 |  |  | 906.88
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 90.0912 | 97.8 |  | 53.6457 | 97.8 |  | 14.6014 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.18962 | 97.8 |  | 13.1396 | 97.8 |  | 9.3079 | 97.8 |  | 11018.0892 | 97.8 |  | 86.0951 | 100 |  | 997.5502 | 100 |  | 899.1538 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 15/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 15/01/2023 | 16.06.20 | 15/01/2023 | 16.06.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/01/2023 | 06.35.35 | 15/01/2023 | 06.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/01/2023 | 14.35.35 | 15/01/2023 | 14.37.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 15/01/2023 | 22.35.35 | 15/01/2023 | 22.37.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/01/2023 | 16.06.20 | 15/01/2023 | 16.06.26
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/01/2023 | 07.51.05 | 15/01/2023 | 07.54.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/01/2023 | 15.51.05 | 15/01/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/01/2023 | 23.51.05 | 15/01/2023 | 23.54.30
| TOC MEASURING OFF | 15/01/2023 | 03.48.25 | 15/01/2023 | 04.02.20
| TOC MAINTENANCE ON | 15/01/2023 | 03.48.25 | 15/01/2023 | 04.02.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 15/01/2023 | 03.48.25 | 15/01/2023 | 04.02.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 00.05.00 | 15/01/2023 | 00.05.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 01.40.25 | 15/01/2023 | 01.40.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 01.54.05 | 15/01/2023 | 01.54.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 08.14.00 | 15/01/2023 | 08.14.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 11.15.25 | 15/01/2023 | 11.15.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 11.23.50 | 15/01/2023 | 11.23.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 13.26.05 | 15/01/2023 | 13.26.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 14.04.45 | 15/01/2023 | 14.04.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 14.12.45 | 15/01/2023 | 14.12.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 15.51.55 | 15/01/2023 | 15.52.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/01/2023 | 22.58.55 | 15/01/2023 | 22.59.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/01/2023 | 05.26.10 | 15/01/2023 | 05.34.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/01/2023 | 07.46.50 | 15/01/2023 | 07.55.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/01/2023 | 08.47.10 | 15/01/2023 | 08.52.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/01/2023 | 13.37.30 | 15/01/2023 | 13.42.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/01/2023 | 21.05.00 | 15/01/2023 | 21.13.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/01/2023 | 23.33.50 | 15/01/2023 | 23.38.10