## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 70.1737 | 99 |  | 57.3273 | 99 |  | 14.2561 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1982 | 100 |  | 13.5919 | 99 |  | 9.405 | 99 |  | 6386.2578 | 100 |  | 87.1103 | 100 |  | 1004.6767 | 100 |  | 886.19 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 48.6504 | 99 |  | 55.211 | 99 |  | 12.6675 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17708 | 100 |  | 12.6919 | 99 |  | 9.5885 | 99 |  | 7638.1434 | 100 |  | 87.0636 | 100 |  | 1004.555 | 100 |  | 886.7639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 52.5647 | 100 |  | 54.1846 | 100 |  | 11.7577 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16198 | 100 |  | 11.9464 | 100 |  | 9.8856 | 100 |  | 11033.4771 | 100 |  | 84.6764 | 100 |  | 1004.4236 | 100 |  | 890.1433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 73.562 | 100 |  | 58.8165 | 100 |  | 15.1232 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20091 | 100 |  | 13.7708 | 100 |  | 9.2944 | 100 |  | 6209.9598 | 100 |  | 83.5133 | 100 |  | 1004.2686 | 100 |  | 889.1811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 54.5739 | 100 |  | 53.813 | 100 |  | 13.1701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17825 | 100 |  | 12.7825 | 100 |  | 9.4022 | 100 |  | 7788.9116 | 100 |  | 86.0264 | 100 |  | 1003.9908 | 100 |  | 887.8919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 56.3534 | 100 |  | 53.2031 | 100 |  | 12.0463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16622 | 100 |  | 12.1736 | 100 |  | 9.7336 | 100 |  | 10599.4465 | 100 |  | 85.2892 | 100 |  | 1004.0053 | 100 |  | 890.7814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 66.9756 | 100 |  | 57.1639 | 100 |  | 13.9757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20401 | 100 |  | 13.8433 | 100 |  | 8.9231 | 100 |  | 6212.3218 | 100 |  | 86.8761 | 100 |  | 1004.3286 | 100 |  | 889.8953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.9183 | 59 | '(4) | 8.5465 | 59 |  |  |  |  | 87.3961 | 100 |  | 1004.2153 | 100 |  | 890.5111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 56.8828 | 94 |  | 53.7876 | 94 |  | 11.6856 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.15928 | 100 |  | 11.7336 | 94 |  | 9.9805 | 94 |  | 10183.6048 | 100 |  | 86.4553 | 100 |  | 1003.9972 | 100 |  | 892.8044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 66.4821 | 100 |  | 59.779 | 100 |  | 14.7533 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20463 | 100 |  | 13.8114 | 100 |  | 9.3403 | 100 |  | 6222.7796 | 100 |  | 87.8011 | 100 |  | 1003.9797 | 100 |  | 886.5156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 44.4692 | 100 |  | 56.4827 | 100 |  | 13.2519 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17601 | 100 |  | 12.5322 | 100 |  | 10.1769 | 100 |  | 7834.857 | 100 |  | 89.2389 | 100 |  | 1004.1403 | 100 |  | 890.3447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 53.5223 | 100 |  | 59.4921 | 100 |  | 20.4935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23405 | 100 |  | 14.6397 | 100 |  | 11.3067 | 100 |  | 4185.8441 | 100 |  | 84.2322 | 100 |  | 1004.1061 | 100 |  | 894.6778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 78.8738 | 100 |  | 52.7149 | 100 |  | 11.5102 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16158 | 100 |  | 11.8417 | 100 |  | 9.8619 | 100 |  | 10097.53 | 100 |  | 87.8733 | 100 |  | 1003.9933 | 100 |  | 887.615 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 143.2507 | 100 |  | 56.8599 | 100 |  | 13.8834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18154 | 94 |  | 12.8378 | 100 |  | 10.12 | 100 |  | 8484.5308 | 100 |  | 87.3306 | 100 |  | 1004.0578 | 100 |  | 887.2678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 135.9053 | 100 |  | 55.0122 | 100 |  | 12.7578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17919 | 100 |  | 12.795 | 100 |  | 9.4344 | 100 |  | 7711.5609 | 100 |  | 87.3536 | 100 |  | 1004.3222 | 100 |  | 887.5556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 58.2687 | 100 |  | 56.8782 | 100 |  | 12.0146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17314 | 100 |  | 12.4581 | 100 |  | 9.6069 | 100 |  | 7506.3938 | 88 |  | 88.8336 | 100 |  | 1004.4081 | 100 |  | 886.6361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 157.7228 | 100 |  | 58.9423 | 100 |  | 13.6191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17452 | 100 |  | 12.6247 | 100 |  | 10.1114 | 100 |  | 8337.6493 | 100 |  | 82.6158 | 100 |  | 1004.4447 | 100 |  | 885.1608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 208.1116 | 100 |  | 66.4501 | 100 |  | 24.4212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32991 | 100 |  | 16.7503 | 100 |  | 8.225 | 100 |  | 1446.0303 | 100 |  | 75.3325 | 100 |  | 1004.66 | 100 |  | 882.3314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 107.7514 | 99 |  | 63.0891 | 99 |  | 18.9156 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26865 | 100 |  | 15.6522 | 99 |  | 8.2858 | 99 |  | 2653.1491 | 100 |  | 83.7819 | 100 |  | 1004.8425 | 100 |  | 883.5767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 101.7564 | 100 |  | 61.0169 | 100 |  | 18.4231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24508 | 100 |  | 15.0725 | 100 |  | 9.1494 | 100 |  | 3973.2411 | 100 |  | 84.495 | 100 |  | 1005.1994 | 100 |  | 884.3819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 139.3456 | 100 |  | 64.3682 | 100 |  | 20.0201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24049 | 100 |  | 14.9303 | 100 |  | 9.945 | 100 |  | 4196.9345 | 100 |  | 83.1289 | 100 |  | 1005.3836 | 100 |  | 894.8564 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 101.2507 | 100 |  | 81.0028 | 100 |  | 56.0546 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49026 | 100 |  | 17.9972 | 100 |  | 13.2883 | 100 |  | 278.1602 | 100 |  | 72.9653 | 100 |  | 1005.7856 | 100 |  | 905.5522 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 167.0121 | 100 |  | 53.8649 | 100 |  | 25.3325 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33526 | 100 |  | 17.0061 | 100 |  | 7.9911 | 100 |  | 2099.0156 | 100 |  | 60.9597 | 100 |  | 1005.9964 | 100 |  | 893.9294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 55.9537 | 99 |  | 56.1392 | 99 |  | 12.2788 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22111 | 100 |  | 14.5276 | 99 |  | 6.8109 | 99 |  | 5528.6561 | 100 |  | 88.4811 | 100 |  | 1005.8744 | 100 |  | 888.7675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 173.4572 | 100 |  | 67.0228 | 100 |  | 23.1307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32533 | 100 |  | 16.8733 | 100 |  | 7.2511 | 100 |  | 1869.1905 | 100 |  | 64.4683 | 100 |  | 1005.7808 | 100 |  | 889.0097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 155.1745 | 99 |  | 69.2608 | 99 |  | 26.0673 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38274 | 100 |  | 17.4089 | 99 |  | 7.0649 | 99 |  | 1206.0953 | 100 |  | 73.1297 | 100 |  | 1005.6147 | 100 |  | 892.0025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 59.967 | 100 |  | 62.1211 | 100 |  | 17.9794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25798 | 100 |  | 15.5272 | 100 |  | 7.7936 | 100 |  | 3394.2484 | 100 |  | 79.6825 | 100 |  | 1005.3856 | 100 |  | 890.0714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 118.2238 | 100 |  | 64.2338 | 100 |  | 17.3327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24779 | 100 |  | 15.2794 | 100 |  | 8.285 | 100 |  | 4089.5081 | 100 |  | 79.1525 | 100 |  | 1005.2381 | 100 |  | 885.9853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 124.1737 | 100 |  | 67.4014 | 100 |  | 18.9295 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24472 | 100 |  | 15.1978 | 100 |  | 9.0547 | 100 |  | 4252.1926 | 100 |  | 76.9039 | 100 |  | 1005.5478 | 100 |  | 886.5961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 124.4969 | 99 |  | 63.6096 | 99 |  | 17.3635 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24878 | 94 |  | 15.4437 | 99 |  | 8.0128 | 99 |  | 4021.2159 | 100 |  | 71.5061 | 100 |  | 1005.4728 | 100 |  | 884.345 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 134.4577 | 100 |  | 65.7441 | 100 |  | 19.7548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2841 | 100 |  | 16.1975 | 100 |  | 7.8539 | 100 |  | 3035.9138 | 100 |  | 67.5989 | 100 |  | 1005.3883 | 100 |  | 882.3025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 171.4884 | 100 |  | 75.7003 | 100 |  | 28.8736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38785 | 100 |  | 17.4242 | 100 |  | 7.875 | 100 |  | 1375.0141 | 88 |  | 73.1767 | 100 |  | 1005.4978 | 100 |  | 887.4647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 56.9383 | 100 |  | 61.7152 | 100 |  | 19.807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28584 | 100 |  | 16.0056 | 100 |  | 7.8258 | 100 |  | 2593.3113 | 100 |  | 83.5908 | 100 |  | 1005.6483 | 100 |  | 884.9206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 57.9577 | 100 |  | 55.4124 | 100 |  | 11.3288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15607 | 100 |  | 12.31 | 100 |  | 8.9892 | 100 |  | 9425.5681 | 100 |  | 61.5053 | 100 |  | 1005.7244 | 100 |  | 889.2131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 57.0286 | 100 |  | 59.3288 | 100 |  | 14.1496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19761 | 100 |  | 13.7289 | 100 |  | 9.4117 | 100 |  | 6313.7693 | 100 |  | 79.7586 | 100 |  | 1005.7519 | 100 |  | 888.8086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 42.1634 | 100 |  | 57.4097 | 100 |  | 11.338 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16774 | 100 |  | 12.3203 | 100 |  | 9.4189 | 100 |  | 8593.7816 | 100 |  | 84.4689 | 100 |  | 1005.8894 | 100 |  | 888.4956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 63.2146 | 99 |  | 55.4336 | 99 |  | 12.3744 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17181 | 100 |  | 12.5228 | 99 |  | 9.7209 | 99 |  | 8964.7484 | 100 |  | 83.4794 | 100 |  | 1006.0908 | 100 |  | 885.5744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 73.1065 | 100 |  | 57.6052 | 100 |  | 13.9579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19773 | 100 |  | 13.6231 | 100 |  | 9.3156 | 100 |  | 6324.6938 | 100 |  | 85.7019 | 100 |  | 1006.3247 | 100 |  | 881.5786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 52.4083 | 100 |  | 54.634 | 100 |  | 11.2686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16555 | 100 |  | 12.1475 | 100 |  | 9.4269 | 100 |  | 8934.6545 | 100 |  | 87.0483 | 100 |  | 1006.6411 | 100 |  | 882.5219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 60.5153 | 100 |  | 57.351 | 100 |  | 12.5043 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17307 | 100 |  | 12.5367 | 100 |  | 9.8008 | 100 |  | 8836.0461 | 100 |  | 85.565 | 100 |  | 1007.1553 | 100 |  | 877.2456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 62.3394 | 100 |  | 59.6265 | 100 |  | 14.3266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20113 | 100 |  | 13.7047 | 100 |  | 9.4292 | 100 |  | 6329.452 | 100 |  | 87.7594 | 100 |  | 1007.4061 | 100 |  | 876.1781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 44.2356 | 99 |  | 55.6301 | 99 |  | 11.7241 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16937 | 100 |  | 12.2626 | 99 |  | 9.5187 | 99 |  | 8765.5887 | 100 |  | 90.5283 | 100 |  | 1007.4925 | 100 |  | 874.8964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 115.142 | 99 |  | 58.3373 | 99 |  | 13.1726 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.177 | 100 |  | 12.761 | 99 |  | 9.7468 | 99 |  | 8592.1452 | 100 |  | 84.3025 | 100 |  | 1007.4556 | 100 |  | 873.8725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 70.2993 | 100 |  | 57.3107 | 100 |  | 14.1155 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20057 | 100 |  | 13.7139 | 100 |  | 9.1311 | 100 |  | 6279.6135 | 100 |  | 87.5167 | 100 |  | 1007.5189 | 100 |  | 874.0756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 54.1816 | 100 |  | 55.1604 | 100 |  | 11.2714 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1654 | 100 |  | 12.1431 | 100 |  | 9.3675 | 100 |  | 8976.5032 | 100 |  | 87.5189 | 100 |  | 1007.6514 | 100 |  | 872.9925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 62.8985 | 100 |  | 56.8982 | 100 |  | 13.166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17491 | 94 |  | 12.6106 | 100 |  | 10.0433 | 100 |  | 8677.4312 | 100 |  | 85.4317 | 100 |  | 1007.6925 | 100 |  | 877.5106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 42.16 |  |  | 52.71 |  |  | 11.27 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 11.73 |  |  | 6.81 |  |  | 278.16 |  |  | 60.96 |  |  | 1003.98 |  |  | 872.99 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 208.11 |  |  | 81 |  |  | 56.05 |  |  | 0 |  |  | 0.49 |  |  | 18 |  |  | 13.29 |  |  | 11033.48 |  |  | 90.53 |  |  | 1007.69 |  |  | 905.55
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 88.202 | 97.7 |  | 59.0041 | 97.7 |  | 15.5878 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.2166 | 97.7 |  | 13.8797 | 97.7 |  | 9.0924 | 97.7 |  | 6348.4662 | 97.7 |  | 82.3302 | 100 |  | 1005.3831 | 100 |  | 885.6496 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/02/2023 | 06.33.40 | 09/02/2023 | 06.35.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/02/2023 | 14.33.40 | 09/02/2023 | 14.35.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 09/02/2023 | 22.33.40 | 09/02/2023 | 22.35.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/02/2023 | 07.50.45 | 09/02/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/02/2023 | 15.50.45 | 09/02/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/02/2023 | 23.50.45 | 09/02/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 00.17.00 | 09/02/2023 | 00.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 01.02.10 | 09/02/2023 | 01.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 01.03.15 | 09/02/2023 | 01.03.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 01.04.35 | 09/02/2023 | 01.04.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 01.09.15 | 09/02/2023 | 01.09.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 01.11.15 | 09/02/2023 | 01.11.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 02.32.35 | 09/02/2023 | 02.32.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 02.39.55 | 09/02/2023 | 02.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 02.41.10 | 09/02/2023 | 02.41.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 02.50.25 | 09/02/2023 | 02.50.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 02.52.45 | 09/02/2023 | 02.52.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 02.59.00 | 09/02/2023 | 02.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.09.10 | 09/02/2023 | 03.09.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.10.10 | 09/02/2023 | 03.10.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.14.00 | 09/02/2023 | 03.14.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.15.05 | 09/02/2023 | 03.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.29.55 | 09/02/2023 | 03.30.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.32.30 | 09/02/2023 | 03.32.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.45.00 | 09/02/2023 | 03.45.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.46.15 | 09/02/2023 | 03.46.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.47.20 | 09/02/2023 | 03.47.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.49.25 | 09/02/2023 | 03.49.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 03.50.50 | 09/02/2023 | 03.51.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.05.10 | 09/02/2023 | 04.05.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.07.30 | 09/02/2023 | 04.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.08.45 | 09/02/2023 | 04.08.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.21.25 | 09/02/2023 | 04.21.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.24.20 | 09/02/2023 | 04.24.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.41.40 | 09/02/2023 | 04.41.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.43.45 | 09/02/2023 | 04.43.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.45.10 | 09/02/2023 | 04.45.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 04.59.50 | 09/02/2023 | 04.59.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 05.01.40 | 09/02/2023 | 05.01.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 05.20.05 | 09/02/2023 | 05.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 05.43.00 | 09/02/2023 | 05.43.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 05.44.05 | 09/02/2023 | 05.44.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.04.35 | 09/02/2023 | 06.04.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.05.45 | 09/02/2023 | 06.06.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.07.05 | 09/02/2023 | 06.07.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.07.55 | 09/02/2023 | 06.09.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.17.00 | 09/02/2023 | 06.17.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.39.00 | 09/02/2023 | 06.39.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.40.10 | 09/02/2023 | 06.40.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.41.05 | 09/02/2023 | 06.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 06.42.45 | 09/02/2023 | 06.42.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 07.16.35 | 09/02/2023 | 07.19.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 07.48.15 | 09/02/2023 | 07.48.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 07.54.25 | 09/02/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 07.55.00 | 09/02/2023 | 07.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 08.22.05 | 09/02/2023 | 08.22.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 08.23.05 | 09/02/2023 | 08.30.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 09.01.00 | 09/02/2023 | 09.01.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 09.03.30 | 09/02/2023 | 09.05.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 09.05.45 | 09/02/2023 | 09.06.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 09.37.40 | 09/02/2023 | 09.37.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 09.38.15 | 09/02/2023 | 09.38.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 09.40.05 | 09/02/2023 | 09.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 10.12.50 | 09/02/2023 | 10.15.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 10.15.25 | 09/02/2023 | 10.17.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 10.18.15 | 09/02/2023 | 10.18.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.26.05 | 09/02/2023 | 11.30.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.49.35 | 09/02/2023 | 11.49.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.50.35 | 09/02/2023 | 11.50.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.52.00 | 09/02/2023 | 11.52.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.53.00 | 09/02/2023 | 11.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.53.35 | 09/02/2023 | 11.55.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 11.55.20 | 09/02/2023 | 11.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 12.26.35 | 09/02/2023 | 12.27.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 12.27.50 | 09/02/2023 | 12.31.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 12.31.50 | 09/02/2023 | 12.33.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 13.00.45 | 09/02/2023 | 13.02.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 13.02.45 | 09/02/2023 | 13.09.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 13.34.45 | 09/02/2023 | 13.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 13.36.20 | 09/02/2023 | 13.38.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 13.39.05 | 09/02/2023 | 13.43.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.12.05 | 09/02/2023 | 14.12.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.13.05 | 09/02/2023 | 14.14.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.15.05 | 09/02/2023 | 14.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.15.35 | 09/02/2023 | 14.17.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.18.10 | 09/02/2023 | 14.18.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.47.05 | 09/02/2023 | 14.47.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.48.10 | 09/02/2023 | 14.48.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.49.30 | 09/02/2023 | 14.49.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.50.25 | 09/02/2023 | 14.50.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 14.51.30 | 09/02/2023 | 14.55.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 15.24.50 | 09/02/2023 | 15.26.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 15.26.35 | 09/02/2023 | 15.27.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 15.27.40 | 09/02/2023 | 15.31.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 15.59.25 | 09/02/2023 | 15.59.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/02/2023 | 16.00.35 | 09/02/2023 | 16.07.40
| TOC MEASURING OFF | 09/02/2023 | 03.47.45 | 09/02/2023 | 04.01.45
| TOC MAINTENANCE ON | 09/02/2023 | 03.47.45 | 09/02/2023 | 04.01.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/02/2023 | 03.47.45 | 09/02/2023 | 04.01.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 00.03.05 | 09/02/2023 | 00.03.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 00.42.05 | 09/02/2023 | 00.42.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 00.50.20 | 09/02/2023 | 00.50.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 09.26.25 | 09/02/2023 | 09.26.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 09.29.55 | 09/02/2023 | 09.30.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 11.34.45 | 09/02/2023 | 11.34.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 12.33.20 | 09/02/2023 | 12.33.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 14.47.55 | 09/02/2023 | 14.48.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 18.04.20 | 09/02/2023 | 18.04.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 20.30.25 | 09/02/2023 | 20.30.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 20.31.30 | 09/02/2023 | 20.31.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/02/2023 | 21.05.00 | 09/02/2023 | 21.05.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/02/2023 | 05.24.35 | 09/02/2023 | 05.38.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/02/2023 | 07.03.05 | 09/02/2023 | 07.06.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/02/2023 | 10.19.30 | 09/02/2023 | 11.08.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/02/2023 | 13.27.10 | 09/02/2023 | 13.30.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/02/2023 | 21.13.50 | 09/02/2023 | 21.19.35