## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 01/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 769.8153 | 100 |  | 79.3973 | 100 |  | 42.6919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25815 | 100 |  | 15.0594 | 100 |  | 11.7058 | 100 |  | 3175.2481 | 100 |  | 91.1269 | 100 |  | 997.9681 | 100 |  | 890.3542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 811.0662 | 99 |  | 73.9316 | 99 |  | 31.5213 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17364 | 100 |  | 12.2585 | 99 |  | 11.0437 | 99 |  | 7117.0324 | 100 |  | 90.0653 | 100 |  | 997.8758 | 100 |  | 892.4414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 1533.7117 | 100 |  | 102.2 | 100 |  | 61.237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29457 | 100 |  | 15.8017 | 100 |  | 11.8647 | 100 |  | 1209.5204 | 100 |  | 89.9172 | 100 |  | 997.9403 | 100 |  | 891.1789 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
02:00 |  | 453.9833 | 99 |  | 51.299 | 99 |  | 34.7474 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.46908 | 100 |  | 19.2526 | 99 |  | 7.2033 | 99 |  | 294.7753 | 100 |  | 78.0603 | 100 |  | 997.6642 | 100 |  | 894.1772 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
02:30 |  | 772.3993 | 99 |  | 57.0984 | 99 |  | 54.4039 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.48715 | 100 |  | 19.2189 | 99 |  | 10.337 | 99 |  | 306.8138 | 100 |  | 79.2183 | 100 |  | 997.5 | 100 |  | 890.4797 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
03:00 |  | 325.0935 | 100 |  | 38.4611 | 100 |  | 40.6324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48687 | 100 |  | 19.9325 | 100 |  | 10.0731 | 100 |  | 293.986 | 100 |  | 80.0383 | 100 |  | 997.4664 | 100 |  | 885.4831 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
03:30 |  | 233.8898 | 100 |  | 2.6546 | 100 |  | 20.0565 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4356 | 100 |  | 20.775 | 100 |  | 4.4014 | 100 |  | 282.6411 | 100 |  | 62.7592 | 100 |  | 997.4153 | 100 |  | 881.9578 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 20.7828 | 53 | '(4) | 3.6932 | 53 |  |  |  |  | 60.1464 | 100 |  | 997.3481 | 100 |  | 877.2336 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:30 |  | 108.9741 | 100 |  | 0.14074 | 100 |  | 18.0417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42856 | 100 |  | 20.7403 | 100 |  | 3.3083 | 100 |  | 260.7832 | 100 |  | 61.0764 | 100 |  | 997.3253 | 100 |  | 871.5961 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:00 |  | 76.6685 | 100 |  | 0.29907 | 100 |  | 18.1139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42882 | 100 |  | 20.9506 | 100 |  | 3.0178 | 100 |  | 251.1101 | 100 |  | 62.3025 | 100 |  | 997.3758 | 100 |  | 869.3308 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
05:30 |  | 55.7046 | 100 |  | 1.188 | 100 |  | 18.6463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42857 | 100 |  | 21.0886 | 100 |  | 2.7575 | 100 |  | 258.0054 | 100 |  | 62.9953 | 100 |  | 997.3406 | 100 |  | 866.8636 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:00 |  | 76.0399 | 99 |  | 23.7864 | 99 |  | 29.7512 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44755 | 100 |  | 20.8546 | 99 |  | 5.7462 | 99 |  | 269.2562 | 100 |  | 67.0953 | 100 |  | 997.3442 | 100 |  | 864.6094 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:30 |  | 715.7036 | 100 |  | 101.9855 | 100 |  | 52.7537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40579 | 100 |  | 17.5178 | 100 |  | 9.3003 | 100 |  | 1761.6991 | 100 |  | 71.4797 | 100 |  | 997.4825 | 100 |  | 862.0158 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:00 |  | 689.2594 | 100 |  | 71.4375 | 100 |  | 36.4581 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14416 | 100 |  | 10.6736 | 100 |  | 9.4803 | 100 |  | 11605.9351 | 100 |  | 89.3706 | 100 |  | 997.9392 | 100 |  | 862.1536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 2045.5576 | 100 |  | 85.3868 | 100 |  | 87.0707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37139 | 100 |  | 16.8381 | 100 |  | 12.6611 | 100 |  | 1157.2024 | 100 |  | 90.1114 | 100 |  | 998.1603 | 100 |  | 869.1128 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 770.8676 | 100 |  | 73.2667 | 100 |  | 74.3704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51031 | 100 |  | 19.625 | 100 |  | 14.0053 | 100 |  | 330.5113 | 88 |  | 81.1692 | 100 |  | 998.3503 | 100 |  | 873.8036 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 157.7319 | 100 |  | 62.504 | 100 |  | 24.1159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16571 | 100 |  | 11.8647 | 100 |  | 10.9911 | 100 |  | 8319.5024 | 100 |  | 89.5606 | 100 |  | 998.5567 | 100 |  | 874.6753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 385.3911 | 99 |  | 75.6629 | 99 |  | 67.4683 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.51837 | 100 |  | 19.4277 | 99 |  | 14.4816 | 99 |  | 315.7936 | 100 |  | 84.9111 | 100 |  | 998.7439 | 100 |  | 875.7247 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 110.2244 | 100 |  | 73.4535 | 100 |  | 32.943 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31645 | 100 |  | 16.2222 | 100 |  | 12.2325 | 100 |  | 2476.9734 | 100 |  | 84.135 | 100 |  | 998.7697 | 100 |  | 873.7692 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 644.1508 | 100 |  | 69.1772 | 100 |  | 50.0263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27781 | 100 |  | 15.4128 | 100 |  | 12.07 | 100 |  | 2898.098 | 100 |  | 94.3486 | 100 |  | 998.8142 | 100 |  | 869.0958 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 437.0237 | 100 |  | 61.4314 | 100 |  | 49.9371 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1926 | 100 |  | 13.0492 | 100 |  | 11.7372 | 100 |  | 6305.3217 | 100 |  | 90.8314 | 100 |  | 998.9581 | 100 |  | 872.4917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 377.022 | 100 |  | 54.0476 | 100 |  | 43.1296 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15229 | 100 |  | 10.9569 | 100 |  | 9.8297 | 100 |  | 10014.9066 | 100 |  | 98.1967 | 100 |  | 998.8256 | 100 |  | 875.74 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 171.2411 | 100 |  | 57.2632 | 100 |  | 30.9207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15341 | 100 |  | 11.0289 | 100 |  | 9.5656 | 100 |  | 9975.7648 | 100 |  | 99.4094 | 100 |  | 999.0403 | 100 |  | 878.4436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 255.3473 | 100 |  | 57.6256 | 100 |  | 31.4362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15585 | 100 |  | 11.1731 | 100 |  | 9.6186 | 100 |  | 9402.7725 | 100 |  | 99.6844 | 100 |  | 999.1322 | 100 |  | 879.8225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 622.4519 | 100 |  | 67.1457 | 100 |  | 36.5304 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19038 | 100 |  | 12.8883 | 100 |  | 11.4083 | 100 |  | 6260.8219 | 100 |  | 95.3853 | 100 |  | 999.2439 | 100 |  | 880.7142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 232.2846 | 100 |  | 53.5216 | 100 |  | 32.171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14507 | 100 |  | 10.5083 | 100 |  | 9.5975 | 100 |  | 10798.5779 | 100 |  | 97.4939 | 100 |  | 999.2222 | 100 |  | 880.51 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 183.6501 | 100 |  | 53.6411 | 100 |  | 23.0191 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1451 | 100 |  | 10.5003 | 100 |  | 9.5831 | 100 |  | 10819.4353 | 100 |  | 97.8172 | 100 |  | 998.9783 | 100 |  | 880.0414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 226.8864 | 100 |  | 54.0868 | 100 |  | 34.4488 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14876 | 100 |  | 10.7931 | 100 |  | 9.3747 | 100 |  | 9922.994 | 100 |  | 97.2828 | 100 |  | 998.5964 | 100 |  | 879.82 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 259.1986 | 100 |  | 55.6638 | 100 |  | 29.074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15338 | 100 |  | 11.1425 | 100 |  | 9.2025 | 100 |  | 9694.3216 | 100 |  | 96.3028 | 100 |  | 998.3317 | 100 |  | 880.3375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 250.8383 | 100 |  | 55.1999 | 100 |  | 30.003 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14677 | 100 |  | 10.7439 | 100 |  | 9.5531 | 100 |  | 10440.7441 | 100 |  | 92.8361 | 100 |  | 997.1883 | 100 |  | 884.5542 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 350.8945 | 99 |  | 52.0388 | 99 |  | 36.2434 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14162 | 100 |  | 10.4061 | 99 |  | 9.7379 | 99 |  | 10696.2594 | 100 |  | 90.8653 | 100 |  | 997.1161 | 100 |  | 884.6275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 257.8796 | 100 |  | 54.3474 | 100 |  | 34.3668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14345 | 100 |  | 10.5697 | 100 |  | 9.7047 | 100 |  | 11272.4746 | 88 |  | 89.9878 | 100 |  | 997.0453 | 100 |  | 888.4228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 249.8094 | 100 |  | 53.9074 | 100 |  | 35.9923 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1436 | 100 |  | 10.5917 | 100 |  | 9.6572 | 100 |  | 10636.5004 | 100 |  | 89.7581 | 100 |  | 996.9706 | 100 |  | 891.9864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 316.1811 | 100 |  | 54.2681 | 100 |  | 38.6343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1434 | 100 |  | 10.5758 | 100 |  | 9.6567 | 100 |  | 10654.1552 | 100 |  | 89.7689 | 100 |  | 996.8753 | 100 |  | 892.7667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 319.2467 | 100 |  | 54.39 | 100 |  | 36.8326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14576 | 100 |  | 10.7753 | 100 |  | 9.7311 | 100 |  | 9888.5261 | 100 |  | 88.4086 | 100 |  | 996.9158 | 100 |  | 893.5875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 296.7963 | 100 |  | 56.1571 | 100 |  | 37.481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15317 | 100 |  | 11.2475 | 100 |  | 9.6628 | 100 |  | 9604.0907 | 100 |  | 89.4869 | 100 |  | 996.8792 | 100 |  | 893.5975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 271.7848 | 100 |  | 56.226 | 100 |  | 33.7297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14772 | 100 |  | 10.9008 | 100 |  | 9.7922 | 100 |  | 10428.9942 | 100 |  | 88.4039 | 100 |  | 996.6186 | 100 |  | 894.3153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 280.8041 | 100 |  | 54.2229 | 100 |  | 35.3568 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14352 | 100 |  | 10.5714 | 100 |  | 10.0761 | 100 |  | 10795.8585 | 100 |  | 88.4633 | 100 |  | 996.6439 | 100 |  | 893.715 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 244.9548 | 100 |  | 54.3886 | 100 |  | 32.8124 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14392 | 100 |  | 10.5886 | 100 |  | 10.0919 | 100 |  | 10750.3958 | 100 |  | 88.885 | 100 |  | 996.8722 | 100 |  | 891.6428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 359.1166 | 100 |  | 56.3326 | 100 |  | 31.5358 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15175 | 100 |  | 11.0414 | 100 |  | 10.5028 | 100 |  | 9598.0314 | 100 |  | 90.4356 | 100 |  | 997.1858 | 100 |  | 888.8447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 509.4773 | 100 |  | 61.545 | 100 |  | 38.6811 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16504 | 100 |  | 11.9186 | 100 |  | 10.5247 | 100 |  | 7998.8681 | 100 |  | 87.4858 | 100 |  | 997.5894 | 100 |  | 887.5469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 292.8288 | 100 |  | 54.4469 | 100 |  | 36.5938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1456 | 100 |  | 10.6039 | 100 |  | 10.4067 | 100 |  | 10752.4467 | 100 |  | 91.6206 | 100 |  | 997.7917 | 100 |  | 888.1411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 195.2655 | 100 |  | 54.8427 | 100 |  | 26.0942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14526 | 100 |  | 10.5483 | 100 |  | 10.3839 | 100 |  | 10790.6168 | 100 |  | 92.8456 | 100 |  | 997.8911 | 100 |  | 887.4578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 245.5711 | 100 |  | 53.9805 | 100 |  | 34.6845 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14597 | 100 |  | 10.5636 | 100 |  | 10.3397 | 100 |  | 10802.1131 | 100 |  | 94.2728 | 100 |  | 997.8303 | 100 |  | 885.6044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 249.9251 | 100 |  | 53.8455 | 100 |  | 38.548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15195 | 100 |  | 10.9528 | 100 |  | 10.1164 | 100 |  | 9710.6531 | 100 |  | 95.9694 | 100 |  | 997.8072 | 100 |  | 886.5742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 266.6025 | 100 |  | 54.9175 | 100 |  | 31.2629 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15624 | 100 |  | 11.2739 | 100 |  | 9.9806 | 100 |  | 9659.4523 | 100 |  | 94.775 | 100 |  | 997.7131 | 100 |  | 886.9942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 55.7 |  |  | 0.14 |  |  | 18.04 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.41 |  |  | 2.76 |  |  | 251.11 |  |  | 60.15 |  |  | 996.62 |  |  | 862.02 |  |  |  |  | (8) | 30
MAX |  | 2045.56 |  |  | 102.2 |  |  | 87.07 |  |  | 0 |  |  | 0.52 |  |  | 21.09 |  |  | 14.48 |  |  | 11605.94 |  |  | 99.68 |  |  | 999.24 |  |  | 894.32
%Medie < Soglia |  | 98.8 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 338.3652 | 100 |  | 57.8918 | 100 |  | 34.4769 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15644 | 100 |  | 11.1923 | 100 |  | 10.1019 | 100 |  | 9596.4272 | 100 |  | 92.5599 | 100 |  | 997.8534 | 100 |  | 884.9308 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 01/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/09/2023 | 07.51.10 | 01/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/09/2023 | 15.51.15 | 01/09/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/09/2023 | 23.51.10 | 01/09/2023 | 23.54.40
| TOC MEASURING OFF | 01/09/2023 | 03.43.15 | 01/09/2023 | 03.57.15
| TOC MAINTENANCE ON | 01/09/2023 | 03.43.15 | 01/09/2023 | 03.57.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 01/09/2023 | 03.43.15 | 01/09/2023 | 03.57.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 00.46.30 | 01/09/2023 | 00.46.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 01.48.20 | 01/09/2023 | 01.48.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 02.06.55 | 01/09/2023 | 02.07.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 05.54.55 | 01/09/2023 | 05.55.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 08.35.40 | 01/09/2023 | 08.35.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 08.54.00 | 01/09/2023 | 08.54.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/09/2023 | 15.23.15 | 01/09/2023 | 15.23.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 00.22.40 | 01/09/2023 | 00.35.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 01.08.00 | 01/09/2023 | 06.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 07.04.10 | 01/09/2023 | 07.58.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 08.22.45 | 01/09/2023 | 09.17.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 09.41.20 | 01/09/2023 | 10.06.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 11.56.50 | 01/09/2023 | 12.08.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 19.34.05 | 01/09/2023 | 19.37.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/09/2023 | 20.18.50 | 01/09/2023 | 20.23.55
| CON RIFIUTO OFF | 01/09/2023 | 00.19.50 | 01/09/2023 | 00.31.05
| SENZA RIFIUTO OFF | 01/09/2023 | 00.31.06 | //