## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 25/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 35.1542 | 100 |  | 55.0454 | 100 |  | 12.9707 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19044 | 94 |  | 13.5972 | 100 |  | 8.6664 | 100 |  | 6722.669 | 100 |  | 73.2233 | 100 |  | 997.8636 | 100 |  | 887.6386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 35.3693 | 100 |  | 49.7341 | 100 |  | 10.6801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15324 | 100 |  | 11.7658 | 100 |  | 9.1583 | 100 |  | 10327.9013 | 100 |  | 72.5694 | 100 |  | 997.6736 | 100 |  | 891.105 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 47.5179 | 99 |  | 54.2093 | 99 |  | 13.4973 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18911 | 100 |  | 13.6022 | 99 |  | 8.6875 | 99 |  | 7019.0248 | 100 |  | 70.2464 | 100 |  | 997.1653 | 100 |  | 889.6842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 36.8146 | 100 |  | 52.3816 | 100 |  | 13.2612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.187 | 100 |  | 13.4142 | 100 |  | 8.9281 | 100 |  | 7404.1619 | 100 |  | 73.9703 | 100 |  | 996.7022 | 100 |  | 890.0872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 34.3211 | 100 |  | 50.5279 | 100 |  | 11.1524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1549 | 100 |  | 11.7606 | 100 |  | 9.4142 | 100 |  | 11213.4027 | 100 |  | 75.195 | 100 |  | 996.7328 | 100 |  | 896.0028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 47.0247 | 100 |  | 55.5612 | 100 |  | 13.7007 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19288 | 100 |  | 13.6469 | 100 |  | 8.8044 | 100 |  | 6830.9223 | 100 |  | 74.3711 | 100 |  | 996.7269 | 100 |  | 890.0889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 36.9135 | 100 |  | 53.4355 | 100 |  | 13.0484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18726 | 100 |  | 13.4086 | 100 |  | 8.8217 | 100 |  | 6527.7847 | 100 |  | 75.085 | 100 |  | 996.615 | 100 |  | 892.1036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.8894 | 60 | '(4) | 8.9778 | 60 |  |  |  |  | 76.81 | 100 |  | 996.2881 | 100 |  | 893.1394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 52.8115 | 93 |  | 52.8453 | 93 |  | 13.5028 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0.18825 | 100 |  | 13.4087 | 93 |  | 9.0412 | 93 |  | 6415.6354 | 100 |  | 75.8947 | 100 |  | 996.0742 | 100 |  | 891.3639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 37.1484 | 100 |  | 51.1089 | 100 |  | 12.5632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18372 | 100 |  | 13.2092 | 100 |  | 8.9503 | 100 |  | 7492.2956 | 100 |  | 76.7117 | 100 |  | 995.8561 | 100 |  | 892.8075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 28.8993 | 100 |  | 52.7666 | 100 |  | 14.2586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18087 | 100 |  | 13.0331 | 100 |  | 10.4056 | 100 |  | 7116.5156 | 100 |  | 73.3447 | 100 |  | 995.5736 | 100 |  | 894.5925 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:00 |  | 35.3915 | 100 |  | 53.3414 | 100 |  | 13.8437 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20016 | 100 |  | 13.9039 | 100 |  | 8.8831 | 100 |  | 5787.6805 | 100 |  | 74.1178 | 100 |  | 995.3756 | 100 |  | 892.3481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 46.7091 | 100 |  | 52.6817 | 100 |  | 13.4774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18676 | 100 |  | 13.3897 | 100 |  | 9.2608 | 100 |  | 6653.7644 | 100 |  | 72.9228 | 100 |  | 995.4142 | 100 |  | 891.3414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 50.7046 | 100 |  | 52.6183 | 100 |  | 13.4177 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19242 | 100 |  | 13.7031 | 100 |  | 8.9953 | 100 |  | 6144.1026 | 100 |  | 69.6983 | 100 |  | 995.2994 | 100 |  | 897.6511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 35.2186 | 100 |  | 46.7925 | 100 |  | 9.5616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15088 | 100 |  | 11.6989 | 100 |  | 8.9603 | 100 |  | 11023.9081 | 100 |  | 69.6067 | 100 |  | 995.1672 | 100 |  | 901.5833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 51.4938 | 100 |  | 57.3205 | 100 |  | 13.7292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20103 | 100 |  | 14.1569 | 100 |  | 8.6917 | 100 |  | 7748.923 | 88 |  | 63.8803 | 100 |  | 995.3422 | 100 |  | 902.5439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 27.7112 | 100 |  | 51.1263 | 100 |  | 11.8603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17113 | 94 |  | 12.8636 | 100 |  | 9.28 | 100 |  | 9066.4907 | 100 |  | 65.7644 | 100 |  | 995.2636 | 100 |  | 899.4953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 51.7588 | 100 |  | 54.8972 | 100 |  | 14.8792 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20699 | 100 |  | 14.3414 | 100 |  | 9.0564 | 100 |  | 6337.3105 | 100 |  | 63.0608 | 100 |  | 995.0042 | 100 |  | 896.4267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 34.5829 | 99 |  | 50.5497 | 99 |  | 11.9431 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16955 | 100 |  | 12.7357 | 99 |  | 9.4189 | 99 |  | 8841.7534 | 100 |  | 67.2272 | 100 |  | 994.8019 | 100 |  | 895.3506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 47.8838 | 100 |  | 56.7642 | 100 |  | 14.6598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20901 | 100 |  | 14.3831 | 100 |  | 8.9278 | 100 |  | 5996.8026 | 100 |  | 64.7061 | 100 |  | 995.0125 | 100 |  | 896.2783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 32.7487 | 99 |  | 51.5221 | 99 |  | 11.6935 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17026 | 100 |  | 12.7774 | 99 |  | 9.2733 | 99 |  | 8086.3969 | 100 |  | 67.6483 | 100 |  | 995.3319 | 100 |  | 905.7944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 55.8196 | 100 |  | 54.5727 | 100 |  | 15.3623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21266 | 100 |  | 14.4636 | 100 |  | 9.1092 | 100 |  | 5309.7849 | 100 |  | 65.875 | 100 |  | 995.4194 | 100 |  | 909.2592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 36.2411 | 100 |  | 50.1572 | 100 |  | 12.077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16988 | 100 |  | 12.7122 | 100 |  | 9.4953 | 100 |  | 7249.6529 | 100 |  | 68.7181 | 100 |  | 995.2233 | 100 |  | 914.2808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 35.3367 | 99 |  | 48.2457 | 99 |  | 10.3518 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15407 | 100 |  | 11.7922 | 99 |  | 9.2159 | 99 |  | 9512.1287 | 100 |  | 72.3014 | 100 |  | 994.9769 | 100 |  | 910.0875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 56.1288 | 99 |  | 55.9441 | 99 |  | 15.04 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19613 | 100 |  | 13.8217 | 99 |  | 9.3788 | 99 |  | 5890.9327 | 100 |  | 68.9144 | 100 |  | 994.5744 | 100 |  | 910.8744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 33.7796 | 100 |  | 52.8041 | 100 |  | 12.7891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17898 | 100 |  | 13.0406 | 100 |  | 9.6097 | 100 |  | 6558.9577 | 100 |  | 71.9278 | 100 |  | 994.0806 | 100 |  | 908.9664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 45.9113 | 100 |  | 53.7791 | 100 |  | 14.6467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19972 | 100 |  | 13.9114 | 100 |  | 9.4917 | 100 |  | 5650.7893 | 100 |  | 70.1269 | 100 |  | 993.7706 | 100 |  | 908.6597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 35.078 | 99 |  | 49.7659 | 99 |  | 12.6734 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17778 | 100 |  | 12.9343 | 99 |  | 9.5903 | 99 |  | 6750.1398 | 100 |  | 73.9911 | 100 |  | 993.2967 | 100 |  | 907.4925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 47.4707 | 100 |  | 56.617 | 100 |  | 15.1632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20358 | 100 |  | 14.0142 | 100 |  | 9.6181 | 100 |  | 5635.3364 | 100 |  | 70.9072 | 100 |  | 992.8953 | 100 |  | 903.4503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 28.7723 | 100 |  | 52.1265 | 100 |  | 12.6096 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17921 | 100 |  | 12.9794 | 100 |  | 9.5603 | 100 |  | 6715.1106 | 100 |  | 74.7256 | 100 |  | 992.6972 | 100 |  | 908.9864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 49.0792 | 99 |  | 54.7211 | 99 |  | 15.0285 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20478 | 100 |  | 14.0485 | 99 |  | 9.5524 | 99 |  | 5514.3841 | 100 |  | 71.3583 | 100 |  | 992.5256 | 100 |  | 906.0828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 36.3445 | 100 |  | 50.9292 | 100 |  | 12.6075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17566 | 100 |  | 12.8206 | 100 |  | 9.6828 | 100 |  | 6377.6326 | 88 |  | 74.0539 | 100 |  | 992.4894 | 100 |  | 905.0144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 47.6043 | 100 |  | 56.8668 | 100 |  | 15.7466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20814 | 94 |  | 14.1336 | 100 |  | 9.7089 | 100 |  | 194978.3969 | 100 |  | 72.9386 | 100 |  | 991.9508 | 100 |  | 902.1425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 29.306 | 100 |  | 52.5166 | 100 |  | 12.6397 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1797 | 100 |  | 12.9908 | 100 |  | 9.4178 | 100 |  | 6777.1003 | 100 |  | 75.5772 | 100 |  | 992.2519 | 100 |  | 906.3642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 49.6256 | 100 |  | 54.9616 | 100 |  | 15.3631 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21033 | 100 |  | 14.2403 | 100 |  | 9.1664 | 100 |  | 5344.6226 | 100 |  | 72.2067 | 100 |  | 992.0081 | 100 |  | 906.2808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 31.4964 | 100 |  | 50.7087 | 100 |  | 12.1764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1756 | 100 |  | 12.8508 | 100 |  | 9.2806 | 100 |  | 7042.9893 | 100 |  | 73.9931 | 100 |  | 991.9289 | 100 |  | 908.1656 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 41.9453 | 100 |  | 61.578 | 100 |  | 19.8226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24878 | 100 |  | 15.2683 | 100 |  | 9.9867 | 100 |  | 3398.8368 | 100 |  | 70.0575 | 100 |  | 991.8947 | 100 |  | 908.2297 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
19:00 |  | 31.9178 | 99 |  | 52.4452 | 99 |  | 12.9207 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17602 | 100 |  | 12.8866 | 99 |  | 9.4624 | 99 |  | 7631.4737 | 100 |  | 72.5669 | 100 |  | 991.8197 | 100 |  | 910.6383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 43.0009 | 100 |  | 55.1864 | 100 |  | 15.3795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21499 | 100 |  | 14.34 | 100 |  | 8.9831 | 100 |  | 4766.5979 | 100 |  | 75.2775 | 100 |  | 991.7972 | 100 |  | 905.7528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 39.1641 | 100 |  | 53.9247 | 100 |  | 13.1264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17694 | 100 |  | 12.8747 | 100 |  | 9.6089 | 100 |  | 7646.4819 | 100 |  | 74.3339 | 100 |  | 991.9011 | 100 |  | 903.9408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 43.603 | 100 |  | 56.9788 | 100 |  | 15.1572 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21646 | 100 |  | 14.3728 | 100 |  | 8.7614 | 100 |  | 4740.8587 | 100 |  | 76.8125 | 100 |  | 991.8553 | 100 |  | 907.8858 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 39.3977 | 100 |  | 53.8967 | 100 |  | 12.6877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17729 | 100 |  | 12.8919 | 100 |  | 9.2625 | 100 |  | 7592.3606 | 100 |  | 75.5942 | 100 |  | 991.8503 | 100 |  | 907.5283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 40.9031 | 100 |  | 55.378 | 100 |  | 14.6029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21342 | 100 |  | 14.2947 | 100 |  | 8.6258 | 100 |  | 4819.4461 | 100 |  | 76.3564 | 100 |  | 991.4886 | 100 |  | 905.2844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 26.1793 | 100 |  | 49.3229 | 100 |  | 10.805 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1587 | 100 |  | 11.9667 | 100 |  | 9.3256 | 100 |  | 9245.1395 | 100 |  | 74.205 | 100 |  | 991.2333 | 100 |  | 902.1281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 63.0789 | 100 |  | 61.0448 | 100 |  | 16.4095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24604 | 100 |  | 15.1961 | 100 |  | 8.4531 | 100 |  | 3963.2071 | 100 |  | 76.2372 | 100 |  | 991.3978 | 100 |  | 906.5839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 32.5556 | 100 |  | 51.2635 | 100 |  | 10.7126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16076 | 100 |  | 11.9839 | 100 |  | 9.1978 | 100 |  | 8900.1513 | 100 |  | 78.37 | 100 |  | 990.7797 | 100 |  | 907.3914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 26.18 |  |  | 46.79 |  |  | 9.56 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.7 |  |  | 8.45 |  |  | 3398.84 |  |  | 63.06 |  |  | 990.78 |  |  | 887.64 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 63.08 |  |  | 61.58 |  |  | 19.82 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 15.27 |  |  | 10.41 |  |  | 194978.4 |  |  | 78.37 |  |  | 997.86 |  |  | 914.28
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 40.8156 | 97.7 |  | 53.1772 | 97.7 |  | 13.2446 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.18725 | 97.7 |  | 13.3332 | 97.7 |  | 9.1809 | 97.7 |  | 11401.2699 | 97.7 |  | 72.2745 | 100 |  | 994.1801 | 100 |  | 901.5017 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 25/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 25/01/2023 | 16.06.20 | 25/01/2023 | 16.06.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 25/01/2023 | 00.18.40 | 25/01/2023 | 00.20.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 25/01/2023 | 08.18.40 | 25/01/2023 | 08.20.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 25/01/2023 | 16.18.40 | 25/01/2023 | 16.20.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 00.15.15 | 25/01/2023 | 00.19.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 00.36.20 | 25/01/2023 | 00.39.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 00.51.30 | 25/01/2023 | 00.56.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 01.09.10 | 25/01/2023 | 01.15.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 01.31.10 | 25/01/2023 | 01.33.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 01.45.15 | 25/01/2023 | 01.50.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 02.03.35 | 25/01/2023 | 02.08.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 02.21.25 | 25/01/2023 | 02.26.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 02.39.40 | 25/01/2023 | 02.43.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 02.59.40 | 25/01/2023 | 03.02.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 03.34.20 | 25/01/2023 | 03.34.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 04.30.10 | 25/01/2023 | 04.31.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 05.04.05 | 25/01/2023 | 05.04.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 05.25.45 | 25/01/2023 | 05.29.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 05.46.30 | 25/01/2023 | 05.49.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 06.48.15 | 25/01/2023 | 06.51.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 07.06.45 | 25/01/2023 | 07.12.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 07.39.05 | 25/01/2023 | 07.46.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 07.58.55 | 25/01/2023 | 08.04.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 08.20.50 | 25/01/2023 | 08.23.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 08.40.20 | 25/01/2023 | 08.42.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 09.00.00 | 25/01/2023 | 09.01.40
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 25/01/2023 | 16.06.20 | 25/01/2023 | 16.06.26
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/01/2023 | 07.50.55 | 25/01/2023 | 07.54.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/01/2023 | 15.50.55 | 25/01/2023 | 15.54.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/01/2023 | 23.50.55 | 25/01/2023 | 23.54.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 00.06.10 | 25/01/2023 | 00.06.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 00.12.10 | 25/01/2023 | 00.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 00.23.10 | 25/01/2023 | 00.23.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 00.30.00 | 25/01/2023 | 00.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 00.42.10 | 25/01/2023 | 00.42.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 00.48.20 | 25/01/2023 | 00.57.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 01.06.05 | 25/01/2023 | 01.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 01.24.35 | 25/01/2023 | 01.24.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 01.25.10 | 25/01/2023 | 01.34.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 01.42.40 | 25/01/2023 | 01.51.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.00.25 | 25/01/2023 | 02.00.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.01.10 | 25/01/2023 | 02.09.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.18.15 | 25/01/2023 | 02.18.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.18.50 | 25/01/2023 | 02.27.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.37.05 | 25/01/2023 | 02.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.55.00 | 25/01/2023 | 02.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 02.56.35 | 25/01/2023 | 03.03.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 03.12.35 | 25/01/2023 | 03.20.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 03.31.15 | 25/01/2023 | 03.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 03.48.40 | 25/01/2023 | 03.48.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 03.51.10 | 25/01/2023 | 03.56.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 04.06.40 | 25/01/2023 | 04.13.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 04.25.25 | 25/01/2023 | 04.25.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 04.26.30 | 25/01/2023 | 04.26.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 04.27.10 | 25/01/2023 | 04.32.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 04.43.15 | 25/01/2023 | 04.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 04.44.55 | 25/01/2023 | 04.50.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 05.01.55 | 25/01/2023 | 05.08.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 05.22.55 | 25/01/2023 | 05.31.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 05.43.40 | 25/01/2023 | 05.44.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 05.45.05 | 25/01/2023 | 05.52.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 06.04.00 | 25/01/2023 | 06.04.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 06.04.45 | 25/01/2023 | 06.10.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 06.25.20 | 25/01/2023 | 06.30.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 06.43.40 | 25/01/2023 | 06.44.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 06.45.05 | 25/01/2023 | 06.45.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 06.45.50 | 25/01/2023 | 06.52.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 07.04.05 | 25/01/2023 | 07.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 07.16.25 | 25/01/2023 | 07.26.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 07.36.05 | 25/01/2023 | 07.46.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 07.53.05 | 25/01/2023 | 07.53.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 07.55.55 | 25/01/2023 | 07.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 07.56.35 | 25/01/2023 | 08.05.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 08.16.10 | 25/01/2023 | 08.16.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 08.17.40 | 25/01/2023 | 08.25.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 08.36.30 | 25/01/2023 | 08.36.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 08.37.15 | 25/01/2023 | 08.37.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 08.38.10 | 25/01/2023 | 08.45.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 08.58.05 | 25/01/2023 | 09.04.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 09.16.40 | 25/01/2023 | 09.16.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 09.19.00 | 25/01/2023 | 09.23.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 09.39.10 | 25/01/2023 | 09.42.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 09.58.30 | 25/01/2023 | 10.03.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.19.35 | 25/01/2023 | 10.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.20.05 | 25/01/2023 | 10.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.37.20 | 25/01/2023 | 10.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.38.45 | 25/01/2023 | 10.42.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.57.05 | 25/01/2023 | 10.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.58.40 | 25/01/2023 | 10.59.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 10.59.35 | 25/01/2023 | 11.00.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 11.00.45 | 25/01/2023 | 11.01.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 25/01/2023 | 11.34.30 | 25/01/2023 | 11.34.35
| TOC MEASURING OFF | 25/01/2023 | 03.48.00 | 25/01/2023 | 04.02.05
| TOC MAINTENANCE ON | 25/01/2023 | 03.48.00 | 25/01/2023 | 04.02.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 25/01/2023 | 03.48.00 | 25/01/2023 | 04.02.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 01.04.35 | 25/01/2023 | 01.04.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 09.07.30 | 25/01/2023 | 09.07.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 10.19.45 | 25/01/2023 | 10.19.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 11.48.45 | 25/01/2023 | 11.48.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 12.22.50 | 25/01/2023 | 12.22.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 13.34.10 | 25/01/2023 | 13.34.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 15.02.00 | 25/01/2023 | 15.02.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/01/2023 | 18.59.25 | 25/01/2023 | 18.59.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/01/2023 | 05.10.50 | 25/01/2023 | 05.21.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/01/2023 | 06.53.25 | 25/01/2023 | 07.01.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/01/2023 | 11.26.30 | 25/01/2023 | 11.30.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/01/2023 | 18.17.55 | 25/01/2023 | 18.30.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/01/2023 | 21.25.45 | 25/01/2023 | 21.34.50