## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 01/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 128.0605 | 100 |  | 50.5629 | 100 |  | 15.4198 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23228 | 100 |  | 11.9242 | 100 |  | 10.3775 | 100 |  | 7284.6518 | 88 |  | 84.0514 | 100 |  | 993.5356 | 100 |  | 902.3928 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 255.7901 | 100 |  | 52.0483 | 100 |  | 37.6188 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27867 | 100 |  | 13.1058 | 100 |  | 9.7847 | 100 |  | 5390.5197 | 100 |  | 85.8392 | 100 |  | 993.4383 | 100 |  | 902.3639 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 220.3757 | 100 |  | 49.1366 | 100 |  | 28.7633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21286 | 100 |  | 11.6631 | 100 |  | 9.7864 | 100 |  | 7242.2521 | 100 |  | 85.3967 | 100 |  | 993.1806 | 100 |  | 903.0294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 162.4201 | 100 |  | 51.9038 | 100 |  | 21.8171 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18768 | 100 |  | 11.7731 | 100 |  | 10.2958 | 100 |  | 7880.6196 | 100 |  | 85.0031 | 100 |  | 993.0258 | 100 |  | 905.3844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 177.6427 | 100 |  | 53.8773 | 100 |  | 20.6735 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35159 | 100 |  | 13.1144 | 100 |  | 9.7606 | 100 |  | 5439.9035 | 100 |  | 86.0817 | 100 |  | 992.7747 | 100 |  | 915.4272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 102.0656 | 100 |  | 50.2301 | 100 |  | 13.9897 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22433 | 100 |  | 11.7289 | 100 |  | 10.0758 | 100 |  | 7193.8698 | 100 |  | 85.7508 | 100 |  | 992.6492 | 100 |  | 916.3214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 131.3372 | 100 |  | 51.9267 | 100 |  | 15.1782 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28815 | 100 |  | 11.8017 | 100 |  | 10.2836 | 100 |  | 7838.2244 | 100 |  | 83.1125 | 100 |  | 992.6333 | 100 |  | 916.9986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.9375 | 53 | '(4) | 9.6953 | 53 |  |  |  |  | 81.1506 | 100 |  | 992.6533 | 100 |  | 911.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 147.2786 | 100 |  | 49.1435 | 100 |  | 13.0794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23647 | 100 |  | 11.1144 | 100 |  | 10.0203 | 100 |  | 8732.7843 | 100 |  | 83.6108 | 100 |  | 992.705 | 100 |  | 911.1864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 174.6176 | 99 |  | 54.1 | 99 |  | 15.2115 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20552 | 100 |  | 12.7501 | 99 |  | 9.9256 | 99 |  | 6229.9833 | 100 |  | 82.3247 | 100 |  | 992.9303 | 100 |  | 910.7708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 130.9113 | 100 |  | 53.3962 | 100 |  | 15.2227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25127 | 100 |  | 12.8161 | 100 |  | 9.9361 | 100 |  | 5690.5876 | 100 |  | 84.5572 | 100 |  | 993.0781 | 100 |  | 910.9958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 116.7005 | 99 |  | 48.6242 | 99 |  | 26.7232 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2364 | 100 |  | 11.0448 | 99 |  | 10.2276 | 99 |  | 8718.3125 | 100 |  | 83.4847 | 100 |  | 993.2008 | 100 |  | 911.7547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 199.0306 | 99 |  | 52.4946 | 99 |  | 31.9537 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30385 | 100 |  | 12.7393 | 99 |  | 9.9345 | 99 |  | 6152.7051 | 100 |  | 82.9461 | 100 |  | 993.3469 | 100 |  | 912.5614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 217.6034 | 100 |  | 50.3439 | 100 |  | 30.9306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28824 | 81 |  | 12.5344 | 100 |  | 10.0069 | 100 |  | 5770.0324 | 100 |  | 84.1131 | 100 |  | 993.5381 | 100 |  | 914.8067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 156.2954 | 99 |  | 49.038 | 99 |  | 23.0917 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21398 | 100 |  | 11.0291 | 99 |  | 10.3089 | 99 |  | 8745.3327 | 100 |  | 85.9014 | 100 |  | 993.7539 | 100 |  | 916.3508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 95.4673 | 99 |  | 48.7349 | 99 |  | 20.5105 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29236 | 100 |  | 11.015 | 99 |  | 10.149 | 99 |  | 8881.7046 | 100 |  | 86.2589 | 100 |  | 994.0175 | 100 |  | 915.9881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 140.5531 | 100 |  | 47.3548 | 100 |  | 26.9089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5206 | 100 |  | 9.5997 | 100 |  | 9.7636 | 100 |  | 12923.712 | 88 |  | 89.0233 | 100 |  | 994.1225 | 100 |  | 918.6675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 137.5273 | 100 |  | 46.429 | 100 |  | 25.8976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28515 | 100 |  | 9.0922 | 100 |  | 10.1286 | 100 |  | 13027.4098 | 100 |  | 90.3297 | 100 |  | 994.1669 | 100 |  | 922.5494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 200.0081 | 100 |  | 46.346 | 100 |  | 26.7686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51499 | 100 |  | 9.6333 | 100 |  | 9.6547 | 100 |  | 12653.1845 | 100 |  | 90.3003 | 100 |  | 994.2281 | 100 |  | 924.5392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 125.3999 | 100 |  | 45.7173 | 100 |  | 20.1507 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18769 | 100 |  | 8.7575 | 100 |  | 10.2753 | 100 |  | 13435.8581 | 100 |  | 87.8439 | 100 |  | 994.1483 | 100 |  | 920.8069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 157.2335 | 99 |  | 47.2989 | 99 |  | 24.8563 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30768 | 100 |  | 9.3808 | 99 |  | 9.8808 | 99 |  | 13114.7942 | 100 |  | 89.1139 | 100 |  | 994.1 | 100 |  | 920.6775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 225.9867 | 99 |  | 46.0929 | 99 |  | 26.2685 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16149 | 100 |  | 8.8515 | 99 |  | 10.2103 | 99 |  | 13733.5539 | 100 |  | 88.3742 | 100 |  | 993.9383 | 100 |  | 919.4681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 156.2059 | 100 |  | 45.5449 | 100 |  | 28.1467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.4209 | 100 |  | 9.6989 | 100 |  | 10.3447 | 100 |  | 11242.0686 | 100 |  | 87.3964 | 100 |  | 993.7039 | 100 |  | 920.2158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 340.0179 | 99 |  | 43.656 | 99 |  | 32.6687 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34769 | 100 |  | 9.6125 | 99 |  | 9.6334 | 99 |  | 11910.5526 | 100 |  | 86.6042 | 100 |  | 993.6006 | 100 |  | 920.8706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 229.7867 | 100 |  | 45.2342 | 100 |  | 37.6071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25573 | 100 |  | 8.9944 | 100 |  | 10.4494 | 100 |  | 12873.4317 | 100 |  | 83.14 | 100 |  | 993.4908 | 100 |  | 923.2294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 209.0619 | 99 |  | 46.1059 | 99 |  | 31.4143 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.29656 | 100 |  | 9.746 | 99 |  | 9.7504 | 99 |  | 11481.6587 | 100 |  | 83.7403 | 100 |  | 993.8269 | 100 |  | 925.5806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 131.7224 | 99 |  | 46.6851 | 99 |  | 23.3268 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22155 | 100 |  | 9.071 | 99 |  | 10.1019 | 99 |  | 12834.1894 | 100 |  | 81.6058 | 100 |  | 993.93 | 100 |  | 930.6006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 163.8893 | 99 |  | 46.121 | 99 |  | 29.718 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21751 | 100 |  | 9.6905 | 99 |  | 9.6721 | 99 |  | 11686.8512 | 100 |  | 81.6283 | 100 |  | 993.7228 | 100 |  | 933.6039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 231.326 | 100 |  | 45.2596 | 100 |  | 33.0907 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17417 | 100 |  | 8.8936 | 100 |  | 10.0214 | 100 |  | 12894.7664 | 100 |  | 80.8592 | 100 |  | 994.0203 | 100 |  | 937.1622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 146.4946 | 99 |  | 45.9037 | 99 |  | 32.3735 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23022 | 81 |  | 9.2345 | 99 |  | 9.878 | 99 |  | 12007.197 | 100 |  | 81.5981 | 100 |  | 993.8292 | 100 |  | 936.4447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 136.9509 | 100 |  | 47.7383 | 100 |  | 26.939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19579 | 100 |  | 9.4008 | 100 |  | 9.9214 | 100 |  | 12544.8592 | 100 |  | 81.6417 | 100 |  | 993.645 | 100 |  | 940.4875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 278.3928 | 100 |  | 48.3158 | 100 |  | 37.6149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18366 | 100 |  | 10.8911 | 100 |  | 9.6311 | 100 |  | 8806.22 | 100 |  | 80.0169 | 100 |  | 993.405 | 100 |  | 944.6947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 296.2048 | 100 |  | 50.6088 | 100 |  | 33.1939 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21966 | 100 |  | 12.0611 | 100 |  | 9.2114 | 100 |  | 6735.313 | 88 |  | 79.0222 | 100 |  | 993.3744 | 100 |  | 946.6817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 264.2699 | 99 |  | 50.0076 | 99 |  | 29.8735 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23387 | 100 |  | 11.1604 | 99 |  | 9.973 | 99 |  | 8637.3861 | 100 |  | 78.3694 | 100 |  | 993.0708 | 100 |  | 948.5539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 358.3252 | 100 |  | 55.0564 | 100 |  | 23.0616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19765 | 100 |  | 12.2311 | 100 |  | 10.365 | 100 |  | 6166.0663 | 100 |  | 77.3314 | 100 |  | 992.6508 | 100 |  | 948.3428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 188.2429 | 99 |  | 53.5552 | 99 |  | 17.4242 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1927 | 100 |  | 12.1432 | 99 |  | 10.5106 | 99 |  | 5926.0165 | 100 |  | 77.9925 | 100 |  | 992.6194 | 100 |  | 951.4197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 115.3714 | 100 |  | 49.156 | 100 |  | 15.095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19582 | 100 |  | 11.5311 | 100 |  | 10.415 | 100 |  | 8242.712 | 100 |  | 78.6058 | 100 |  | 992.83 | 100 |  | 954.3283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 126.1832 | 100 |  | 53.6424 | 100 |  | 15.5625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21509 | 100 |  | 13.0375 | 100 |  | 10.1556 | 100 |  | 5466.7442 | 100 |  | 78.3197 | 100 |  | 993.2275 | 100 |  | 952.7219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 92.6256 | 99 |  | 51.2015 | 99 |  | 17.9703 | 99 |  | 0 | 99 |  | 6.6233 | 100 |  | 12.9922 | 99 |  | 11.4479 | 99 |  | 5507.8121 | 100 |  | 79.4803 | 100 |  | 993.2939 | 100 |  | 953.9647 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:00 |  | 406.1216 | 99 |  | 62.4392 | 99 |  | 43.4392 | 99 |  | 0 | 99 |  | 13.6971 | 100 |  | 18.5593 | 99 |  | 11.0279 | 99 |  | 307.7882 | 100 |  | 60.3122 | 100 |  | 993.1311 | 100 |  | 954.4864 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:30 |  | 90.1228 | 100 |  | 45.9273 | 100 |  | 17.3531 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5502 | 100 |  | 13.7178 | 100 |  | 10.36 | 100 |  | 5362.9225 | 100 |  | 69.0928 | 100 |  | 993.1872 | 100 |  | 953.1403 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 249.2923 | 99 |  | 52.7353 | 99 |  | 17.8078 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.5473 | 100 |  | 12.9276 | 99 |  | 10.3774 | 99 |  | 7690.156 | 100 |  | 78.6908 | 100 |  | 993.5658 | 100 |  | 957.1383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 111.7714 | 100 |  | 48.9265 | 100 |  | 12.9186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22402 | 100 |  | 11.315 | 100 |  | 10.5456 | 100 |  | 11142.3506 | 100 |  | 82.0539 | 100 |  | 993.8447 | 100 |  | 959.585 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 196.3417 | 100 |  | 53.8308 | 100 |  | 15.3909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25513 | 100 |  | 12.7881 | 100 |  | 10.1428 | 100 |  | 6264.137 | 100 |  | 81.47 | 100 |  | 993.7744 | 100 |  | 961.4472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 239.7033 | 100 |  | 53.7225 | 100 |  | 33.3627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.9613 | 100 |  | 12.8453 | 100 |  | 10.2903 | 100 |  | 6507.7561 | 100 |  | 81.0106 | 100 |  | 993.7011 | 100 |  | 963.1419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 99.3474 | 100 |  | 57.488 | 100 |  | 25.3695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2361 | 81 |  | 15.3094 | 100 |  | 11.5475 | 100 |  | 3378.8971 | 100 |  | 69.6628 | 100 |  | 993.79 | 100 |  | 960.4381 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 90.12 |  |  | 43.66 |  |  | 12.92 |  |  | 0 |  |  | 0.16 |  |  | 8.76 |  |  | 9.21 |  |  | 307.79 |  |  | 60.31 |  |  | 992.62 |  |  | 902.36 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 406.12 |  |  | 62.44 |  |  | 43.44 |  |  | 0 |  |  | 13.7 |  |  | 18.56 |  |  | 11.55 |  |  | 13733.55 |  |  | 90.33 |  |  | 994.23 |  |  | 963.14
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 184.6795 | 97.6 |  | 49.4294 | 97.6 |  | 24.5762 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.52604 | 97.6 |  | 11.0425 | 97.6 |  | 10.0531 | 97.6 |  | 9198.547 | 97.6 |  | 83.4682 | 100 |  | 993.4524 | 100 |  | 927.6425 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 01/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/06/2023 | 00.21.00 | 01/06/2023 | 00.24.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 00.51.40 | 01/06/2023 | 00.51.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 02.55.10 | 01/06/2023 | 02.55.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 03.26.35 | 01/06/2023 | 03.26.40
| TOC MEASURING OFF | 01/06/2023 | 03.45.15 | 01/06/2023 | 03.59.15
| TOC MAINTENANCE ON | 01/06/2023 | 03.45.15 | 01/06/2023 | 03.59.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 01/06/2023 | 03.45.15 | 01/06/2023 | 03.59.17
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 03.51.35 | 01/06/2023 | 03.57.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 03.52.40 | 01/06/2023 | 03.54.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 03.54.20 | 01/06/2023 | 04.05.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.06.00 | 01/06/2023 | 04.07.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.13.25 | 01/06/2023 | 04.13.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.15.30 | 01/06/2023 | 04.16.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.17.35 | 01/06/2023 | 04.18.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.19.55 | 01/06/2023 | 04.21.00
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.22.10 | 01/06/2023 | 04.23.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.24.40 | 01/06/2023 | 04.25.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.31.40 | 01/06/2023 | 04.31.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.33.45 | 01/06/2023 | 04.34.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.35.50 | 01/06/2023 | 04.37.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.38.15 | 01/06/2023 | 04.39.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 04.39.05 | 01/06/2023 | 04.39.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.40.30 | 01/06/2023 | 04.41.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.43.00 | 01/06/2023 | 04.43.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.51.50 | 01/06/2023 | 04.52.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.53.55 | 01/06/2023 | 04.55.00
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.56.10 | 01/06/2023 | 04.57.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 04.58.25 | 01/06/2023 | 04.59.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 05.00.55 | 01/06/2023 | 05.01.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 05.40.55 | 01/06/2023 | 05.41.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 05.46.25 | 01/06/2023 | 05.46.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 06.08.15 | 01/06/2023 | 06.08.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 06.17.15 | 01/06/2023 | 06.17.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 06.17.50 | 01/06/2023 | 06.17.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/06/2023 | 06.32.00 | 01/06/2023 | 06.37.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 06.51.30 | 01/06/2023 | 06.51.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 07.06.55 | 01/06/2023 | 07.07.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 07.24.45 | 01/06/2023 | 07.24.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 07.45.35 | 01/06/2023 | 07.45.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/06/2023 | 08.23.15 | 01/06/2023 | 08.26.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 08.54.05 | 01/06/2023 | 08.54.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 08.59.50 | 01/06/2023 | 08.59.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 09.02.20 | 01/06/2023 | 09.02.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 09.14.40 | 01/06/2023 | 09.14.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 09.16.55 | 01/06/2023 | 09.17.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 09.24.05 | 01/06/2023 | 09.24.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 10.13.40 | 01/06/2023 | 10.13.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 10.15.35 | 01/06/2023 | 10.15.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 10.16.00 | 01/06/2023 | 10.16.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 10.17.25 | 01/06/2023 | 10.17.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 10.40.05 | 01/06/2023 | 10.40.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 10.45.20 | 01/06/2023 | 10.45.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 11.02.10 | 01/06/2023 | 11.04.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.05.00 | 01/06/2023 | 11.05.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.09.50 | 01/06/2023 | 11.10.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.12.00 | 01/06/2023 | 11.12.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.19.00 | 01/06/2023 | 11.19.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.21.10 | 01/06/2023 | 11.21.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.23.10 | 01/06/2023 | 11.24.25
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.25.35 | 01/06/2023 | 11.26.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 11.32.05 | 01/06/2023 | 11.32.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.35.10 | 01/06/2023 | 11.35.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.46.15 | 01/06/2023 | 11.47.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.48.20 | 01/06/2023 | 11.50.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.50.40 | 01/06/2023 | 11.52.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.53.30 | 01/06/2023 | 11.54.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.55.30 | 01/06/2023 | 11.57.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 11.57.35 | 01/06/2023 | 12.06.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 12.06.20 | 01/06/2023 | 12.40.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 12.41.00 | 01/06/2023 | 12.42.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 12.43.35 | 01/06/2023 | 12.44.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 12.46.00 | 01/06/2023 | 12.46.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 12.48.30 | 01/06/2023 | 12.48.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 12.57.30 | 01/06/2023 | 12.57.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 12.58.30 | 01/06/2023 | 12.58.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 13.18.35 | 01/06/2023 | 13.18.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.22.40 | 01/06/2023 | 13.23.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.24.40 | 01/06/2023 | 13.25.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.26.50 | 01/06/2023 | 13.28.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.29.20 | 01/06/2023 | 13.30.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.33.45 | 01/06/2023 | 13.34.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.35.50 | 01/06/2023 | 13.42.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 13.36.45 | 01/06/2023 | 13.36.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.42.55 | 01/06/2023 | 13.44.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.45.10 | 01/06/2023 | 13.46.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.47.30 | 01/06/2023 | 13.49.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.49.35 | 01/06/2023 | 13.51.35
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.51.50 | 01/06/2023 | 13.53.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.54.30 | 01/06/2023 | 13.55.25
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.57.10 | 01/06/2023 | 13.57.35
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 13.59.05 | 01/06/2023 | 13.59.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 14.01.20 | 01/06/2023 | 14.02.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 14.03.35 | 01/06/2023 | 14.04.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 14.05.50 | 01/06/2023 | 14.07.00
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 14.10.35 | 01/06/2023 | 14.11.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 14.13.05 | 01/06/2023 | 14.13.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 14.15.25 | 01/06/2023 | 14.15.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/06/2023 | 14.32.00 | 01/06/2023 | 14.37.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 14.46.35 | 01/06/2023 | 14.46.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.16.55 | 01/06/2023 | 15.17.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.23.45 | 01/06/2023 | 15.24.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.26.10 | 01/06/2023 | 15.27.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.28.20 | 01/06/2023 | 15.29.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.30.40 | 01/06/2023 | 15.31.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.35.35 | 01/06/2023 | 15.36.00
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.39.55 | 01/06/2023 | 15.40.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.42.00 | 01/06/2023 | 15.43.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.44.30 | 01/06/2023 | 15.45.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.49.05 | 01/06/2023 | 15.49.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.51.10 | 01/06/2023 | 15.52.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.53.10 | 01/06/2023 | 15.54.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.55.25 | 01/06/2023 | 15.57.00
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.57.25 | 01/06/2023 | 15.59.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 15.59.45 | 01/06/2023 | 16.01.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.02.30 | 01/06/2023 | 16.03.25
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.07.20 | 01/06/2023 | 16.07.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.09.25 | 01/06/2023 | 16.10.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.10.35 | 01/06/2023 | 16.10.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.11.20 | 01/06/2023 | 16.13.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.13.40 | 01/06/2023 | 16.15.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.15.35 | 01/06/2023 | 16.20.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.20.40 | 01/06/2023 | 16.21.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.23.15 | 01/06/2023 | 16.24.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.25.30 | 01/06/2023 | 16.26.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/06/2023 | 16.25.35 | 01/06/2023 | 16.29.11
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.27.35 | 01/06/2023 | 16.29.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.29.25 | 01/06/2023 | 16.31.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.31.45 | 01/06/2023 | 16.40.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.41.20 | 01/06/2023 | 16.42.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.43.35 | 01/06/2023 | 16.45.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 16.43.35 | 01/06/2023 | 16.43.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.45.45 | 01/06/2023 | 16.49.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.50.05 | 01/06/2023 | 16.54.25
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.54.35 | 01/06/2023 | 16.56.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.57.15 | 01/06/2023 | 16.58.35
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.59.05 | 01/06/2023 | 16.59.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 16.59.40 | 01/06/2023 | 17.01.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 17.01.35 | 01/06/2023 | 17.03.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 17.03.40 | 01/06/2023 | 17.52.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 17.47.20 | 01/06/2023 | 17.47.25
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 17.52.45 | 01/06/2023 | 17.54.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 17.54.50 | 01/06/2023 | 17.56.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 17.57.05 | 01/06/2023 | 17.58.40
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 17.59.15 | 01/06/2023 | 18.01.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 18.01.55 | 01/06/2023 | 18.03.20
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 18.04.20 | 01/06/2023 | 18.05.25
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 18.06.40 | 01/06/2023 | 18.07.35
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 18.53.10 | 01/06/2023 | 18.53.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 19.04.40 | 01/06/2023 | 19.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 19.05.50 | 01/06/2023 | 19.05.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 19.28.20 | 01/06/2023 | 20.09.50
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 19.29.25 | 01/06/2023 | 19.29.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 19.29.40 | 01/06/2023 | 19.29.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 19.31.20 | 01/06/2023 | 19.32.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 19.33.15 | 01/06/2023 | 19.35.05
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 19.35.15 | 01/06/2023 | 20.20.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 19.48.35 | 01/06/2023 | 19.48.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.07.10 | 01/06/2023 | 20.07.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.21.10 | 01/06/2023 | 20.21.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.31.55 | 01/06/2023 | 20.32.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 20.34.05 | 01/06/2023 | 20.40.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.34.45 | 01/06/2023 | 20.34.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.37.10 | 01/06/2023 | 20.37.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.39.20 | 01/06/2023 | 20.40.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.41.10 | 01/06/2023 | 20.42.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.43.55 | 01/06/2023 | 20.44.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.48.40 | 01/06/2023 | 20.48.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.51.35 | 01/06/2023 | 20.51.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.52.10 | 01/06/2023 | 20.52.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 20.52.30 | 01/06/2023 | 20.52.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.56.10 | 01/06/2023 | 20.56.15
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.57.50 | 01/06/2023 | 20.57.55
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.58.00 | 01/06/2023 | 20.58.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 20.58.20 | 01/06/2023 | 20.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.04.55 | 01/06/2023 | 21.05.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.05.50 | 01/06/2023 | 21.05.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.09.00 | 01/06/2023 | 21.09.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.18.30 | 01/06/2023 | 21.18.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.19.55 | 01/06/2023 | 21.20.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.22.15 | 01/06/2023 | 21.22.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.25.00 | 01/06/2023 | 21.25.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.27.50 | 01/06/2023 | 21.28.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.41.40 | 01/06/2023 | 21.41.45
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.41.50 | 01/06/2023 | 21.41.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.42.45 | 01/06/2023 | 21.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 21.43.45 | 01/06/2023 | 21.43.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.00.15 | 01/06/2023 | 22.00.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.02.45 | 01/06/2023 | 22.02.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.18.15 | 01/06/2023 | 22.18.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.21.25 | 01/06/2023 | 22.21.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 22.22.40 | 01/06/2023 | 22.44.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.24.05 | 01/06/2023 | 22.24.10
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.26.45 | 01/06/2023 | 22.27.35
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.28.35 | 01/06/2023 | 22.32.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/06/2023 | 22.32.01 | 01/06/2023 | 22.37.30
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.37.30 | 01/06/2023 | 22.53.00
| FWE200 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.53.50 | 01/06/2023 | 22.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.55.15 | 01/06/2023 | 22.55.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 22.55.50 | 01/06/2023 | 22.57.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/06/2023 | 23.08.45 | 01/06/2023 | 23.12.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.10.20 | 01/06/2023 | 23.10.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.15.25 | 01/06/2023 | 23.15.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.19.40 | 01/06/2023 | 23.19.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.21.35 | 01/06/2023 | 23.24.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.30.10 | 01/06/2023 | 23.30.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.32.15 | 01/06/2023 | 23.32.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.39.40 | 01/06/2023 | 23.39.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/06/2023 | 23.42.05 | 01/06/2023 | 23.42.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 23.46.10 | 01/06/2023 | 23.46.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/06/2023 | 23.56.10 | 01/06/2023 | 23.56.15