## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 12/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 82.1363 | 99 |  | 52.66 | 99 |  | 18.5152 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27932 | 100 |  | 11.9836 | 99 |  | 10.5549 | 99 |  | 7123.7635 | 100 |  | 86.1633 | 100 |  | 994.3736 | 100 |  | 923.6089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 222.2971 | 100 |  | 56.6846 | 100 |  | 32.7867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27678 | 100 |  | 13.1025 | 100 |  | 11.1303 | 100 |  | 5770.277 | 100 |  | 84.4883 | 100 |  | 994.0569 | 100 |  | 924.0044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 118.4791 | 100 |  | 51.4423 | 100 |  | 20.2104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27953 | 100 |  | 11.8111 | 100 |  | 10.4361 | 100 |  | 7254.5891 | 100 |  | 87.0433 | 100 |  | 993.8147 | 100 |  | 924.3814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 150.3564 | 99 |  | 59.152 | 99 |  | 18.0267 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2863 | 100 |  | 13.2869 | 99 |  | 11.1047 | 99 |  | 5721.2736 | 100 |  | 85.3769 | 100 |  | 993.6611 | 100 |  | 925.4514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 95.0241 | 100 |  | 53.2135 | 100 |  | 27.525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31019 | 100 |  | 12.0111 | 100 |  | 10.5764 | 100 |  | 7091.6219 | 100 |  | 86.7464 | 100 |  | 993.5422 | 100 |  | 927.6917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 149.0876 | 100 |  | 57.8579 | 100 |  | 27.0613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33782 | 100 |  | 13.1639 | 100 |  | 11.3469 | 100 |  | 5703.7523 | 100 |  | 85.3497 | 100 |  | 993.2386 | 100 |  | 929.3997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 117.5913 | 100 |  | 51.1602 | 100 |  | 27.6252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3584 | 100 |  | 11.8111 | 100 |  | 10.6558 | 100 |  | 7215.517 | 100 |  | 88.3478 | 100 |  | 993.2547 | 100 |  | 928.7142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.0689 | 53 | '(4) | 11.4466 | 53 |  |  |  |  | 85.2889 | 100 |  | 993.2672 | 100 |  | 925.7106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 93.558 | 99 |  | 53.2441 | 99 |  | 13.9281 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.9031 | 100 |  | 12.0657 | 99 |  | 10.2039 | 99 |  | 7045.9331 | 100 |  | 86.7575 | 100 |  | 993.1975 | 100 |  | 925.3258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 102.7297 | 100 |  | 53.7585 | 100 |  | 18.708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28753 | 81 |  | 12.1681 | 100 |  | 11.3422 | 100 |  | 7379.3149 | 100 |  | 84.8708 | 100 |  | 993.1872 | 100 |  | 923.9231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 239.9902 | 100 |  | 53.8996 | 100 |  | 39.2316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30572 | 100 |  | 12.7719 | 100 |  | 10.6258 | 100 |  | 5662.1985 | 100 |  | 87.3189 | 100 |  | 992.9461 | 100 |  | 925.4756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 148.0782 | 99 |  | 48.9788 | 99 |  | 28.9183 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.8898 | 100 |  | 10.9103 | 99 |  | 11.0961 | 99 |  | 9696.9076 | 100 |  | 86.5619 | 100 |  | 993.0086 | 100 |  | 925.6761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 184.868 | 100 |  | 64.8902 | 100 |  | 22.8535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63661 | 100 |  | 14.2217 | 100 |  | 10.8019 | 100 |  | 4088.9008 | 100 |  | 85.3678 | 100 |  | 993.3692 | 100 |  | 923.9867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 75.7995 | 100 |  | 51.5981 | 100 |  | 11.5387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27271 | 100 |  | 11.0297 | 100 |  | 11.075 | 100 |  | 9133.8468 | 100 |  | 83.8281 | 100 |  | 993.42 | 100 |  | 924.5053 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 149.611 | 100 |  | 59.5861 | 100 |  | 25.4366 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29683 | 100 |  | 14.0803 | 100 |  | 10.6711 | 100 |  | 4071.0513 | 100 |  | 84.9958 | 100 |  | 993.5914 | 100 |  | 929.6692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 104.8935 | 100 |  | 50.1252 | 100 |  | 14.9269 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22625 | 100 |  | 11.1031 | 100 |  | 10.5161 | 100 |  | 8664.0401 | 88 |  | 83.9778 | 100 |  | 993.5658 | 100 |  | 932.2075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 149.1263 | 100 |  | 63.7442 | 100 |  | 18.7974 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3498 | 100 |  | 14.4381 | 100 |  | 9.8817 | 100 |  | 3901.4843 | 100 |  | 83.6092 | 100 |  | 993.4367 | 100 |  | 931.9375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 76.4164 | 100 |  | 50.1836 | 100 |  | 20.0327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21782 | 100 |  | 11.1533 | 100 |  | 10.2336 | 100 |  | 8984.6555 | 100 |  | 81.8286 | 100 |  | 993.5981 | 100 |  | 935.0225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 230.4755 | 100 |  | 57.0973 | 100 |  | 38.3004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33164 | 100 |  | 14.0897 | 100 |  | 9.825 | 100 |  | 4018.538 | 100 |  | 84.0331 | 100 |  | 993.7747 | 100 |  | 934.1644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 110.4274 | 100 |  | 48.8866 | 100 |  | 13.3123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37156 | 100 |  | 10.9978 | 100 |  | 10.1669 | 100 |  | 9193.6481 | 100 |  | 84.2636 | 100 |  | 993.9047 | 100 |  | 930.8781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 139.403 | 99 |  | 61.3243 | 99 |  | 20.7343 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2911 | 100 |  | 14.305 | 99 |  | 9.8162 | 99 |  | 3871.9833 | 100 |  | 84.5203 | 100 |  | 993.9236 | 100 |  | 927.8728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 130.4599 | 100 |  | 49.6435 | 100 |  | 29.2856 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19837 | 100 |  | 11.1122 | 100 |  | 10.2642 | 100 |  | 8887.3249 | 100 |  | 83.5044 | 100 |  | 993.8628 | 100 |  | 930.7425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 227.8172 | 100 |  | 57.2365 | 100 |  | 44.5936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23132 | 100 |  | 13.9728 | 100 |  | 10.1583 | 100 |  | 4032.6513 | 100 |  | 84.3208 | 100 |  | 993.7461 | 100 |  | 931.6144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 138.2103 | 100 |  | 49.0602 | 100 |  | 18.5389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51495 | 100 |  | 10.9597 | 100 |  | 10.2308 | 100 |  | 9123.8454 | 100 |  | 83.5017 | 100 |  | 993.7244 | 100 |  | 933.3314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 215.2135 | 99 |  | 56.6729 | 99 |  | 26.6318 | 99 |  | 0 | 99 |  | 5.6408 | 100 |  | 13.0103 | 99 |  | 9.3153 | 99 |  | 5859.2099 | 100 |  | 82.4028 | 100 |  | 993.5997 | 100 |  | 934.5775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 157.1356 | 100 |  | 52.3895 | 100 |  | 30.8279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.215 | 81 |  | 12.4244 | 100 |  | 9.335 | 100 |  | 6344.0597 | 100 |  | 83.5347 | 100 |  | 993.4297 | 100 |  | 937.7008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 147.8469 | 100 |  | 56.9241 | 100 |  | 28.3214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36336 | 100 |  | 13.2308 | 100 |  | 10.3214 | 100 |  | 5628.4692 | 100 |  | 80.965 | 100 |  | 993.0675 | 100 |  | 939.2028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 122.1111 | 100 |  | 53.6497 | 100 |  | 13.8834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32329 | 100 |  | 12.0831 | 100 |  | 10.2583 | 100 |  | 6685.7101 | 100 |  | 83.5403 | 100 |  | 993.0669 | 100 |  | 939.2764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 202.0255 | 100 |  | 59.885 | 100 |  | 16.379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26668 | 100 |  | 13.0747 | 100 |  | 10.2061 | 100 |  | 5725.2081 | 100 |  | 81.3467 | 100 |  | 993.1542 | 100 |  | 937.5467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 135.749 | 100 |  | 54.2885 | 100 |  | 12.4853 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23906 | 100 |  | 12.025 | 100 |  | 9.5753 | 100 |  | 6689.1689 | 100 |  | 82.2603 | 100 |  | 992.8753 | 100 |  | 937.0022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 244.8997 | 100 |  | 57.1264 | 100 |  | 14.236 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26655 | 100 |  | 12.91 | 100 |  | 10.0342 | 100 |  | 5849.3901 | 100 |  | 80.8669 | 100 |  | 992.8217 | 100 |  | 935.1142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 194.4981 | 100 |  | 52.631 | 100 |  | 12.4733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46177 | 100 |  | 11.7567 | 100 |  | 9.705 | 100 |  | 6294.0967 | 88 |  | 82.5456 | 100 |  | 992.8186 | 100 |  | 934.3864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 284.1583 | 100 |  | 59.0967 | 100 |  | 16.1803 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25468 | 100 |  | 12.9278 | 100 |  | 10.1758 | 100 |  | 5889.7912 | 100 |  | 81.2189 | 100 |  | 992.6356 | 100 |  | 933.1014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 107.3867 | 100 |  | 55.315 | 100 |  | 13.3593 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29899 | 100 |  | 12.0364 | 100 |  | 10.1058 | 100 |  | 6657.3313 | 100 |  | 82.3061 | 100 |  | 992.7528 | 100 |  | 933.7253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 256.4342 | 100 |  | 56.6139 | 100 |  | 15.4526 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28011 | 100 |  | 12.9147 | 100 |  | 10.4853 | 100 |  | 5860.8876 | 100 |  | 81.3153 | 100 |  | 992.6919 | 100 |  | 931.6561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 166.4258 | 100 |  | 51.6001 | 100 |  | 12.3403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29976 | 100 |  | 11.9069 | 100 |  | 9.8683 | 100 |  | 6860.9076 | 100 |  | 83.2089 | 100 |  | 992.445 | 100 |  | 929.8844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 207.9043 | 100 |  | 59.4752 | 100 |  | 15.1496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26081 | 100 |  | 13.2194 | 100 |  | 10.0492 | 100 |  | 5705.1246 | 100 |  | 81.2425 | 100 |  | 992.2764 | 100 |  | 928.1161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 107.1107 | 100 |  | 54.5036 | 100 |  | 11.9201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25266 | 100 |  | 12.1533 | 100 |  | 9.6119 | 100 |  | 6684.4695 | 100 |  | 83.1444 | 100 |  | 992.1906 | 100 |  | 926.1781 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 178.6647 | 100 |  | 56.777 | 100 |  | 14.3548 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2535 | 100 |  | 13.1389 | 100 |  | 10.1025 | 100 |  | 5720.9879 | 100 |  | 81.1128 | 100 |  | 992.3342 | 100 |  | 924.6047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 162.5455 | 100 |  | 53.3909 | 100 |  | 13.3329 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26588 | 100 |  | 12.0964 | 100 |  | 9.6147 | 100 |  | 6748.1885 | 100 |  | 83.4397 | 100 |  | 992.5692 | 100 |  | 927.5322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 171.3993 | 100 |  | 62.6854 | 100 |  | 16.3764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27098 | 100 |  | 13.4147 | 100 |  | 10.0636 | 100 |  | 5597.3863 | 100 |  | 82.3542 | 100 |  | 992.7628 | 100 |  | 927.0017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 108.1639 | 100 |  | 55.9336 | 100 |  | 12.5449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3015 | 81 |  | 12.2692 | 100 |  | 9.7661 | 100 |  | 6667.2933 | 100 |  | 83.5725 | 100 |  | 992.9181 | 100 |  | 927.2769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 175.5338 | 100 |  | 58.2432 | 100 |  | 14.9364 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30178 | 100 |  | 13.2206 | 100 |  | 10.3392 | 100 |  | 5668.5195 | 100 |  | 82.7483 | 100 |  | 993.0419 | 100 |  | 928.4239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 123.0716 | 100 |  | 53.5911 | 100 |  | 13.3448 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32519 | 100 |  | 12.1936 | 100 |  | 9.8281 | 100 |  | 6753.0897 | 100 |  | 85.5094 | 100 |  | 993.2367 | 100 |  | 926.4108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 166.3106 | 100 |  | 61.293 | 100 |  | 17.1205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27564 | 100 |  | 13.4958 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 5493.6995 | 100 |  | 82.9964 | 100 |  | 993.5536 | 100 |  | 926.0736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 111.1292 | 100 |  | 55.8972 | 100 |  | 20.4005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25352 | 100 |  | 12.3311 | 100 |  | 9.7742 | 100 |  | 6669.6085 | 100 |  | 83.5714 | 100 |  | 993.5786 | 100 |  | 927.5142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 75.8 |  |  | 48.89 |  |  | 11.54 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 10.91 |  |  | 9.32 |  |  | 3871.98 |  |  | 80.87 |  |  | 992.19 |  |  | 923.61 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 284.16 |  |  | 64.89 |  |  | 44.59 |  |  | 0 |  |  | 5.64 |  |  | 14.44 |  |  | 11.35 |  |  | 9696.91 |  |  | 88.35 |  |  | 994.37 |  |  | 939.28
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 155.1679 | 97.8 |  | 55.4091 | 97.8 |  | 20.2875 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.64722 | 97.8 |  | 12.5419 | 97.8 |  | 10.254 | 97.8 |  | 6437.5492 | 97.8 |  | 83.8537 | 100 |  | 993.2454 | 100 |  | 929.7305 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 12/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 01.29.30 | 12/05/2023 | 01.29.35
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 02.26.35 | 12/05/2023 | 02.26.40
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 05.47.35 | 12/05/2023 | 05.47.40
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 05.55.00 | 12/05/2023 | 05.55.05
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 08.02.50 | 12/05/2023 | 08.02.55
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 08.06.45 | 12/05/2023 | 08.06.50
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 09.09.35 | 12/05/2023 | 09.09.40
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 09.58.05 | 12/05/2023 | 09.58.10
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 10.43.50 | 12/05/2023 | 10.43.55
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 10.47.55 | 12/05/2023 | 10.48.00
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.06.50 | 12/05/2023 | 11.06.55
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.20.45 | 12/05/2023 | 11.20.50
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.21.50 | 12/05/2023 | 11.21.55
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.27.05 | 12/05/2023 | 11.27.10
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.40.45 | 12/05/2023 | 11.40.50
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.44.40 | 12/05/2023 | 11.44.45
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.47.20 | 12/05/2023 | 11.47.25
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.47.40 | 12/05/2023 | 11.47.45
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 11.48.05 | 12/05/2023 | 11.48.10
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 12.41.50 | 12/05/2023 | 12.42.00
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 13.58.25 | 12/05/2023 | 13.58.30
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 14.17.25 | 12/05/2023 | 14.17.30
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 15.24.05 | 12/05/2023 | 15.24.10
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 15.33.30 | 12/05/2023 | 15.33.35
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 15.35.40 | 12/05/2023 | 15.35.45
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 16.20.05 | 12/05/2023 | 16.20.10
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 16.39.25 | 12/05/2023 | 16.39.30
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 17.21.05 | 12/05/2023 | 17.21.10
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 17.22.30 | 12/05/2023 | 17.22.35
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 18.57.00 | 12/05/2023 | 18.57.05
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 20.41.15 | 12/05/2023 | 20.41.20
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 21.38.25 | 12/05/2023 | 21.38.30
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 21.43.50 | 12/05/2023 | 21.43.55
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 21.56.40 | 12/05/2023 | 21.56.45
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 22.19.40 | 12/05/2023 | 22.19.45
| FWE200 WARNING ON | 12/05/2023 | 22.36.00 | 12/05/2023 | 22.36.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 12/05/2023 | 04.33.55 | 12/05/2023 | 04.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 12/05/2023 | 12.33.55 | 12/05/2023 | 12.39.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 12/05/2023 | 20.33.55 | 12/05/2023 | 20.39.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/05/2023 | 07.50.35 | 12/05/2023 | 07.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/05/2023 | 15.50.35 | 12/05/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/05/2023 | 23.50.35 | 12/05/2023 | 23.54.00
| TOC MEASURING OFF | 12/05/2023 | 03.46.05 | 12/05/2023 | 04.00.05
| TOC MAINTENANCE ON | 12/05/2023 | 03.46.05 | 12/05/2023 | 04.00.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 12/05/2023 | 03.46.05 | 12/05/2023 | 04.00.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/05/2023 | 00.09.35 | 12/05/2023 | 00.09.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/05/2023 | 01.53.20 | 12/05/2023 | 01.53.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/05/2023 | 05.41.05 | 12/05/2023 | 05.41.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/05/2023 | 10.16.15 | 12/05/2023 | 10.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/05/2023 | 12.04.15 | 12/05/2023 | 12.04.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/05/2023 | 03.08.35 | 12/05/2023 | 03.13.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/05/2023 | 04.07.45 | 12/05/2023 | 04.11.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/05/2023 | 05.43.00 | 12/05/2023 | 05.47.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/05/2023 | 11.59.35 | 12/05/2023 | 12.03.15