## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 28/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 241.4142 | 100 |  | 62.6252 | 100 |  | 21.929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2251 | 100 |  | 14.2333 | 100 |  | 10.9092 | 100 |  | 4349.2484 | 100 |  | 90.4567 | 100 |  | 993.9292 | 100 |  | 933.9481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 118.5917 | 100 |  | 52.4994 | 100 |  | 13.5917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16132 | 100 |  | 11.5756 | 100 |  | 10.7964 | 100 |  | 8079.6995 | 100 |  | 90.1533 | 100 |  | 993.6947 | 100 |  | 934.325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 243.0525 | 100 |  | 61.3448 | 100 |  | 18.4425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21881 | 100 |  | 14.0639 | 100 |  | 10.7722 | 100 |  | 4371.2047 | 100 |  | 89.5478 | 100 |  | 993.5419 | 100 |  | 934.1717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 165.164 | 100 |  | 50.7173 | 100 |  | 13.2669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15958 | 100 |  | 11.4386 | 100 |  | 10.6544 | 100 |  | 8164.3443 | 100 |  | 91.8967 | 100 |  | 993.3144 | 100 |  | 932.5839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 269.3396 | 99 |  | 61.8044 | 99 |  | 22.6492 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22586 | 100 |  | 14.2751 | 99 |  | 10.8316 | 99 |  | 4116.5083 | 100 |  | 89.5136 | 100 |  | 993.3303 | 100 |  | 931.4278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 112.3003 | 99 |  | 52.3963 | 99 |  | 13.9174 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16201 | 100 |  | 11.6006 | 99 |  | 10.9078 | 99 |  | 8033.2327 | 100 |  | 90.1547 | 100 |  | 993.33 | 100 |  | 931.5822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 203.7899 | 99 |  | 60.4522 | 99 |  | 18.6499 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22271 | 100 |  | 14.1565 | 99 |  | 10.8889 | 99 |  | 3875.31 | 90 |  | 90.5375 | 100 |  | 993.3322 | 100 |  | 929.7058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.1124 | 53 | '(4) | 9.8073 | 53 |  |  |  |  | 93.8311 | 100 |  | 993.1836 | 100 |  | 929.1294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 254.9491 | 100 |  | 63.3945 | 100 |  | 19.9695 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23327 | 100 |  | 14.4478 | 100 |  | 10.745 | 100 |  | 4348.5303 | 100 |  | 92.0833 | 100 |  | 993.1308 | 100 |  | 926.3489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 93.7146 | 100 |  | 52.5781 | 100 |  | 12.2214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16829 | 100 |  | 11.8806 | 100 |  | 10.5789 | 100 |  | 7547.6704 | 100 |  | 94.225 | 100 |  | 993.0206 | 100 |  | 924.2814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 191.9179 | 100 |  | 60.5905 | 100 |  | 18.1091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22227 | 100 |  | 14.0942 | 100 |  | 11.0383 | 100 |  | 4467.748 | 100 |  | 92.3947 | 100 |  | 993.015 | 100 |  | 926.0172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 118.4273 | 100 |  | 51.6167 | 100 |  | 12.4915 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16951 | 100 |  | 11.9214 | 100 |  | 10.6869 | 100 |  | 7476.0079 | 100 |  | 94.755 | 100 |  | 992.9606 | 100 |  | 925.0244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 226.8628 | 100 |  | 72.7144 | 100 |  | 21.4431 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25054 | 100 |  | 14.8383 | 100 |  | 11.4706 | 100 |  | 3270.7851 | 100 |  | 92.7067 | 100 |  | 993.0478 | 100 |  | 925.0489 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:00 |  | 248.0352 | 100 |  | 73.0028 | 100 |  | 52.7315 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51069 | 100 |  | 18.8072 | 100 |  | 14.2958 | 100 |  | 320.376 | 100 |  | 78.4408 | 100 |  | 993.2736 | 100 |  | 930.0819 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
07:30 |  | 49.9876 | 100 |  | 72.9917 | 100 |  | 40.2539 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41478 | 100 |  | 17.4225 | 100 |  | 13.5342 | 100 |  | 1352.0399 | 100 |  | 70.4803 | 100 |  | 993.4969 | 100 |  | 924.9797 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 297.9244 | 100 |  | 61.5106 | 100 |  | 21.1686 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22548 | 100 |  | 14.2589 | 100 |  | 10.6469 | 100 |  | 4641.4882 | 100 |  | 90.6322 | 100 |  | 993.6078 | 100 |  | 919.0219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 139.1163 | 100 |  | 53.2556 | 100 |  | 12.8262 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16572 | 100 |  | 11.7306 | 100 |  | 11.4078 | 100 |  | 8125.3914 | 100 |  | 91.4253 | 100 |  | 993.7653 | 100 |  | 917.9839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 122.7617 | 99 |  | 61.2715 | 99 |  | 30.113 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24631 | 100 |  | 14.7607 | 99 |  | 11.0618 | 99 |  | 3225.4873 | 100 |  | 93.0139 | 100 |  | 993.7547 | 100 |  | 919.7186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 131.2194 | 100 |  | 65.3759 | 100 |  | 46.6324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49238 | 100 |  | 19.1953 | 100 |  | 12.7533 | 100 |  | 133.1494 | 100 |  | 72.0772 | 100 |  | 993.6936 | 100 |  | 922.1397 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 82.2731 | 100 |  | 40.2093 | 100 |  | 44.2611 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47515 | 100 |  | 19.8378 | 100 |  | 11.9858 | 100 |  | 133.1492 | 100 |  | 62.9106 | 100 |  | 993.6344 | 100 |  | 920.2136 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 42.3216 | 100 |  | 46.3648 | 100 |  | 12.9747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15102 | 100 |  | 10.9708 | 100 |  | 10.7953 | 100 |  | 10207.8176 | 100 |  | 88.6986 | 100 |  | 993.4819 | 100 |  | 916.835 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 265.3477 | 99 |  | 46.4101 | 99 |  | 31.6025 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15408 | 100 |  | 10.9549 | 99 |  | 10.4953 | 99 |  | 8650.7404 | 100 |  | 97.9083 | 100 |  | 993.5892 | 100 |  | 919.6589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 362.3605 | 100 |  | 45.9586 | 100 |  | 28.093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15342 | 100 |  | 10.9422 | 100 |  | 10.9042 | 100 |  | 9035.6898 | 98 |  | 95.0992 | 100 |  | 993.5931 | 100 |  | 926.0794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 238.1335 | 100 |  | 59.1009 | 100 |  | 29.3964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21899 | 100 |  | 13.9772 | 100 |  | 10.7219 | 100 |  | 4302.2708 | 89 |  | 94.6156 | 100 |  | 993.5853 | 100 |  | 928.8956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 243.1302 | 100 |  | 46.5132 | 100 |  | 31.4944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15252 | 100 |  | 10.9439 | 100 |  | 10.9381 | 100 |  | 9073.2732 | 100 |  | 92.7533 | 100 |  | 993.6622 | 100 |  | 931.915 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 260.5451 | 99 |  | 55.4444 | 99 |  | 41.6646 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2062 | 100 |  | 13.5134 | 99 |  | 10.8421 | 99 |  | 3996.3023 | 100 |  | 95.5542 | 100 |  | 993.6997 | 100 |  | 933.5492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 169.4144 | 100 |  | 49.069 | 100 |  | 12.9307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15894 | 100 |  | 11.3275 | 100 |  | 10.7472 | 100 |  | 8510.9274 | 100 |  | 94.4072 | 100 |  | 993.6731 | 100 |  | 933.6211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 206.2396 | 100 |  | 56.3495 | 100 |  | 15.9521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1956 | 100 |  | 13.1914 | 100 |  | 10.475 | 100 |  | 4536.2025 | 100 |  | 93.0792 | 100 |  | 993.5453 | 100 |  | 933.7267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 321.9846 | 100 |  | 48.5632 | 100 |  | 36.2626 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15588 | 100 |  | 11.2175 | 100 |  | 11.01 | 100 |  | 8580.2053 | 100 |  | 90.2933 | 100 |  | 993.5181 | 100 |  | 934.6903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 260.8066 | 100 |  | 54.072 | 100 |  | 24.3814 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18993 | 100 |  | 12.9178 | 100 |  | 10.9008 | 100 |  | 4632.6029 | 100 |  | 93.11 | 100 |  | 993.3583 | 100 |  | 935.7717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 196.2225 | 100 |  | 49.2227 | 100 |  | 16.3919 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15715 | 100 |  | 11.2264 | 100 |  | 11.0158 | 100 |  | 8606.4738 | 100 |  | 92.8186 | 100 |  | 993.2714 | 100 |  | 937.3933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 239.9377 | 100 |  | 56.8106 | 100 |  | 22.7263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19311 | 100 |  | 13.0639 | 100 |  | 10.8481 | 100 |  | 4624.412 | 100 |  | 92.6786 | 100 |  | 993.2461 | 100 |  | 937.2681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 187.6289 | 100 |  | 49.8175 | 100 |  | 19.7649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15391 | 100 |  | 11.0889 | 100 |  | 11.1 | 100 |  | 8706.7872 | 100 |  | 89.9475 | 100 |  | 993.2431 | 100 |  | 939.2528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 295.3065 | 100 |  | 54.1389 | 100 |  | 26.7988 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18816 | 100 |  | 12.8658 | 100 |  | 10.7717 | 100 |  | 4664.3608 | 100 |  | 92.4803 | 100 |  | 993.1408 | 100 |  | 938.7814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 185.546 | 100 |  | 49.6976 | 100 |  | 13.0589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15759 | 100 |  | 11.2733 | 100 |  | 10.9919 | 100 |  | 8575.5819 | 100 |  | 92.0469 | 100 |  | 992.9314 | 100 |  | 939.1386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 261.8793 | 100 |  | 58.2612 | 100 |  | 23.94 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18869 | 100 |  | 12.8972 | 100 |  | 10.9742 | 100 |  | 4720.4845 | 100 |  | 91.1567 | 100 |  | 992.8425 | 100 |  | 937.4722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 167.4411 | 100 |  | 48.4663 | 100 |  | 12.3259 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15297 | 100 |  | 11.1019 | 100 |  | 11.1303 | 100 |  | 8801.4224 | 100 |  | 87.0097 | 100 |  | 992.91 | 100 |  | 935.3967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 231.1786 | 100 |  | 55.81 | 100 |  | 14.9089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18618 | 100 |  | 12.8125 | 100 |  | 11.0467 | 100 |  | 4716.3336 | 100 |  | 89.8786 | 100 |  | 993.1364 | 100 |  | 936.6881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 204.194 | 100 |  | 48.8156 | 100 |  | 12.9127 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.156 | 100 |  | 11.2181 | 100 |  | 11.1164 | 100 |  | 8700.075 | 100 |  | 89.9689 | 100 |  | 993.1006 | 100 |  | 936.2736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 163.62 | 100 |  | 54.7311 | 100 |  | 16.2984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19257 | 100 |  | 13.0725 | 100 |  | 10.9586 | 100 |  | 5127.044 | 88 |  | 90.785 | 100 |  | 993.1911 | 100 |  | 936.23 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 149.0122 | 100 |  | 49.9884 | 100 |  | 12.8301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15369 | 100 |  | 11.1408 | 100 |  | 10.92 | 100 |  | 8763.1514 | 100 |  | 88.2697 | 100 |  | 993.2306 | 100 |  | 934.5917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 335.0383 | 100 |  | 55.7077 | 100 |  | 15.4866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18337 | 100 |  | 12.6225 | 100 |  | 11.1733 | 100 |  | 4874.9046 | 100 |  | 92.3342 | 100 |  | 993.5611 | 100 |  | 933.7703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 280.0552 | 99 |  | 49.2591 | 99 |  | 13.6909 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15751 | 100 |  | 11.2621 | 99 |  | 11.0162 | 99 |  | 8720.6331 | 100 |  | 92.4747 | 100 |  | 993.7228 | 100 |  | 931.4917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 282.6991 | 100 |  | 56.0757 | 100 |  | 16.4806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18951 | 100 |  | 12.8697 | 100 |  | 10.8206 | 100 |  | 4834.7727 | 100 |  | 94.9919 | 100 |  | 993.8656 | 100 |  | 929.3425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 165.4351 | 99 |  | 48.6004 | 99 |  | 17.8662 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15543 | 100 |  | 11.1323 | 99 |  | 10.9334 | 99 |  | 8849.2563 | 100 |  | 92.8733 | 100 |  | 993.9289 | 100 |  | 928.0703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 259.9914 | 99 |  | 54.2429 | 99 |  | 14.4973 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18996 | 100 |  | 12.8769 | 99 |  | 10.6657 | 99 |  | 4826.07 | 100 |  | 96.1958 | 100 |  | 993.9133 | 100 |  | 926.6394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 42.32 |  |  | 40.21 |  |  | 12.22 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.94 |  |  | 10.48 |  |  | 133.15 |  |  | 62.91 |  |  | 992.84 |  |  | 916.83 |  |  |  |  | (8) | 41
MAX |  | 362.36 |  |  | 73 |  |  | 52.73 |  |  | 0 |  |  | 0.51 |  |  | 19.84 |  |  | 14.3 |  |  | 10207.82 |  |  | 97.91 |  |  | 993.93 |  |  | 939.25
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 213.6983 | 97.6 |  | 53.8387 | 97.6 |  | 19.6019 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.18247 | 97.6 |  | 12.423 | 97.6 |  | 10.881 | 97.6 |  | 6511.4917 | 97.6 |  | 92.0988 | 100 |  | 993.411 | 100 |  | 930.9223 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 28/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/06/2023 | 03.27.15 | 28/06/2023 | 03.30.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/06/2023 | 11.29.35 | 28/06/2023 | 11.33.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 28/06/2023 | 19.31.55 | 28/06/2023 | 19.35.20
| TOC MEASURING OFF | 28/06/2023 | 03.44.25 | 28/06/2023 | 03.58.20
| TOC MAINTENANCE ON | 28/06/2023 | 03.44.25 | 28/06/2023 | 03.58.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 28/06/2023 | 03.44.25 | 28/06/2023 | 03.58.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 02.08.00 | 28/06/2023 | 02.08.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 02.09.20 | 28/06/2023 | 02.09.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 02.52.05 | 28/06/2023 | 02.52.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 03.29.45 | 28/06/2023 | 03.29.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 08.52.40 | 28/06/2023 | 08.52.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 10.50.20 | 28/06/2023 | 10.50.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 12.58.25 | 28/06/2023 | 12.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 21.11.50 | 28/06/2023 | 21.11.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 22.04.40 | 28/06/2023 | 22.04.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 22.34.15 | 28/06/2023 | 22.34.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 28/06/2023 | 23.28.45 | 28/06/2023 | 23.28.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/06/2023 | 03.58.00 | 28/06/2023 | 04.05.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/06/2023 | 06.17.35 | 28/06/2023 | 07.21.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/06/2023 | 08.52.35 | 28/06/2023 | 10.01.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 28/06/2023 | 12.33.30 | 28/06/2023 | 12.39.10
| CON RIFIUTO OFF | 28/06/2023 | 06.19.15 | 28/06/2023 | 07.20.55
| SENZA RIFIUTO OFF | 28/06/2023 | 07.20.56 | //