## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 26/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 59.4096 | 100 |  | 52.2656 | 100 |  | 11.0183 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26219 | 100 |  | 11.6514 | 100 |  | 10.0775 | 100 |  | 7820.4099 | 100 |  | 86.2758 | 100 |  | 996.4158 | 100 |  | 906.5906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 101.1956 | 100 |  | 56.8172 | 100 |  | 13.9161 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26526 | 100 |  | 13.0519 | 100 |  | 10.0975 | 100 |  | 6045.4332 | 100 |  | 85.57 | 100 |  | 996.5358 | 100 |  | 906.5286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 110.4207 | 100 |  | 56.1711 | 100 |  | 13.6898 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30406 | 100 |  | 13.4267 | 100 |  | 9.7244 | 100 |  | 5188.5159 | 100 |  | 86.4247 | 100 |  | 996.3125 | 100 |  | 905.2008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 87.7803 | 100 |  | 53.3097 | 100 |  | 11.1237 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23864 | 100 |  | 11.6706 | 100 |  | 9.8286 | 100 |  | 7927.7418 | 100 |  | 87.5339 | 100 |  | 995.9681 | 100 |  | 905.8372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 117.5638 | 99 |  | 57.0845 | 99 |  | 13.4894 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24424 | 100 |  | 12.9574 | 99 |  | 9.9602 | 99 |  | 6190.2682 | 100 |  | 85.9589 | 100 |  | 995.8611 | 100 |  | 905.4447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 89.7778 | 100 |  | 56.6094 | 100 |  | 14.0579 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33642 | 100 |  | 13.6372 | 100 |  | 9.6128 | 100 |  | 5082.8737 | 100 |  | 86.3119 | 100 |  | 995.9486 | 100 |  | 905.6561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 61.6308 | 99 |  | 52.7123 | 99 |  | 10.6822 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22017 | 100 |  | 11.715 | 99 |  | 9.893 | 99 |  | 7891.6096 | 100 |  | 85.7344 | 100 |  | 995.775 | 100 |  | 904.8394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.9771 | 53 | '(4) | 10.2042 | 53 |  |  |  |  | 84.0631 | 100 |  | 995.6492 | 100 |  | 904.4572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 120.3844 | 100 |  | 56.2264 | 100 |  | 14.1831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.3441 | 100 |  | 13.6861 | 100 |  | 9.7336 | 100 |  | 4770.3999 | 100 |  | 81.1042 | 100 |  | 995.5656 | 100 |  | 904.91 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 106.0539 | 100 |  | 52.967 | 100 |  | 12.383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89619 | 81 |  | 12.6817 | 100 |  | 9.5933 | 100 |  | 6810.4547 | 100 |  | 79.0469 | 100 |  | 995.7119 | 100 |  | 903.6358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 93.8385 | 100 |  | 58.4352 | 100 |  | 14.2002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74348 | 100 |  | 13.72 | 100 |  | 9.4639 | 100 |  | 4965.0239 | 100 |  | 84.2511 | 100 |  | 995.7794 | 100 |  | 899.7083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 56.4228 | 100 |  | 53.2932 | 100 |  | 11.2209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39003 | 100 |  | 12.1197 | 100 |  | 9.7931 | 100 |  | 7029.5843 | 100 |  | 85.0969 | 100 |  | 996.0097 | 100 |  | 898.6169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 97.2755 | 100 |  | 55.8185 | 100 |  | 12.8075 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53963 | 100 |  | 12.5653 | 100 |  | 10.1906 | 100 |  | 6819.6459 | 100 |  | 84.2761 | 100 |  | 996.4661 | 100 |  | 899.0825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 105.8173 | 100 |  | 56.5144 | 100 |  | 13.6966 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40709 | 100 |  | 13.5997 | 100 |  | 9.6222 | 100 |  | 5035.8083 | 100 |  | 85.6783 | 100 |  | 996.7614 | 100 |  | 897.9992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 100.1556 | 99 |  | 52.5188 | 99 |  | 11.4388 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38617 | 100 |  | 11.9783 | 99 |  | 9.6649 | 99 |  | 7218.4743 | 100 |  | 86.7353 | 100 |  | 996.8389 | 100 |  | 897.875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 98.2608 | 100 |  | 56.7521 | 100 |  | 12.9557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47848 | 100 |  | 12.5125 | 100 |  | 10.2703 | 100 |  | 6749.7164 | 88 |  | 86.3008 | 100 |  | 997.1086 | 100 |  | 900.5686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 55.74 | 99 |  | 55.6999 | 99 |  | 12.5134 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.0948 | 100 |  | 12.8134 | 99 |  | 9.951 | 99 |  | 6281.1805 | 100 |  | 88.0778 | 100 |  | 997.2947 | 100 |  | 902.1383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 61.9696 | 100 |  | 58.3308 | 100 |  | 13.0426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.91281 | 100 |  | 13.0189 | 100 |  | 9.7422 | 100 |  | 5686.4313 | 100 |  | 88.8869 | 100 |  | 997.3675 | 100 |  | 903.6414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 78.3092 | 100 |  | 55.7516 | 100 |  | 11.7912 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46629 | 100 |  | 11.9494 | 100 |  | 10.2889 | 100 |  | 7977.9302 | 100 |  | 87.2153 | 100 |  | 997.4789 | 100 |  | 903.6925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 83.1887 | 100 |  | 58.8865 | 100 |  | 14.1051 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.70962 | 100 |  | 13.7828 | 100 |  | 9.5142 | 100 |  | 4849.1403 | 100 |  | 87.8558 | 100 |  | 997.7439 | 100 |  | 902.9967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 80.002 | 100 |  | 55.242 | 100 |  | 12.4413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40195 | 100 |  | 12.8225 | 100 |  | 9.4567 | 100 |  | 5805.7243 | 100 |  | 87.9814 | 100 |  | 997.7739 | 100 |  | 900.8931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 72.1686 | 99 |  | 52.7776 | 99 |  | 11.3209 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.44316 | 100 |  | 11.7468 | 99 |  | 9.9864 | 99 |  | 8127.4933 | 100 |  | 88.2386 | 100 |  | 997.7447 | 100 |  | 902.0328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 65.0071 | 100 |  | 69.4778 | 100 |  | 24.4166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.2485 | 100 |  | 15.92 | 100 |  | 11.1981 | 100 |  | 2080.9265 | 100 |  | 81.5375 | 100 |  | 997.7264 | 100 |  | 903.0836 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 103.4562 | 99 |  | 53.1796 | 99 |  | 13.8884 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.5568 | 100 |  | 13.6078 | 99 |  | 9.327 | 99 |  | 4881.8228 | 100 |  | 86.7675 | 100 |  | 997.6983 | 100 |  | 904.1814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 93.9113 | 99 |  | 51.0839 | 99 |  | 11.3097 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.48221 | 100 |  | 11.8713 | 99 |  | 9.3947 | 99 |  | 7204.0032 | 100 |  | 87.7786 | 100 |  | 997.7375 | 100 |  | 904.5942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 99.5613 | 99 |  | 53.0968 | 99 |  | 12.7535 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.45915 | 81 |  | 12.3891 | 99 |  | 9.8343 | 99 |  | 6880.5402 | 100 |  | 84.5725 | 100 |  | 997.7053 | 100 |  | 906.3658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 98.187 | 100 |  | 55.6361 | 100 |  | 14.1413 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.63112 | 100 |  | 13.5875 | 100 |  | 9.1853 | 100 |  | 4987.7869 | 100 |  | 85.9897 | 100 |  | 997.3533 | 100 |  | 906.01 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 127.8255 | 100 |  | 60.6109 | 100 |  | 26.8206 | 100 |  | 0 | 100 |  | 14.0363 | 100 |  | 16.2122 | 100 |  | 10.2436 | 100 |  | 1935.0199 | 100 |  | 69.4825 | 100 |  | 997.0253 | 100 |  | 909.2767 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 34.406 | 100 |  | 52.1171 | 100 |  | 24.1225 | 100 |  | 0 | 100 |  | 7.7046 | 100 |  | 16.0219 | 100 |  | 10.2311 | 100 |  | 2480.7234 | 100 |  | 63.0606 | 100 |  | 996.5481 | 100 |  | 909.8733 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 57.1243 | 99 |  | 54.6812 | 99 |  | 18.958 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.3825 | 100 |  | 14.7657 | 99 |  | 9.7724 | 99 |  | 3657.5617 | 100 |  | 78.1061 | 100 |  | 996.4689 | 100 |  | 906.4117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 66.6305 | 99 |  | 51.4913 | 99 |  | 11.3407 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34955 | 100 |  | 11.8833 | 99 |  | 9.4682 | 99 |  | 7765.9506 | 100 |  | 81.4492 | 100 |  | 996.7261 | 100 |  | 907.7817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 89.6417 | 100 |  | 51.0518 | 100 |  | 11.5837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.52115 | 100 |  | 11.8442 | 100 |  | 9.5917 | 100 |  | 6738.061 | 88 |  | 82.1386 | 100 |  | 997.1619 | 100 |  | 906.8306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 118.3512 | 99 |  | 54.3273 | 99 |  | 12.8824 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.27714 | 100 |  | 12.4446 | 99 |  | 9.9799 | 99 |  | 6955.588 | 100 |  | 79.9914 | 100 |  | 997.3161 | 100 |  | 907.2522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 107.3551 | 100 |  | 51.3329 | 100 |  | 10.9968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22567 | 100 |  | 11.5783 | 100 |  | 9.3556 | 100 |  | 8258.8174 | 100 |  | 82.0042 | 100 |  | 996.9033 | 100 |  | 906.7533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 110.0759 | 100 |  | 56.712 | 100 |  | 14.0291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39385 | 100 |  | 13.4583 | 100 |  | 9.3064 | 100 |  | 5080.0158 | 100 |  | 82.6511 | 100 |  | 996.2178 | 100 |  | 904.7367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 67.6282 | 99 |  | 51.5319 | 99 |  | 10.7582 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31084 | 100 |  | 11.7607 | 99 |  | 9.5911 | 99 |  | 7333.8031 | 100 |  | 82.5261 | 100 |  | 996.5308 | 100 |  | 906.4361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 121.8225 | 100 |  | 53.4943 | 100 |  | 12.7324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48121 | 100 |  | 12.5194 | 100 |  | 9.7372 | 100 |  | 6641.185 | 100 |  | 82.2119 | 100 |  | 997.0469 | 100 |  | 905.8472 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 117.3861 | 99 |  | 54.3473 | 99 |  | 13.8197 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47929 | 100 |  | 13.4231 | 99 |  | 9.317 | 99 |  | 5068.3861 | 100 |  | 83.6619 | 100 |  | 996.9761 | 100 |  | 905.5778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 104.6799 | 99 |  | 50.4768 | 99 |  | 11.6466 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34489 | 100 |  | 11.7279 | 99 |  | 9.5805 | 99 |  | 7463.5401 | 100 |  | 82.2853 | 100 |  | 996.8367 | 100 |  | 902.9325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 103.2183 | 100 |  | 54.6972 | 100 |  | 13.5608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.56758 | 100 |  | 12.6156 | 100 |  | 9.9294 | 100 |  | 6670.2999 | 100 |  | 81.5489 | 100 |  | 996.7939 | 100 |  | 900.5678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 60.3416 | 99 |  | 54.0472 | 99 |  | 12.9597 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.5336 | 100 |  | 12.6343 | 99 |  | 9.8359 | 99 |  | 6471.9895 | 100 |  | 83.6383 | 100 |  | 996.9256 | 100 |  | 901.7019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 74.8127 | 100 |  | 54.2867 | 100 |  | 14.0343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53032 | 81 |  | 12.7925 | 100 |  | 9.4447 | 100 |  | 5755.5241 | 100 |  | 83.6803 | 100 |  | 997.1972 | 100 |  | 903.2083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 78.1452 | 99 |  | 52.299 | 99 |  | 11.3475 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.57403 | 100 |  | 11.7309 | 99 |  | 9.9164 | 99 |  | 8149.2838 | 100 |  | 82.0731 | 100 |  | 997.3392 | 100 |  | 901.3769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 115.4874 | 100 |  | 56.9766 | 100 |  | 13.9544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35568 | 100 |  | 13.4964 | 100 |  | 9.3983 | 100 |  | 5086.0467 | 100 |  | 82.0108 | 100 |  | 997.3761 | 100 |  | 901.3586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 105.9355 | 99 |  | 53.994 | 99 |  | 12.8135 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.30668 | 100 |  | 12.7033 | 99 |  | 9.5064 | 99 |  | 5894.3079 | 100 |  | 83.4694 | 100 |  | 997.4556 | 100 |  | 902.3947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 98.3023 | 100 |  | 52.3381 | 100 |  | 11.9877 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33011 | 100 |  | 11.7653 | 100 |  | 10.0333 | 100 |  | 8229.1393 | 100 |  | 82.2589 | 100 |  | 997.46 | 100 |  | 899.3375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 34.41 |  |  | 50.48 |  |  | 10.68 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 11.58 |  |  | 9.19 |  |  | 1935.02 |  |  | 63.06 |  |  | 995.57 |  |  | 897.87 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 127.83 |  |  | 69.48 |  |  | 26.82 |  |  | 0 |  |  | 14.04 |  |  | 16.21 |  |  | 11.2 |  |  | 8258.82 |  |  | 88.89 |  |  | 997.77 |  |  | 909.87
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 91.1767 | 97.7 |  | 54.4111 | 97.7 |  | 12.7994 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.81377 | 97.7 |  | 12.6597 | 97.7 |  | 9.7136 | 97.7 |  | 6415.417 | 97.7 |  | 84.4054 | 100 |  | 996.8218 | 100 |  | 903.5815 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 26/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 03.32.05 | 26/05/2023 | 03.32.10
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 04.25.25 | 26/05/2023 | 04.26.50
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 04.27.15 | 26/05/2023 | 04.33.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 04.39.15 | 26/05/2023 | 04.40.15
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 04.50.35 | 26/05/2023 | 04.51.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 05.21.30 | 26/05/2023 | 05.21.35
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 06.33.30 | 26/05/2023 | 06.33.35
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 07.12.05 | 26/05/2023 | 07.12.10
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 07.31.50 | 26/05/2023 | 07.31.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 09.17.00 | 26/05/2023 | 09.17.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 09.38.55 | 26/05/2023 | 09.39.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 09.48.55 | 26/05/2023 | 09.49.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 09.53.15 | 26/05/2023 | 09.53.20
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 11.06.10 | 26/05/2023 | 11.06.15
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 11.06.25 | 26/05/2023 | 11.06.30
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 11.50.55 | 26/05/2023 | 11.51.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 12.48.35 | 26/05/2023 | 12.48.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 13.08.40 | 26/05/2023 | 13.08.45
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 13.23.25 | 26/05/2023 | 13.23.30
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 13.45.40 | 26/05/2023 | 13.46.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 13.47.15 | 26/05/2023 | 14.49.30
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 14.49.55 | 26/05/2023 | 15.06.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.06.40 | 26/05/2023 | 15.07.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.08.50 | 26/05/2023 | 15.22.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.22.45 | 26/05/2023 | 15.23.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.25.20 | 26/05/2023 | 15.26.20
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.27.00 | 26/05/2023 | 15.28.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.29.35 | 26/05/2023 | 15.31.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.31.45 | 26/05/2023 | 15.33.25
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.34.25 | 26/05/2023 | 15.35.30
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.44.00 | 26/05/2023 | 15.44.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.46.00 | 26/05/2023 | 15.46.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.48.30 | 26/05/2023 | 15.49.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 15.58.55 | 26/05/2023 | 15.59.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.05.15 | 26/05/2023 | 16.05.45
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.07.25 | 26/05/2023 | 16.08.30
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.09.40 | 26/05/2023 | 16.10.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.16.50 | 26/05/2023 | 16.17.45
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.19.00 | 26/05/2023 | 16.20.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.21.10 | 26/05/2023 | 16.23.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.23.25 | 26/05/2023 | 16.29.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.30.50 | 26/05/2023 | 16.32.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.33.00 | 26/05/2023 | 16.34.35
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.35.40 | 26/05/2023 | 16.36.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.37.50 | 26/05/2023 | 16.39.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.40.20 | 26/05/2023 | 16.40.55
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.50.55 | 26/05/2023 | 16.51.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.51.45 | 26/05/2023 | 16.52.30
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.54.05 | 26/05/2023 | 16.54.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 16.56.15 | 26/05/2023 | 16.57.00
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 17.05.30 | 26/05/2023 | 17.05.35
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 19.11.05 | 26/05/2023 | 19.11.10
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 20.05.40 | 26/05/2023 | 20.05.45
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 21.12.40 | 26/05/2023 | 21.12.45
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 21.14.10 | 26/05/2023 | 21.14.15
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 21.31.10 | 26/05/2023 | 21.31.15
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 21.35.35 | 26/05/2023 | 21.35.40
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 23.54.00 | 26/05/2023 | 23.54.05
| FWE200 WARNING ON | 26/05/2023 | 23.54.35 | 26/05/2023 | 23.54.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/05/2023 | 04.33.41 | 26/05/2023 | 04.39.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/05/2023 | 12.33.40 | 26/05/2023 | 12.39.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 26/05/2023 | 20.33.40 | 26/05/2023 | 20.39.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/05/2023 | 07.50.25 | 26/05/2023 | 07.53.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/05/2023 | 15.50.25 | 26/05/2023 | 15.53.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/05/2023 | 23.50.25 | 26/05/2023 | 23.53.55
| TOC MEASURING OFF | 26/05/2023 | 03.45.30 | 26/05/2023 | 03.59.30
| TOC MAINTENANCE ON | 26/05/2023 | 03.45.30 | 26/05/2023 | 03.59.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 26/05/2023 | 03.45.30 | 26/05/2023 | 03.59.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 02.19.40 | 26/05/2023 | 02.19.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 03.03.10 | 26/05/2023 | 03.03.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 07.25.10 | 26/05/2023 | 07.25.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 08.05.35 | 26/05/2023 | 08.05.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 10.54.05 | 26/05/2023 | 10.54.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 11.57.00 | 26/05/2023 | 11.57.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 12.29.10 | 26/05/2023 | 12.29.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 12.43.10 | 26/05/2023 | 12.43.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 14.53.30 | 26/05/2023 | 14.53.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 15.07.15 | 26/05/2023 | 15.07.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 16.23.20 | 26/05/2023 | 16.23.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 17.46.20 | 26/05/2023 | 17.46.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 18.55.55 | 26/05/2023 | 18.56.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 19.26.25 | 26/05/2023 | 19.26.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 20.25.20 | 26/05/2023 | 20.25.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 21.03.20 | 26/05/2023 | 21.03.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 22.19.40 | 26/05/2023 | 22.19.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/05/2023 | 23.13.05 | 26/05/2023 | 23.13.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/05/2023 | 04.21.20 | 26/05/2023 | 04.30.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/05/2023 | 08.19.55 | 26/05/2023 | 08.23.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/05/2023 | 11.03.30 | 26/05/2023 | 11.19.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/05/2023 | 13.37.50 | 26/05/2023 | 14.16.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/05/2023 | 14.28.30 | 26/05/2023 | 14.37.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/05/2023 | 20.20.15 | 26/05/2023 | 20.23.25