## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 06/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 300.1302 | 100 |  | 72.5243 | 100 |  | 20.077 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26981 | 100 |  | 15.4089 | 100 |  | 8.7708 | 100 |  | 3635.4982 | 100 |  | 95.0119 | 100 |  | 992.35 | 100 |  | 906.9219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 274.3593 | 99 |  | 71.0284 | 99 |  | 19.5724 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26461 | 100 |  | 15.3393 | 99 |  | 8.7713 | 99 |  | 3445.3785 | 100 |  | 92.4294 | 100 |  | 992.3911 | 100 |  | 906.9722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 268.1181 | 100 |  | 68.9153 | 100 |  | 19.1256 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27378 | 100 |  | 15.5992 | 100 |  | 8.1442 | 100 |  | 3479.7022 | 100 |  | 90.1528 | 100 |  | 992.2272 | 100 |  | 906.4969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 279.4091 | 100 |  | 67.5923 | 100 |  | 20.0378 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27948 | 100 |  | 15.7864 | 100 |  | 7.4317 | 100 |  | 3229.7428 | 100 |  | 87.6111 | 100 |  | 992.1797 | 100 |  | 906.1522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 305.7145 | 99 |  | 73.5763 | 99 |  | 24.1846 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.32215 | 100 |  | 16.5028 | 99 |  | 7.8939 | 99 |  | 2298.7497 | 100 |  | 83.6933 | 100 |  | 991.9681 | 100 |  | 907.4517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 334.5739 | 100 |  | 76.8545 | 100 |  | 24.5914 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35291 | 100 |  | 16.8733 | 100 |  | 7.7161 | 100 |  | 1757.7956 | 100 |  | 86.1703 | 100 |  | 991.7683 | 100 |  | 908.0839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 306.5491 | 100 |  | 75.7367 | 100 |  | 23.8691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34659 | 100 |  | 16.7225 | 100 |  | 7.8175 | 100 |  | 1835.6172 | 100 |  | 92.2025 | 100 |  | 991.6908 | 100 |  | 908.6397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.1703 | 53 | '(4) | 9.2161 | 53 |  |  |  |  | 95.2397 | 100 |  | 991.4203 | 100 |  | 908.0178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 240.9749 | 100 |  | 68.148 | 100 |  | 19.3647 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27096 | 100 |  | 15.4294 | 100 |  | 8.3194 | 100 |  | 3405.9393 | 100 |  | 96.6058 | 100 |  | 991.1567 | 100 |  | 907.9719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 251.0767 | 100 |  | 72.6366 | 100 |  | 20.2346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27012 | 100 |  | 15.4353 | 100 |  | 8.5097 | 100 |  | 3486.3246 | 100 |  | 94.2583 | 100 |  | 991.0436 | 100 |  | 908.5844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 254.4433 | 100 |  | 72.2438 | 100 |  | 20.279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26875 | 100 |  | 15.4342 | 100 |  | 8.5792 | 100 |  | 3441.6544 | 100 |  | 92.1131 | 100 |  | 990.8194 | 100 |  | 908.1636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 272.9048 | 100 |  | 67.9053 | 100 |  | 18.5976 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26819 | 100 |  | 15.5828 | 100 |  | 7.4611 | 100 |  | 3311.8322 | 100 |  | 85.9128 | 100 |  | 990.7111 | 100 |  | 908.2653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 476.5402 | 99 |  | 63.9603 | 99 |  | 24.5153 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2759 | 100 |  | 15.7958 | 99 |  | 7.4234 | 99 |  | 3295.8604 | 100 |  | 81.9131 | 100 |  | 990.8825 | 100 |  | 906.8683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 453.1213 | 100 |  | 76.6251 | 100 |  | 25.9977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35149 | 100 |  | 16.9044 | 100 |  | 7.4217 | 100 |  | 1855.3814 | 100 |  | 83.0228 | 100 |  | 991.3797 | 100 |  | 908.635 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 606.7198 | 100 |  | 73.5083 | 100 |  | 30.4945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35208 | 100 |  | 16.8717 | 100 |  | 7.1553 | 100 |  | 1763.4854 | 100 |  | 87.6708 | 100 |  | 991.8239 | 100 |  | 912.1431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 550.2065 | 100 |  | 65.1063 | 100 |  | 25.553 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29254 | 100 |  | 15.9822 | 100 |  | 7.2031 | 100 |  | 2808.5097 | 88 |  | 91.0561 | 100 |  | 991.82 | 100 |  | 915.9131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 431.2908 | 100 |  | 62.2934 | 100 |  | 21.583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26553 | 100 |  | 15.4672 | 100 |  | 7.38 | 100 |  | 3559.0445 | 100 |  | 90.6311 | 100 |  | 991.7236 | 100 |  | 916.8978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 514.7745 | 100 |  | 67.871 | 100 |  | 24.3009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26659 | 100 |  | 15.4392 | 100 |  | 8.1325 | 100 |  | 3473.2387 | 100 |  | 91.0861 | 100 |  | 992.0875 | 100 |  | 920.1364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 396.5101 | 99 |  | 63.8302 | 99 |  | 22.3905 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26607 | 100 |  | 15.4838 | 99 |  | 7.451 | 99 |  | 3694.6642 | 100 |  | 90.3161 | 100 |  | 992.6164 | 100 |  | 921.5447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 508.499 | 96 |  | 66.4744 | 96 |  | 26.4941 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0.27185 | 96 |  | 15.5781 | 96 |  | 8.0349 | 96 |  | 3310.7693 | 96 |  | 89.6274 | 96 |  | 992.7761 | 96 |  | 922.8144 | 96 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 522.1582 | 100 |  | 64.4403 | 100 |  | 24.9859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26849 | 100 |  | 15.5931 | 100 |  | 7.2792 | 100 |  | 3292.971 | 100 |  | 87.0925 | 100 |  | 992.7619 | 100 |  | 922.0097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 419.1045 | 100 |  | 63.0888 | 100 |  | 24.089 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27023 | 100 |  | 15.6428 | 100 |  | 6.9858 | 100 |  | 3483.4505 | 100 |  | 87.2164 | 100 |  | 992.7586 | 100 |  | 922.8558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 510.5693 | 100 |  | 68.001 | 100 |  | 27.5001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28396 | 100 |  | 15.9642 | 100 |  | 7.4044 | 100 |  | 3061.387 | 100 |  | 81.3692 | 100 |  | 993.2078 | 100 |  | 924.8789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 634.4068 | 100 |  | 75.3387 | 100 |  | 32.712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35901 | 100 |  | 17.0269 | 100 |  | 7.0897 | 100 |  | 1746.0519 | 100 |  | 81.8619 | 100 |  | 993.7108 | 100 |  | 924.1653 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 587.8732 | 100 |  | 67.9257 | 100 |  | 28.9354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31108 | 100 |  | 16.3425 | 100 |  | 6.9658 | 100 |  | 2387.8141 | 100 |  | 87.9639 | 100 |  | 993.7853 | 100 |  | 925.7414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 629.6191 | 100 |  | 68.3646 | 100 |  | 28.9813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29795 | 100 |  | 16.1353 | 100 |  | 6.8408 | 100 |  | 2608.4889 | 100 |  | 88.3783 | 100 |  | 993.2017 | 100 |  | 929.4197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 550.3365 | 100 |  | 66.5062 | 100 |  | 27.8654 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28747 | 100 |  | 15.9236 | 100 |  | 7.2 | 100 |  | 2584.3171 | 100 |  | 89.3494 | 100 |  | 992.9467 | 100 |  | 930.4786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 382.5303 | 99 |  | 64.6196 | 99 |  | 21.5728 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26407 | 100 |  | 15.4671 | 99 |  | 7.2262 | 99 |  | 3398.1965 | 100 |  | 89.6097 | 100 |  | 992.7486 | 100 |  | 931.8628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 782.8359 | 99 |  | 68.5571 | 99 |  | 30.211 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25715 | 100 |  | 15.295 | 99 |  | 7.5877 | 99 |  | 3647.3962 | 100 |  | 89.8139 | 100 |  | 993.1328 | 100 |  | 931.2733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 818.4277 | 100 |  | 66.1698 | 100 |  | 31.0076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26105 | 100 |  | 15.4172 | 100 |  | 7.38 | 100 |  | 3318.8331 | 100 |  | 88.3892 | 100 |  | 993.5481 | 100 |  | 930.8431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 691.0756 | 100 |  | 65.0417 | 100 |  | 28.4908 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25266 | 100 |  | 15.2667 | 100 |  | 7.2403 | 100 |  | 3566.2368 | 100 |  | 86.7336 | 100 |  | 993.5156 | 100 |  | 930.7025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 683.6695 | 99 |  | 63.7283 | 99 |  | 28.3605 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2653 | 100 |  | 15.6006 | 99 |  | 6.6627 | 99 |  | 2623.758 | 88 |  | 84.9467 | 100 |  | 993.5094 | 100 |  | 930.6325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 761.6172 | 100 |  | 72.0517 | 100 |  | 30.464 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3139 | 100 |  | 16.4739 | 100 |  | 6.7306 | 100 |  | 2557.8311 | 100 |  | 81.7283 | 100 |  | 993.4303 | 100 |  | 930.0778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 984.9932 | 100 |  | 74.1808 | 100 |  | 36.7998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33564 | 100 |  | 16.7225 | 100 |  | 6.7203 | 100 |  | 1908.4249 | 100 |  | 85.2919 | 100 |  | 992.8356 | 100 |  | 930.0917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 637.1289 | 100 |  | 73.6152 | 100 |  | 30.4871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32033 | 100 |  | 16.4267 | 100 |  | 7.1569 | 100 |  | 2017.729 | 100 |  | 90.9503 | 100 |  | 993.0311 | 100 |  | 930.5489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 309.5519 | 99 |  | 66 | 99 |  | 20.7965 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26396 | 100 |  | 15.3802 | 99 |  | 7.085 | 99 |  | 3222.3867 | 100 |  | 95.8342 | 100 |  | 993.0564 | 100 |  | 929.2275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 335.4739 | 100 |  | 69.1831 | 100 |  | 19.0758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25755 | 100 |  | 15.2261 | 100 |  | 7.9303 | 100 |  | 3573.8224 | 100 |  | 93.31 | 100 |  | 992.8781 | 100 |  | 928.3342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 408.1818 | 100 |  | 71.3974 | 100 |  | 22.5968 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25934 | 100 |  | 15.2633 | 100 |  | 8.1633 | 100 |  | 3791.8339 | 100 |  | 92.5697 | 100 |  | 992.9153 | 100 |  | 927.2456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 334.6168 | 100 |  | 70.3193 | 100 |  | 21.3214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26679 | 100 |  | 15.4147 | 100 |  | 8.0892 | 100 |  | 3405.6257 | 100 |  | 93.3708 | 100 |  | 992.7528 | 100 |  | 925.1622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 388.0213 | 100 |  | 66.8686 | 100 |  | 21.2725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26468 | 100 |  | 15.4619 | 100 |  | 7.3131 | 100 |  | 3527.9395 | 100 |  | 90.5189 | 100 |  | 992.9486 | 100 |  | 924.1525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 391.1262 | 100 |  | 64.6055 | 100 |  | 21.8339 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26901 | 100 |  | 15.5319 | 100 |  | 7.1419 | 100 |  | 3477.451 | 100 |  | 92.5264 | 100 |  | 993.0931 | 100 |  | 923.705 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 328.8052 | 100 |  | 66.7144 | 100 |  | 19.8817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2704 | 100 |  | 15.5503 | 100 |  | 7.0972 | 100 |  | 3730.5072 | 100 |  | 93.4122 | 100 |  | 993.2556 | 100 |  | 921.9008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 412.9369 | 100 |  | 75.0191 | 100 |  | 24.7275 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32737 | 100 |  | 16.5603 | 100 |  | 7.4911 | 100 |  | 2004.052 | 100 |  | 86.9722 | 100 |  | 993.5372 | 100 |  | 920.1022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 382.815 | 99 |  | 75.9823 | 99 |  | 26.0448 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34287 | 100 |  | 16.7223 | 99 |  | 7.3808 | 99 |  | 1699.7477 | 100 |  | 90.7142 | 100 |  | 993.6058 | 100 |  | 920.4744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 336.0993 | 100 |  | 72.0164 | 100 |  | 23.2209 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33518 | 100 |  | 16.5628 | 100 |  | 7.4844 | 100 |  | 1833.386 | 100 |  | 95.6128 | 100 |  | 994.1589 | 100 |  | 919.7919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 251.9239 | 100 |  | 62.041 | 100 |  | 18.6558 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27207 | 100 |  | 15.4989 | 100 |  | 7.3161 | 100 |  | 3205.2679 | 100 |  | 98.5533 | 100 |  | 993.9889 | 100 |  | 919.02 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 240.97 |  |  | 62.04 |  |  | 18.6 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 15.23 |  |  | 6.66 |  |  | 1699.75 |  |  | 81.37 |  |  | 990.71 |  |  | 906.15 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 984.99 |  |  | 76.85 |  |  | 36.8 |  |  | 0 |  |  | 0.36 |  |  | 17.03 |  |  | 8.77 |  |  | 3791.83 |  |  | 98.55 |  |  | 994.16 |  |  | 931.86
%Medie < Soglia |  | 99.2 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 98.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 455.5959 | 97.8 |  | 69.0802 | 97.8 |  | 24.5145 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.28904 | 97.8 |  | 15.869 | 97.8 |  | 7.524 | 97.8 |  | 2950.3132 | 97.8 |  | 89.5829 | 100 |  | 992.5902 | 100 |  | 919.5951 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 06/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/08/2023 | 07.50.15 | 06/08/2023 | 07.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/08/2023 | 15.50.15 | 06/08/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 06/08/2023 | 23.50.15 | 06/08/2023 | 23.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 00.08.55 | 06/08/2023 | 00.09.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 00.13.50 | 06/08/2023 | 00.13.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 00.43.05 | 06/08/2023 | 00.43.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 00.44.40 | 06/08/2023 | 00.44.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 00.48.10 | 06/08/2023 | 00.48.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 01.18.20 | 06/08/2023 | 01.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 01.19.00 | 06/08/2023 | 01.22.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 01.51.05 | 06/08/2023 | 01.51.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 01.52.15 | 06/08/2023 | 01.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 02.25.05 | 06/08/2023 | 02.28.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 02.29.40 | 06/08/2023 | 02.29.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 02.59.30 | 06/08/2023 | 02.59.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 03.00.30 | 06/08/2023 | 03.00.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 03.01.30 | 06/08/2023 | 03.01.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 03.32.45 | 06/08/2023 | 03.32.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 03.34.40 | 06/08/2023 | 03.34.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 03.36.10 | 06/08/2023 | 03.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 04.40.00 | 06/08/2023 | 04.40.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 04.41.00 | 06/08/2023 | 04.41.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 04.42.00 | 06/08/2023 | 04.47.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 05.19.15 | 06/08/2023 | 05.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 05.47.25 | 06/08/2023 | 05.47.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 05.48.25 | 06/08/2023 | 05.48.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 05.50.35 | 06/08/2023 | 05.50.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 05.51.35 | 06/08/2023 | 05.55.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 05.56.10 | 06/08/2023 | 05.56.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 06.21.40 | 06/08/2023 | 06.21.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 06.22.50 | 06/08/2023 | 06.28.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 06.55.30 | 06/08/2023 | 06.55.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 06.56.30 | 06/08/2023 | 06.56.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 06.57.30 | 06/08/2023 | 06.57.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 07.30.55 | 06/08/2023 | 07.31.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 07.32.15 | 06/08/2023 | 07.32.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 08.06.35 | 06/08/2023 | 08.06.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 08.07.55 | 06/08/2023 | 08.08.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 08.09.00 | 06/08/2023 | 08.11.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 08.39.25 | 06/08/2023 | 08.41.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 08.41.35 | 06/08/2023 | 08.44.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 09.11.10 | 06/08/2023 | 09.13.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 09.13.15 | 06/08/2023 | 09.15.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 09.43.05 | 06/08/2023 | 09.43.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 09.46.05 | 06/08/2023 | 09.46.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 09.47.15 | 06/08/2023 | 09.50.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 10.18.35 | 06/08/2023 | 10.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 10.19.30 | 06/08/2023 | 10.20.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 10.23.05 | 06/08/2023 | 10.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 10.23.40 | 06/08/2023 | 10.24.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 10.50.35 | 06/08/2023 | 10.50.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 10.52.40 | 06/08/2023 | 10.53.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 11.23.05 | 06/08/2023 | 11.23.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 11.24.05 | 06/08/2023 | 11.28.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 11.55.30 | 06/08/2023 | 11.57.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 11.57.45 | 06/08/2023 | 12.01.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 12.27.40 | 06/08/2023 | 12.27.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 12.29.40 | 06/08/2023 | 12.29.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 12.30.40 | 06/08/2023 | 12.30.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 13.02.15 | 06/08/2023 | 13.02.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 13.03.10 | 06/08/2023 | 13.03.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 13.04.50 | 06/08/2023 | 13.07.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 13.34.25 | 06/08/2023 | 13.34.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 13.35.00 | 06/08/2023 | 13.35.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 13.41.20 | 06/08/2023 | 13.41.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 14.08.10 | 06/08/2023 | 14.09.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 14.10.35 | 06/08/2023 | 14.10.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 14.11.20 | 06/08/2023 | 14.11.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 14.46.05 | 06/08/2023 | 14.46.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 14.47.25 | 06/08/2023 | 14.48.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.16.05 | 06/08/2023 | 15.16.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.18.30 | 06/08/2023 | 15.18.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.19.35 | 06/08/2023 | 15.19.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.47.45 | 06/08/2023 | 15.47.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.53.30 | 06/08/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.55.20 | 06/08/2023 | 15.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 15.56.15 | 06/08/2023 | 15.56.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 16.22.05 | 06/08/2023 | 16.22.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 16.23.05 | 06/08/2023 | 16.31.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 16.56.25 | 06/08/2023 | 16.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 16.58.20 | 06/08/2023 | 16.58.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 16.59.15 | 06/08/2023 | 16.59.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 17.00.50 | 06/08/2023 | 17.00.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 18.07.05 | 06/08/2023 | 18.07.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 18.39.40 | 06/08/2023 | 18.39.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 18.40.15 | 06/08/2023 | 18.47.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 19.16.00 | 06/08/2023 | 19.16.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 19.18.10 | 06/08/2023 | 19.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 19.19.20 | 06/08/2023 | 19.19.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 19.20.20 | 06/08/2023 | 19.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 19.49.00 | 06/08/2023 | 19.50.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 19.55.20 | 06/08/2023 | 19.55.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 20.23.35 | 06/08/2023 | 20.23.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 20.51.10 | 06/08/2023 | 20.51.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 20.52.10 | 06/08/2023 | 20.54.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 21.23.25 | 06/08/2023 | 21.23.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 21.25.15 | 06/08/2023 | 21.25.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 21.58.05 | 06/08/2023 | 21.58.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 21.59.40 | 06/08/2023 | 21.59.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 22.00.35 | 06/08/2023 | 22.00.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 22.04.20 | 06/08/2023 | 22.04.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 22.05.20 | 06/08/2023 | 22.06.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 22.32.55 | 06/08/2023 | 22.33.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 22.34.10 | 06/08/2023 | 22.34.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 22.35.00 | 06/08/2023 | 22.38.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 23.11.10 | 06/08/2023 | 23.12.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 23.35.35 | 06/08/2023 | 23.36.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 23.37.30 | 06/08/2023 | 23.38.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 23.38.55 | 06/08/2023 | 23.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 06/08/2023 | 23.41.25 | 06/08/2023 | 23.41.30
| TOC MEASURING OFF | 06/08/2023 | 03.43.15 | 06/08/2023 | 03.57.15
| TOC MAINTENANCE ON | 06/08/2023 | 03.43.15 | 06/08/2023 | 03.57.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 06/08/2023 | 03.43.15 | 06/08/2023 | 03.57.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 00.44.20 | 06/08/2023 | 00.44.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 02.11.35 | 06/08/2023 | 02.11.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 06.25.40 | 06/08/2023 | 06.25.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 09.08.25 | 06/08/2023 | 09.08.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 13.52.15 | 06/08/2023 | 13.52.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 14.22.20 | 06/08/2023 | 14.22.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 14.25.00 | 06/08/2023 | 14.25.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 15.30.15 | 06/08/2023 | 15.30.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 17.48.30 | 06/08/2023 | 17.48.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 06/08/2023 | 21.38.35 | 06/08/2023 | 21.38.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/08/2023 | 20.12.55 | 06/08/2023 | 20.15.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 06/08/2023 | 20.27.30 | 06/08/2023 | 20.29.10
| SENZA RIFIUTO OFF | 06/08/2023 | 09.42.07 | //