## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 22/11/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 100.4208 | 100 |  | 49.2354 | 100 |  | 10.1674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14161 | 100 |  | 10.61 | 100 |  | 8.8686 | 100 |  | 9929.9301 | 100 |  | 82.5956 | 100 |  | 984.1725 | 100 |  | 872.7931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 97.5246 | 99 |  | 49.9233 | 99 |  | 10.4569 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14682 | 100 |  | 10.9412 | 99 |  | 8.7805 | 99 |  | 9794.368 | 100 |  | 84.1619 | 100 |  | 983.9142 | 100 |  | 872.8192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 93.408 | 100 |  | 50.767 | 100 |  | 10.7815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14356 | 100 |  | 10.6747 | 100 |  | 8.9453 | 100 |  | 10533.7192 | 100 |  | 84.7397 | 100 |  | 983.6039 | 100 |  | 873.8439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 99.1903 | 99 |  | 51.0922 | 99 |  | 10.4034 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1411 | 100 |  | 10.4827 | 99 |  | 9.0624 | 99 |  | 10663.6784 | 100 |  | 84.595 | 100 |  | 983.3672 | 100 |  | 875.4169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 75.6803 | 99 |  | 50.8727 | 99 |  | 10.1431 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14201 | 100 |  | 10.5304 | 99 |  | 9.0178 | 99 |  | 10630.5264 | 100 |  | 85.4619 | 100 |  | 983.4375 | 100 |  | 876.5331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 102.1202 | 100 |  | 50.5983 | 100 |  | 10.4126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14109 | 100 |  | 10.5033 | 100 |  | 8.9194 | 100 |  | 10661.256 | 100 |  | 84.3356 | 100 |  | 983.0947 | 100 |  | 878.3714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 101.8342 | 100 |  | 50.4931 | 100 |  | 10.2697 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14136 | 100 |  | 10.4825 | 100 |  | 8.8922 | 100 |  | 10707.6206 | 100 |  | 85.7 | 100 |  | 982.7314 | 100 |  | 877.3717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.0477 | 53 | '(4) | 8.5829 | 53 |  |  |  |  | 87.5083 | 100 |  | 982.7186 | 100 |  | 876.9964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 156.5111 | 100 |  | 56.1739 | 100 |  | 12.4849 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16189 | 100 |  | 11.8256 | 100 |  | 9.3836 | 100 |  | 8286.0203 | 100 |  | 83.3008 | 100 |  | 982.4492 | 100 |  | 878.7247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 83.1602 | 100 |  | 50.531 | 100 |  | 10.0917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14629 | 100 |  | 10.7878 | 100 |  | 8.7483 | 100 |  | 10057.3909 | 100 |  | 87.7358 | 100 |  | 982.0267 | 100 |  | 880.2408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 84.1696 | 100 |  | 51.2171 | 100 |  | 10.1517 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15267 | 100 |  | 11.2408 | 100 |  | 8.4533 | 100 |  | 9178.2544 | 100 |  | 87.98 | 100 |  | 982.1011 | 100 |  | 881.7636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 116.4258 | 100 |  | 50.8781 | 100 |  | 10.4934 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15025 | 100 |  | 11.0794 | 100 |  | 8.5378 | 100 |  | 10022.9357 | 100 |  | 87.7061 | 100 |  | 981.8994 | 100 |  | 882.7722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 113.2047 | 100 |  | 50.6626 | 100 |  | 10.8255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14439 | 100 |  | 10.6456 | 100 |  | 8.79 | 100 |  | 10524.2986 | 100 |  | 87.7578 | 100 |  | 981.7847 | 100 |  | 883.8361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 73.2926 | 100 |  | 49.6169 | 100 |  | 10.3095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14536 | 100 |  | 10.705 | 100 |  | 8.8053 | 100 |  | 10495.1892 | 100 |  | 87.9928 | 100 |  | 981.6183 | 100 |  | 883.5117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 48.6738 | 100 |  | 52.724 | 100 |  | 11.6742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16352 | 100 |  | 11.7569 | 100 |  | 9.12 | 100 |  | 8246.1092 | 100 |  | 90.3936 | 100 |  | 981.7703 | 100 |  | 884.6006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 69.6118 | 100 |  | 49.8598 | 100 |  | 10.4352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14627 | 100 |  | 10.8186 | 100 |  | 8.6689 | 100 |  | 9991.7444 | 88 |  | 86.8194 | 100 |  | 981.7583 | 100 |  | 882.9164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 67.0163 | 100 |  | 50.9978 | 100 |  | 10.3076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14671 | 100 |  | 10.8142 | 100 |  | 8.7156 | 100 |  | 10316.0812 | 100 |  | 87.9006 | 100 |  | 981.8417 | 100 |  | 885.0097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 65.7441 | 100 |  | 50.929 | 100 |  | 10.5576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14718 | 100 |  | 10.8219 | 100 |  | 8.8186 | 100 |  | 10296.0976 | 100 |  | 88.4767 | 100 |  | 982.1311 | 100 |  | 884.0003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 59.0417 | 100 |  | 50.96 | 100 |  | 15.114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.151 | 100 |  | 11.1419 | 100 |  | 8.6472 | 100 |  | 9442.1117 | 100 |  | 86.9506 | 100 |  | 982.2939 | 100 |  | 886.5028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 55.6805 | 100 |  | 69.0451 | 100 |  | 19.8793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23285 | 100 |  | 14.44 | 100 |  | 10.5189 | 100 |  | 3640.0333 | 100 |  | 88.8744 | 100 |  | 982.5108 | 100 |  | 891.1417 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 92.0373 | 100 |  | 52.7301 | 100 |  | 11.7692 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14924 | 100 |  | 11.0958 | 100 |  | 8.7628 | 100 |  | 9882.2247 | 100 |  | 84.1028 | 100 |  | 982.6647 | 100 |  | 897.0569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 93.6105 | 100 |  | 51.9288 | 100 |  | 10.0608 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14456 | 100 |  | 10.7722 | 100 |  | 8.6347 | 100 |  | 10335.1324 | 100 |  | 84.7028 | 100 |  | 982.6747 | 100 |  | 898.6153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 92.7406 | 100 |  | 52.1981 | 100 |  | 12.3998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14295 | 100 |  | 10.7122 | 100 |  | 8.6539 | 100 |  | 10411.4918 | 100 |  | 82.6797 | 100 |  | 982.5761 | 100 |  | 897.5203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 87.6491 | 99 |  | 51.583 | 99 |  | 13.5368 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14321 | 99 |  | 10.7237 | 99 |  | 8.7752 | 99 |  | 10419.4371 | 99 |  | 82.3345 | 99 |  | 982.2496 | 99 |  | 896.8019 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 91.222 | 100 |  | 51.7438 | 100 |  | 12.6662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14207 | 100 |  | 10.6525 | 100 |  | 8.8561 | 100 |  | 10575.6594 | 100 |  | 81.6378 | 100 |  | 982.2261 | 100 |  | 895.8364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 53.9975 | 100 |  | 52.2867 | 100 |  | 10.5162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.147 | 100 |  | 10.9903 | 100 |  | 8.7 | 100 |  | 9744.1386 | 100 |  | 82.5664 | 100 |  | 982.1894 | 100 |  | 894.3392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 48.2142 | 100 |  | 54.1545 | 100 |  | 11.3041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15367 | 100 |  | 11.3169 | 100 |  | 9.2992 | 100 |  | 9158.4278 | 100 |  | 84.16 | 100 |  | 982.1011 | 100 |  | 893.8228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 67.5994 | 100 |  | 51.8971 | 100 |  | 10.1288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14944 | 100 |  | 11.2086 | 100 |  | 8.4775 | 100 |  | 9359.978 | 100 |  | 81.3664 | 100 |  | 982.0317 | 100 |  | 895.7883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 83.0404 | 100 |  | 58.7376 | 100 |  | 11.146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16332 | 100 |  | 12.0731 | 100 |  | 8.3333 | 100 |  | 9014.2505 | 100 |  | 80.6533 | 100 |  | 982.0053 | 100 |  | 897.4408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 99.2985 | 99 |  | 59.3744 | 99 |  | 11.176 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15881 | 100 |  | 11.8237 | 99 |  | 8.5081 | 99 |  | 9393.23 | 100 |  | 79.8631 | 100 |  | 982.1417 | 100 |  | 896.9647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 107.1827 | 100 |  | 59.1549 | 100 |  | 11.1893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15697 | 100 |  | 11.7042 | 100 |  | 8.6667 | 100 |  | 9567.9009 | 100 |  | 79.7942 | 100 |  | 982.3942 | 100 |  | 895.1447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 116.5169 | 100 |  | 59.568 | 100 |  | 11.2278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15793 | 100 |  | 11.7992 | 100 |  | 8.6586 | 100 |  | 9613.1619 | 88 |  | 78.4597 | 100 |  | 982.69 | 100 |  | 893.8064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 117.5411 | 100 |  | 60.1385 | 100 |  | 11.2655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15766 | 100 |  | 11.8317 | 100 |  | 8.5214 | 100 |  | 9485.3455 | 100 |  | 77.3328 | 100 |  | 983.2106 | 100 |  | 894.7503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 140.0919 | 99 |  | 60.2692 | 99 |  | 12.0682 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15737 | 100 |  | 11.8117 | 99 |  | 8.5727 | 99 |  | 9389.9317 | 100 |  | 77.3569 | 100 |  | 983.5058 | 100 |  | 891.7744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 137.2353 | 99 |  | 61.2157 | 99 |  | 12.0741 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16323 | 100 |  | 12.1671 | 99 |  | 8.522 | 99 |  | 8458.4153 | 100 |  | 76.6525 | 100 |  | 983.8233 | 100 |  | 889.9867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 135.5414 | 100 |  | 63.0692 | 100 |  | 12.136 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1662 | 100 |  | 12.3078 | 100 |  | 8.6125 | 100 |  | 8821.381 | 100 |  | 77.1797 | 100 |  | 984.3417 | 100 |  | 889.5031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 134.2109 | 99 |  | 64.4014 | 99 |  | 11.8328 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15828 | 100 |  | 11.8429 | 99 |  | 8.8526 | 99 |  | 9508.3884 | 100 |  | 77.5592 | 100 |  | 984.7575 | 100 |  | 888.0267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 111.3383 | 100 |  | 63.5802 | 100 |  | 11.6771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15745 | 100 |  | 11.7842 | 100 |  | 8.9753 | 100 |  | 9578.3822 | 100 |  | 77.6497 | 100 |  | 985.2469 | 100 |  | 886.7853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 145.1354 | 100 |  | 62.4242 | 100 |  | 11.8319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15671 | 100 |  | 11.7975 | 100 |  | 8.81 | 100 |  | 9546.8471 | 100 |  | 76.3183 | 100 |  | 985.7833 | 100 |  | 884.7403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 133.5503 | 100 |  | 62.7355 | 100 |  | 11.557 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15661 | 100 |  | 11.7675 | 100 |  | 8.8639 | 100 |  | 9586.017 | 100 |  | 77.1839 | 100 |  | 986.1956 | 100 |  | 882.6561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 133.9557 | 99 |  | 62.3176 | 99 |  | 11.6445 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.157 | 100 |  | 11.7922 | 99 |  | 8.822 | 99 |  | 9392.4936 | 100 |  | 77.3503 | 100 |  | 986.4428 | 100 |  | 881.6547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 136.8815 | 100 |  | 63.4251 | 100 |  | 11.9689 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16312 | 100 |  | 12.1372 | 100 |  | 8.7539 | 100 |  | 8550.2668 | 100 |  | 77.7572 | 100 |  | 986.7661 | 100 |  | 879.6808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 95.2025 | 99 |  | 69.0681 | 99 |  | 14.186 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17386 | 100 |  | 12.5682 | 99 |  | 9.9217 | 99 |  | 8072.9551 | 100 |  | 78.1978 | 100 |  | 987.0069 | 100 |  | 877.4333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 115.2107 | 100 |  | 64.1216 | 100 |  | 11.9936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16416 | 100 |  | 12.18 | 100 |  | 8.7028 | 100 |  | 8514.7346 | 100 |  | 78.5808 | 100 |  | 987.0433 | 100 |  | 876.2017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 138.1058 | 100 |  | 64.1531 | 100 |  | 12.1474 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16791 | 100 |  | 12.4081 | 100 |  | 8.4667 | 100 |  | 8608.4869 | 100 |  | 78.2764 | 100 |  | 987.2214 | 100 |  | 873.6375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 161.3032 | 99 |  | 64.9278 | 99 |  | 12.7474 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15705 | 100 |  | 11.7574 | 99 |  | 8.7783 | 99 |  | 9656.1012 | 100 |  | 79.4175 | 100 |  | 987.7119 | 100 |  | 872.3672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 48.21 |  |  | 49.24 |  |  | 10.06 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.48 |  |  | 8.33 |  |  | 3640.03 |  |  | 76.32 |  |  | 981.62 |  |  | 872.37 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 161.3 |  |  | 69.07 |  |  | 19.88 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 14.44 |  |  | 10.52 |  |  | 10707.62 |  |  | 90.39 |  |  | 987.71 |  |  | 898.62
%Medie < Soglia |  | 98.8 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 101.7146 | 97.8 |  | 55.8804 | 97.8 |  | 11.3939 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.1527 | 97.8 |  | 11.3384 | 97.8 |  | 8.7881 | 97.8 |  | 9645.9571 | 97.8 |  | 82.4721 | 100 |  | 983.4604 | 100 |  | 885.3413 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 22/11/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/11/2023 | 07.47.05 | 22/11/2023 | 07.50.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/11/2023 | 15.47.10 | 22/11/2023 | 15.50.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 22/11/2023 | 23.47.05 | 22/11/2023 | 23.50.35
| TOC MEASURING OFF | 22/11/2023 | 03.36.45 | 22/11/2023 | 03.50.40
| TOC MAINTENANCE ON | 22/11/2023 | 03.36.45 | 22/11/2023 | 03.50.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 22/11/2023 | 03.36.45 | 22/11/2023 | 03.50.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 00.51.15 | 22/11/2023 | 00.51.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 01.59.40 | 22/11/2023 | 01.59.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 02.25.05 | 22/11/2023 | 02.25.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 14.50.05 | 22/11/2023 | 14.50.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 16.37.40 | 22/11/2023 | 16.37.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 17.24.30 | 22/11/2023 | 17.24.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 18.22.30 | 22/11/2023 | 18.22.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 20.19.35 | 22/11/2023 | 20.19.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 21.05.20 | 22/11/2023 | 21.05.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 22.59.15 | 22/11/2023 | 22.59.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 22/11/2023 | 23.24.25 | 22/11/2023 | 23.24.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/11/2023 | 04.13.15 | 22/11/2023 | 04.18.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/11/2023 | 07.18.45 | 22/11/2023 | 07.24.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/11/2023 | 09.42.10 | 22/11/2023 | 09.58.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/11/2023 | 13.12.05 | 22/11/2023 | 13.17.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/11/2023 | 21.11.10 | 22/11/2023 | 21.17.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 22/11/2023 | 23.21.35 | 22/11/2023 | 23.26.10