## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 08/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 77.1028 | 100 |  | 55.97 | 100 |  | 15.6706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19813 | 100 |  | 13.6414 | 100 |  | 9.0078 | 100 |  | 6226.3923 | 100 |  | 85.3675 | 100 |  | 1002.4814 | 100 |  | 876.7944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 26.7895 | 100 |  | 51.2979 | 100 |  | 13.5733 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18672 | 100 |  | 13.105 | 100 |  | 8.6961 | 100 |  | 6253.7896 | 100 |  | 90.5056 | 100 |  | 1002.2406 | 100 |  | 874.3453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 73.6138 | 100 |  | 58.1217 | 100 |  | 15.8544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19759 | 100 |  | 13.6247 | 100 |  | 8.9697 | 100 |  | 6304.7911 | 100 |  | 85.2108 | 100 |  | 1002.1086 | 100 |  | 874.8558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 47.7551 | 99 |  | 54.3062 | 99 |  | 14.8226 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19026 | 100 |  | 13.2596 | 99 |  | 9.0883 | 99 |  | 6143.4592 | 100 |  | 88.4928 | 100 |  | 1001.99 | 100 |  | 880.7911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 45.8862 | 100 |  | 54.3569 | 100 |  | 14.3833 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18949 | 100 |  | 13.3206 | 100 |  | 8.7728 | 100 |  | 6835.9848 | 100 |  | 85.4044 | 100 |  | 1001.9358 | 100 |  | 878.6364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 57.1701 | 100 |  | 53.6412 | 100 |  | 13.1343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17359 | 100 |  | 12.5594 | 100 |  | 8.8658 | 100 |  | 8004.0229 | 100 |  | 87.4981 | 100 |  | 1001.9231 | 100 |  | 877.7214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 39.569 | 100 |  | 54.7493 | 100 |  | 13.3112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18109 | 100 |  | 12.8736 | 100 |  | 8.7017 | 100 |  | 7713.3586 | 100 |  | 89.6964 | 100 |  | 1001.7992 | 100 |  | 879.3886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.2126 | 61 | '(4) | 9.5193 | 61 |  |  |  |  | 89.4964 | 100 |  | 1001.6964 | 100 |  | 878.0572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 78.6902 | 91 |  | 58.2526 | 91 |  | 15.8478 | 91 |  | 0 | 91 |  | 0.19699 | 100 |  | 13.6354 | 91 |  | 9.1387 | 91 |  | 5920.7935 | 100 |  | 82.7022 | 100 |  | 1001.4147 | 100 |  | 874.7844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 42.6876 | 99 |  | 54.7153 | 99 |  | 13.7763 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18116 | 100 |  | 12.9635 | 99 |  | 8.8766 | 99 |  | 6800.8385 | 100 |  | 84.9278 | 100 |  | 1001.2192 | 100 |  | 875.7497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 130.6366 | 100 |  | 57.7094 | 100 |  | 18.062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21938 | 100 |  | 14.4856 | 100 |  | 8.85 | 100 |  | 5137.4506 | 100 |  | 78.3433 | 100 |  | 1000.9403 | 100 |  | 874.6183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 64.5342 | 100 |  | 52.743 | 100 |  | 13.4425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17714 | 100 |  | 12.7325 | 100 |  | 9.0067 | 100 |  | 7170.5136 | 100 |  | 86.3719 | 100 |  | 1000.8036 | 100 |  | 872.7561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 71.7875 | 100 |  | 60.0146 | 100 |  | 17.6694 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21851 | 100 |  | 14.3411 | 100 |  | 9.2289 | 100 |  | 5209.4236 | 100 |  | 83.2433 | 100 |  | 1000.9744 | 100 |  | 869.5625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 44.2426 | 100 |  | 52.6671 | 100 |  | 13.6365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17919 | 94 |  | 12.8419 | 100 |  | 9.0586 | 100 |  | 7055.2437 | 100 |  | 85.6164 | 100 |  | 1001.0458 | 100 |  | 872.8186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 52.4334 | 100 |  | 50.4468 | 100 |  | 12.6016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16133 | 100 |  | 11.8806 | 100 |  | 9.3158 | 100 |  | 9514.0713 | 100 |  | 86.9494 | 100 |  | 1001.1944 | 100 |  | 867.4531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 44.537 | 99 |  | 57.7542 | 99 |  | 19.3556 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23885 | 100 |  | 14.8666 | 99 |  | 9.1468 | 99 |  | 4289.9232 | 88 |  | 86.0375 | 100 |  | 1001.0622 | 100 |  | 868.6194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 66.5775 | 99 |  | 50.8044 | 99 |  | 13.247 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16303 | 100 |  | 12 | 99 |  | 9.4838 | 99 |  | 8987.7336 | 100 |  | 85.1783 | 100 |  | 1000.8542 | 100 |  | 864.8786 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 77.9687 | 100 |  | 60.5074 | 100 |  | 19.0004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23997 | 100 |  | 14.9503 | 100 |  | 8.7853 | 100 |  | 3973.9981 | 100 |  | 84.1214 | 100 |  | 1000.8206 | 100 |  | 865.5275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 51.4604 | 100 |  | 52.0871 | 100 |  | 13.0632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1647 | 100 |  | 12.0814 | 100 |  | 9.5794 | 100 |  | 8843.0048 | 100 |  | 85.2303 | 100 |  | 1000.9183 | 100 |  | 871.5594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 87.1832 | 100 |  | 59.7616 | 100 |  | 18.8389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23382 | 100 |  | 14.7892 | 100 |  | 8.9931 | 100 |  | 4014.3001 | 100 |  | 83.4756 | 100 |  | 1000.9925 | 100 |  | 873.7919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 65.8692 | 99 |  | 51.5008 | 99 |  | 13.366 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16117 | 100 |  | 11.9242 | 99 |  | 9.6864 | 99 |  | 9002.7158 | 100 |  | 83.3378 | 100 |  | 1001.025 | 100 |  | 869.5842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 85.0983 | 100 |  | 61.6239 | 100 |  | 19.7916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23533 | 100 |  | 14.8558 | 100 |  | 9.0383 | 100 |  | 3915.2458 | 100 |  | 81.8244 | 100 |  | 1001.1669 | 100 |  | 867.7086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 54.4763 | 100 |  | 52.2522 | 100 |  | 13.7252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16247 | 100 |  | 12.0064 | 100 |  | 9.7392 | 100 |  | 8738.2011 | 100 |  | 82.7272 | 100 |  | 1000.9439 | 100 |  | 873.3319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 136.1647 | 99 |  | 59.0931 | 99 |  | 19.5372 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22239 | 100 |  | 14.4699 | 99 |  | 9.2992 | 99 |  | 4069.0118 | 100 |  | 82.2119 | 100 |  | 1000.7636 | 100 |  | 876.2456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 92.4159 | 100 |  | 52.4498 | 100 |  | 14.0083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15798 | 100 |  | 11.7442 | 100 |  | 9.9792 | 100 |  | 8992.2959 | 100 |  | 81.7856 | 100 |  | 1000.2683 | 100 |  | 875.8392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 77.8348 | 100 |  | 62.498 | 100 |  | 20.6527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22612 | 100 |  | 14.5481 | 100 |  | 9.7125 | 100 |  | 4188.4851 | 100 |  | 81.8556 | 100 |  | 999.75 | 100 |  | 876.2417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 54.7365 | 100 |  | 54.0085 | 100 |  | 13.8716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15985 | 100 |  | 11.8083 | 100 |  | 9.9944 | 100 |  | 8860.3304 | 100 |  | 82.9575 | 100 |  | 998.9231 | 100 |  | 877.2867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 134.1899 | 100 |  | 58.8854 | 100 |  | 19.7748 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22441 | 100 |  | 14.55 | 100 |  | 9.1775 | 100 |  | 4406.4562 | 100 |  | 80.6472 | 100 |  | 998.3311 | 100 |  | 878.0175 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 101.4597 | 100 |  | 52.0675 | 100 |  | 13.6185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15434 | 100 |  | 11.6047 | 100 |  | 9.6647 | 100 |  | 9610.1875 | 100 |  | 79.2597 | 100 |  | 997.9708 | 100 |  | 877.9947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 94.5791 | 99 |  | 60.7421 | 99 |  | 19.4912 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2262 | 94 |  | 14.6827 | 99 |  | 8.9304 | 99 |  | 3949.1234 | 100 |  | 76.9692 | 100 |  | 998.0156 | 100 |  | 876.6517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 47.0945 | 100 |  | 49.729 | 100 |  | 13.4512 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15698 | 100 |  | 11.735 | 100 |  | 9.8372 | 100 |  | 8804.4134 | 100 |  | 79.6028 | 100 |  | 997.8711 | 100 |  | 883.5644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 61.6176 | 100 |  | 59.6386 | 100 |  | 20.8427 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24147 | 100 |  | 15.0669 | 100 |  | 9.0092 | 100 |  | 4572.8189 | 88 |  | 77.5189 | 100 |  | 997.8597 | 100 |  | 886.595 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 34.2858 | 100 |  | 49.9002 | 100 |  | 13.7398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15621 | 99 |  | 11.705 | 100 |  | 9.8939 | 100 |  | 262047.3955 | 100 |  | 79.5178 | 100 |  | 997.1358 | 100 |  | 888.5969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 54.3983 | 100 |  | 62.6412 | 100 |  | 20.3255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24581 | 100 |  | 15.1967 | 100 |  | 8.6375 | 100 |  | 4149.1924 | 100 |  | 77.3172 | 100 |  | 997.5119 | 100 |  | 893.0336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 37.8849 | 99 |  | 52.8893 | 99 |  | 13.3357 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15817 | 100 |  | 11.8694 | 99 |  | 9.5791 | 99 |  | 10770.594 | 100 |  | 78.0056 | 100 |  | 997.5103 | 100 |  | 900.6206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 78.1718 | 100 |  | 61.0711 | 100 |  | 19.4069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22891 | 100 |  | 14.7475 | 100 |  | 8.9425 | 100 |  | 4827.496 | 100 |  | 77.2606 | 100 |  | 997.3747 | 100 |  | 898.1203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 56.4687 | 99 |  | 52.5848 | 99 |  | 13.3565 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15461 | 100 |  | 11.6423 | 99 |  | 9.7639 | 99 |  | 11886.2376 | 100 |  | 77.8392 | 100 |  | 997.3119 | 100 |  | 896.3256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 106.6476 | 100 |  | 62.6536 | 100 |  | 20.238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22474 | 100 |  | 14.5925 | 100 |  | 9.1847 | 100 |  | 4657.1852 | 100 |  | 78.3775 | 100 |  | 997.1114 | 100 |  | 897.2808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 62.7014 | 100 |  | 53.0428 | 100 |  | 13.5721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15928 | 100 |  | 11.8372 | 100 |  | 9.7008 | 100 |  | 9996.2229 | 100 |  | 81.0678 | 100 |  | 997.0367 | 100 |  | 901.4072 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 107.1223 | 100 |  | 60.7347 | 100 |  | 20.138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22079 | 100 |  | 14.4178 | 100 |  | 9.3633 | 100 |  | 4161.261 | 100 |  | 80.885 | 100 |  | 997.0108 | 100 |  | 894.9547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 67.1699 | 99 |  | 52.7164 | 99 |  | 13.6952 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15638 | 100 |  | 11.6663 | 99 |  | 9.8554 | 99 |  | 9460.8599 | 100 |  | 80.3856 | 100 |  | 996.7281 | 100 |  | 889.9064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 99.822 | 100 |  | 62.4327 | 100 |  | 19.8703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22376 | 100 |  | 14.5553 | 100 |  | 9.1608 | 100 |  | 4311.0377 | 100 |  | 78.8311 | 100 |  | 996.7253 | 100 |  | 890.6214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 109.2083 | 100 |  | 54.0592 | 100 |  | 14.4041 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16176 | 100 |  | 12.06 | 100 |  | 9.745 | 100 |  | 10141.5347 | 100 |  | 77.5222 | 100 |  | 996.6653 | 100 |  | 890.8372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 105.395 | 100 |  | 60.0404 | 100 |  | 19.3867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21822 | 100 |  | 14.3375 | 100 |  | 9.3025 | 100 |  | 4353.291 | 100 |  | 81.0717 | 100 |  | 996.4856 | 100 |  | 887.4981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 91.1544 | 100 |  | 52.5138 | 100 |  | 13.9973 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15893 | 100 |  | 11.75 | 100 |  | 10.0319 | 100 |  | 9154.3693 | 100 |  | 81.9447 | 100 |  | 995.9433 | 100 |  | 886.7647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 131.2506 | 100 |  | 61.4994 | 100 |  | 19.6945 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22175 | 94 |  | 14.4253 | 100 |  | 9.2486 | 100 |  | 4194.5842 | 100 |  | 81.9814 | 100 |  | 995.6744 | 100 |  | 888.8733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 26.79 |  |  | 49.73 |  |  | 12.6 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.6 |  |  | 8.64 |  |  | 3915.25 |  |  | 76.97 |  |  | 995.67 |  |  | 864.88 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 136.16 |  |  | 62.65 |  |  | 20.84 |  |  | 0 |  |  | 0.25 |  |  | 15.2 |  |  | 10.03 |  |  | 262047.4 |  |  | 90.51 |  |  | 1002.48 |  |  | 901.41
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 73.9521 | 97.8 |  | 56.0706 | 97.8 |  | 16.1463 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.19353 | 97.8 |  | 13.2834 | 97.8 |  | 9.2899 | 97.8 |  | 12391.5475 | 97.8 |  | 82.5342 | 100 |  | 999.5115 | 100 |  | 880.3611 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 08/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 08/01/2023 | 16.06.20 | 08/01/2023 | 16.06.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/01/2023 | 06.35.45 | 08/01/2023 | 06.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/01/2023 | 14.35.40 | 08/01/2023 | 14.37.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 08/01/2023 | 22.35.40 | 08/01/2023 | 22.37.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/01/2023 | 14.25.10 | 08/01/2023 | 14.25.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/01/2023 | 15.42.25 | 08/01/2023 | 15.43.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/01/2023 | 15.43.55 | 08/01/2023 | 15.44.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 08/01/2023 | 16.06.20 | 08/01/2023 | 16.06.26
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/01/2023 | 07.51.10 | 08/01/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/01/2023 | 15.51.10 | 08/01/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 08/01/2023 | 23.51.10 | 08/01/2023 | 23.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 05.16.25 | 08/01/2023 | 05.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 12.19.40 | 08/01/2023 | 12.20.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 12.23.45 | 08/01/2023 | 12.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 12.39.55 | 08/01/2023 | 12.40.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 12.59.10 | 08/01/2023 | 12.59.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 13.40.40 | 08/01/2023 | 13.40.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 13.42.25 | 08/01/2023 | 13.42.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 14.19.50 | 08/01/2023 | 14.20.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 14.21.20 | 08/01/2023 | 14.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 14.21.35 | 08/01/2023 | 14.27.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 14.40.00 | 08/01/2023 | 14.40.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 14.40.45 | 08/01/2023 | 14.47.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 14.59.45 | 08/01/2023 | 15.06.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.20.00 | 08/01/2023 | 15.20.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.20.35 | 08/01/2023 | 15.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.21.40 | 08/01/2023 | 15.27.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.39.15 | 08/01/2023 | 15.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.39.50 | 08/01/2023 | 15.40.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.40.50 | 08/01/2023 | 15.46.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 15.59.35 | 08/01/2023 | 16.01.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.01.55 | 08/01/2023 | 16.06.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.19.20 | 08/01/2023 | 16.19.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.20.40 | 08/01/2023 | 16.20.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.21.55 | 08/01/2023 | 16.22.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.40.10 | 08/01/2023 | 16.40.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.41.15 | 08/01/2023 | 16.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 16.42.05 | 08/01/2023 | 16.45.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.00.00 | 08/01/2023 | 17.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.02.00 | 08/01/2023 | 17.06.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.20.35 | 08/01/2023 | 17.20.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.21.35 | 08/01/2023 | 17.21.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.22.00 | 08/01/2023 | 17.26.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.40.40 | 08/01/2023 | 17.40.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.42.15 | 08/01/2023 | 17.42.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.43.10 | 08/01/2023 | 17.43.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 17.59.40 | 08/01/2023 | 18.00.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.01.35 | 08/01/2023 | 18.02.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.02.15 | 08/01/2023 | 18.05.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.20.15 | 08/01/2023 | 18.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.20.55 | 08/01/2023 | 18.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.22.05 | 08/01/2023 | 18.24.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.24.55 | 08/01/2023 | 18.25.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.40.55 | 08/01/2023 | 18.41.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 18.42.30 | 08/01/2023 | 18.42.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 19.00.20 | 08/01/2023 | 19.00.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 19.02.05 | 08/01/2023 | 19.02.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 19.04.30 | 08/01/2023 | 19.04.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 20.19.35 | 08/01/2023 | 20.20.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 20.21.00 | 08/01/2023 | 20.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 20.59.50 | 08/01/2023 | 20.59.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 21.00.25 | 08/01/2023 | 21.00.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 21.01.05 | 08/01/2023 | 21.01.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 21.02.30 | 08/01/2023 | 21.02.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 21.03.30 | 08/01/2023 | 21.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 21.05.10 | 08/01/2023 | 21.05.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 08/01/2023 | 21.40.40 | 08/01/2023 | 21.40.45
| TOC MEASURING OFF | 08/01/2023 | 03.48.35 | 08/01/2023 | 04.02.35
| TOC MAINTENANCE ON | 08/01/2023 | 03.48.35 | 08/01/2023 | 04.02.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 08/01/2023 | 03.48.35 | 08/01/2023 | 04.02.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 01.34.15 | 08/01/2023 | 01.34.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 03.53.35 | 08/01/2023 | 03.53.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 04.25.00 | 08/01/2023 | 04.25.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 04.59.55 | 08/01/2023 | 05.00.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 07.59.55 | 08/01/2023 | 08.00.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 08.08.45 | 08/01/2023 | 08.08.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 10.01.05 | 08/01/2023 | 10.01.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 11.53.35 | 08/01/2023 | 11.53.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 14.39.25 | 08/01/2023 | 14.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 17.14.15 | 08/01/2023 | 17.14.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 18.14.35 | 08/01/2023 | 18.14.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 18.17.50 | 08/01/2023 | 18.17.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 18.20.55 | 08/01/2023 | 18.21.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 08/01/2023 | 20.04.10 | 08/01/2023 | 20.04.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 00.34.20 | 08/01/2023 | 00.42.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 01.54.20 | 08/01/2023 | 02.01.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 03.38.25 | 08/01/2023 | 03.43.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 05.15.45 | 08/01/2023 | 05.24.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 07.28.35 | 08/01/2023 | 07.37.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 12.52.45 | 08/01/2023 | 12.57.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 08/01/2023 | 21.09.55 | 08/01/2023 | 21.17.55