## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 23/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 127.9548 | 100 |  | 53.3359 | 100 |  | 9.9389 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28824 | 100 |  | 11.1408 | 100 |  | 10.0214 | 100 |  | 9832.2457 | 100 |  | 83.2806 | 100 |  | 993.9528 | 100 |  | 917.09 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 138.2775 | 100 |  | 58.7699 | 100 |  | 11.6277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25225 | 100 |  | 12.9111 | 100 |  | 9.5631 | 100 |  | 6375.1595 | 100 |  | 82.7517 | 100 |  | 993.6794 | 100 |  | 915.8197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 136.4621 | 99 |  | 55.2235 | 99 |  | 11.0204 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2528 | 100 |  | 12.2402 | 99 |  | 9.4282 | 99 |  | 6994.95 | 100 |  | 82.3125 | 100 |  | 993.4483 | 100 |  | 915.1864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 143.2637 | 100 |  | 52.8093 | 100 |  | 13.1554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33229 | 100 |  | 11.0786 | 100 |  | 9.9122 | 100 |  | 9935.5538 | 100 |  | 81.6683 | 100 |  | 993.4217 | 100 |  | 914.3056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 140.7919 | 100 |  | 60.6962 | 100 |  | 12.9114 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2603 | 100 |  | 12.9044 | 100 |  | 9.5997 | 100 |  | 6412.6635 | 100 |  | 82.7267 | 100 |  | 993.2683 | 100 |  | 912.0708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 161.0432 | 99 |  | 55.8415 | 99 |  | 22.4431 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28975 | 100 |  | 12.4635 | 99 |  | 9.5521 | 99 |  | 6756.9443 | 100 |  | 83.2936 | 100 |  | 993.2519 | 100 |  | 911.3375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 124.7625 | 100 |  | 53.7923 | 100 |  | 9.6927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21332 | 100 |  | 11.1936 | 100 |  | 9.8153 | 100 |  | 9817.4629 | 100 |  | 82.7031 | 100 |  | 993.1639 | 100 |  | 911.2006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.192 | 55 | '(4) | 9.69 | 55 |  |  |  |  | 84.0658 | 100 |  | 993.2742 | 100 |  | 912.3358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 179.3144 | 97 |  | 56.1598 | 97 |  | 11.4106 | 97 |  | 0 | 97 |  | 3.8268 | 100 |  | 12.5051 | 97 |  | 9.6122 | 97 |  | 6774.2011 | 100 |  | 81.1339 | 100 |  | 993.1703 | 100 |  | 911.1783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 147.6102 | 100 |  | 55.3366 | 100 |  | 10.6212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.5992 | 81 |  | 11.9186 | 100 |  | 9.8436 | 100 |  | 8324.2735 | 100 |  | 78.2119 | 100 |  | 993.0569 | 100 |  | 908.9642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 161.9875 | 99 |  | 60.8973 | 99 |  | 11.9756 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.53101 | 100 |  | 13.0281 | 99 |  | 9.4318 | 99 |  | 6152.5347 | 100 |  | 82.1664 | 100 |  | 993.1625 | 100 |  | 907.8144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 115.0306 | 100 |  | 53.7624 | 100 |  | 9.0989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.6007 | 100 |  | 11.5706 | 100 |  | 9.3175 | 100 |  | 8430.5407 | 100 |  | 82.9333 | 100 |  | 993.1642 | 100 |  | 908.9942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 105.298 | 99 |  | 55.6907 | 99 |  | 9.8932 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.96701 | 100 |  | 11.9485 | 99 |  | 9.6454 | 99 |  | 8360.0709 | 100 |  | 81.2025 | 100 |  | 993.0833 | 100 |  | 909.7508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 172.9238 | 100 |  | 57.0139 | 100 |  | 10.4752 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32059 | 100 |  | 12.8047 | 100 |  | 9.3561 | 100 |  | 6299.2297 | 100 |  | 82.72 | 100 |  | 993.1389 | 100 |  | 909.6861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 138.1831 | 100 |  | 53.3547 | 100 |  | 9.1584 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4144 | 100 |  | 11.3161 | 100 |  | 9.4156 | 100 |  | 8854.0815 | 100 |  | 85.2008 | 100 |  | 993.4292 | 100 |  | 911.6428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 178.7557 | 100 |  | 57.1494 | 100 |  | 10.3118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.348 | 100 |  | 11.6375 | 100 |  | 10.0483 | 100 |  | 8276.1345 | 88 |  | 84.0214 | 100 |  | 993.3186 | 100 |  | 916.2694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 181.7189 | 100 |  | 58.7094 | 100 |  | 11.5482 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.54294 | 100 |  | 12.8794 | 100 |  | 9.4986 | 100 |  | 6548.3547 | 100 |  | 86.3594 | 100 |  | 993.375 | 100 |  | 917.7939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 162.3777 | 100 |  | 51.8551 | 100 |  | 9.5569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.496 | 100 |  | 11.5022 | 100 |  | 9.4189 | 100 |  | 9132.5723 | 100 |  | 82.6067 | 100 |  | 993.3131 | 100 |  | 924.2367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 236.5117 | 100 |  | 56.1511 | 100 |  | 29.9669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47513 | 100 |  | 12.0097 | 100 |  | 9.8106 | 100 |  | 8813.69 | 100 |  | 84.6961 | 100 |  | 993.485 | 100 |  | 925.4139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 191.9556 | 99 |  | 56.6815 | 99 |  | 13.2438 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.57219 | 100 |  | 12.8142 | 99 |  | 9.5117 | 99 |  | 6213.2616 | 100 |  | 81.9764 | 100 |  | 993.7539 | 100 |  | 924.4492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 146.4927 | 100 |  | 53.6767 | 100 |  | 9.8139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38069 | 100 |  | 11.0461 | 100 |  | 9.9272 | 100 |  | 9046.6857 | 100 |  | 79.2319 | 100 |  | 993.6025 | 100 |  | 927.8711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 151.6923 | 100 |  | 59.2542 | 100 |  | 11.5776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27567 | 100 |  | 11.99 | 100 |  | 10.3406 | 100 |  | 7926.8358 | 100 |  | 76.5464 | 100 |  | 993.5022 | 100 |  | 934.5247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 200.6137 | 100 |  | 60.8076 | 100 |  | 12.7083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.7055 | 100 |  | 13.2194 | 100 |  | 9.7553 | 100 |  | 5131.653 | 100 |  | 72.9147 | 100 |  | 993.5814 | 100 |  | 934.6717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 137.261 | 100 |  | 55.2953 | 100 |  | 10.1544 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26526 | 100 |  | 11.3017 | 100 |  | 10.0303 | 100 |  | 9304.0034 | 100 |  | 77.27 | 100 |  | 993.7292 | 100 |  | 933.8486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 161.9754 | 100 |  | 59.5194 | 100 |  | 12.4374 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27019 | 100 |  | 12.7753 | 100 |  | 9.5628 | 100 |  | 6161.9577 | 100 |  | 79.8619 | 100 |  | 993.6522 | 100 |  | 933.7192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 129.4136 | 100 |  | 55.6862 | 100 |  | 10.6201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19868 | 81 |  | 11.8531 | 100 |  | 9.5761 | 100 |  | 7530.5994 | 100 |  | 80.3206 | 100 |  | 993.3442 | 100 |  | 935.9556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 137.4879 | 100 |  | 55.422 | 100 |  | 11.2676 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1823 | 100 |  | 11.2614 | 100 |  | 10.1353 | 100 |  | 9279.1054 | 100 |  | 78.7111 | 100 |  | 993.0889 | 100 |  | 938.5697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 158.6562 | 99 |  | 61.6994 | 99 |  | 12.6578 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28485 | 100 |  | 12.9635 | 99 |  | 9.5922 | 99 |  | 6053.9034 | 100 |  | 79.2553 | 100 |  | 993.0633 | 100 |  | 940.7383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 127.5222 | 100 |  | 56.4075 | 100 |  | 15.7249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23202 | 100 |  | 11.9139 | 100 |  | 9.5553 | 100 |  | 7453.0154 | 100 |  | 79.4367 | 100 |  | 992.7072 | 100 |  | 940.4178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 155.7455 | 100 |  | 56.6438 | 100 |  | 17.8254 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31742 | 100 |  | 11.3239 | 100 |  | 10.0961 | 100 |  | 9225.5509 | 100 |  | 79.0433 | 100 |  | 992.265 | 100 |  | 938.9286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 154.9035 | 99 |  | 61.7833 | 99 |  | 12.0043 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.32552 | 100 |  | 12.8198 | 99 |  | 9.5877 | 99 |  | 6129.0129 | 100 |  | 79.7014 | 100 |  | 992.2108 | 100 |  | 940.7239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 139.4045 | 100 |  | 56.2596 | 100 |  | 12.554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32369 | 100 |  | 11.74 | 100 |  | 9.6278 | 100 |  | 7047.9569 | 88 |  | 79.8053 | 100 |  | 992.2064 | 100 |  | 940.1128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 176.8803 | 100 |  | 56.471 | 100 |  | 22.7266 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23104 | 100 |  | 11.2617 | 100 |  | 10.1 | 100 |  | 9288.2362 | 100 |  | 78.4028 | 100 |  | 992.1572 | 100 |  | 938.7797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 165.8532 | 100 |  | 61.4898 | 100 |  | 20.6952 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.37674 | 100 |  | 12.9731 | 100 |  | 9.6244 | 100 |  | 6044.5183 | 100 |  | 81.0211 | 100 |  | 992.1278 | 100 |  | 938.135 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 157.5333 | 100 |  | 56.5005 | 100 |  | 26.4545 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44119 | 100 |  | 11.8131 | 100 |  | 9.4889 | 100 |  | 7859.7291 | 100 |  | 82.5317 | 100 |  | 992.0389 | 100 |  | 943.4069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 145.729 | 100 |  | 57.4473 | 100 |  | 14.7979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26887 | 100 |  | 11.2358 | 100 |  | 9.9322 | 100 |  | 10971.4977 | 100 |  | 81.9889 | 100 |  | 992.0369 | 100 |  | 945.1361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 165.376 | 100 |  | 61.1262 | 100 |  | 14.7903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41366 | 100 |  | 12.8656 | 100 |  | 9.4153 | 100 |  | 7100.0937 | 100 |  | 82.0767 | 100 |  | 991.9183 | 100 |  | 944.3553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 150.3968 | 100 |  | 55.3631 | 100 |  | 17.747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27607 | 100 |  | 11.7247 | 100 |  | 9.4478 | 100 |  | 9220.1129 | 100 |  | 82.3083 | 100 |  | 992.0133 | 100 |  | 944.7464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 144.0164 | 100 |  | 57.9031 | 100 |  | 11.5836 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21142 | 100 |  | 11.3244 | 100 |  | 9.9825 | 100 |  | 9533.374 | 100 |  | 80.6911 | 100 |  | 991.9917 | 100 |  | 945.2003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 168.3231 | 100 |  | 63.312 | 100 |  | 12.746 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26656 | 100 |  | 12.9711 | 100 |  | 9.3633 | 100 |  | 6364.9759 | 100 |  | 79.9567 | 100 |  | 992.2567 | 100 |  | 945.2092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 222.5095 | 100 |  | 57.5305 | 100 |  | 30.3065 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.8628 | 100 |  | 11.8369 | 100 |  | 10.1422 | 100 |  | 7564.4775 | 100 |  | 81.0047 | 100 |  | 992.61 | 100 |  | 943.5558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 98.526 | 99 |  | 56.3257 | 99 |  | 10.1168 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.388 | 81 |  | 11.2978 | 99 |  | 9.9251 | 99 |  | 9547.7025 | 100 |  | 80.0139 | 100 |  | 992.9458 | 100 |  | 942.0306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 169.7403 | 100 |  | 60.5129 | 100 |  | 20.5208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36261 | 100 |  | 12.9461 | 100 |  | 9.6408 | 100 |  | 6440.7338 | 100 |  | 81.0972 | 100 |  | 993.1717 | 100 |  | 942.7797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 122.2412 | 100 |  | 56.7543 | 100 |  | 10.4543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26215 | 100 |  | 11.9572 | 100 |  | 9.7017 | 100 |  | 8196.3221 | 100 |  | 82.0775 | 100 |  | 993.4831 | 100 |  | 941.3969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 150.984 | 99 |  | 55.8469 | 99 |  | 15.1693 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25798 | 100 |  | 11.2983 | 99 |  | 10.178 | 99 |  | 10316.821 | 100 |  | 80.4608 | 100 |  | 993.5361 | 100 |  | 940.4983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 137.6603 | 100 |  | 63.5664 | 100 |  | 13.4551 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28474 | 100 |  | 13.1631 | 100 |  | 9.5556 | 100 |  | 6749.2626 | 100 |  | 82.5753 | 100 |  | 993.4483 | 100 |  | 940.4647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 98.53 |  |  | 51.86 |  |  | 9.1 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 11.05 |  |  | 9.32 |  |  | 5131.65 |  |  | 72.91 |  |  | 991.92 |  |  | 907.81 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 236.51 |  |  | 63.57 |  |  | 30.31 |  |  | 0 |  |  | 4.71 |  |  | 13.22 |  |  | 10.34 |  |  | 10971.5 |  |  | 86.36 |  |  | 993.95 |  |  | 945.21
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 153.8036 | 97.8 |  | 57.2408 | 97.8 |  | 13.9769 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.76108 | 97.8 |  | 12.061 | 97.8 |  | 9.713 | 97.8 |  | 7862.0458 | 97.8 |  | 81.1812 | 100 |  | 993.0348 | 100 |  | 928.7243 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 23/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.01.55 | 23/04/2023 | 00.02.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.04.05 | 23/04/2023 | 00.05.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.06.25 | 23/04/2023 | 00.07.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.09.00 | 23/04/2023 | 00.09.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.17.55 | 23/04/2023 | 00.18.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.19.55 | 23/04/2023 | 00.28.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.29.10 | 23/04/2023 | 00.30.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.31.25 | 23/04/2023 | 00.32.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.33.40 | 23/04/2023 | 00.35.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.35.45 | 23/04/2023 | 00.44.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.45.25 | 23/04/2023 | 00.46.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.54.05 | 23/04/2023 | 00.55.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 00.56.10 | 23/04/2023 | 01.04.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.05.30 | 23/04/2023 | 01.06.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.07.50 | 23/04/2023 | 01.09.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.10.10 | 23/04/2023 | 01.11.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.12.15 | 23/04/2023 | 01.20.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.21.20 | 23/04/2023 | 01.22.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.24.00 | 23/04/2023 | 01.24.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.26.20 | 23/04/2023 | 01.27.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.28.25 | 23/04/2023 | 01.29.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.30.30 | 23/04/2023 | 01.32.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.32.30 | 23/04/2023 | 01.39.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.39.30 | 23/04/2023 | 01.40.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.42.10 | 23/04/2023 | 01.43.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.44.25 | 23/04/2023 | 01.45.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.46.40 | 23/04/2023 | 01.47.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.48.35 | 23/04/2023 | 01.50.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.50.40 | 23/04/2023 | 01.52.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.52.50 | 23/04/2023 | 01.54.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.55.30 | 23/04/2023 | 01.56.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 01.58.15 | 23/04/2023 | 01.58.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.05.20 | 23/04/2023 | 02.05.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.07.15 | 23/04/2023 | 02.08.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.09.25 | 23/04/2023 | 02.13.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.14.00 | 23/04/2023 | 02.15.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.16.50 | 23/04/2023 | 02.17.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.19.05 | 23/04/2023 | 02.19.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.21.20 | 23/04/2023 | 02.22.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.23.30 | 23/04/2023 | 02.33.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.35.05 | 23/04/2023 | 02.35.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.37.20 | 23/04/2023 | 02.37.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.41.40 | 23/04/2023 | 02.42.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.43.40 | 23/04/2023 | 02.44.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.45.50 | 23/04/2023 | 02.47.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.48.00 | 23/04/2023 | 02.49.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 02.50.25 | 23/04/2023 | 02.51.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.01.35 | 23/04/2023 | 03.02.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.03.45 | 23/04/2023 | 03.05.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.05.50 | 23/04/2023 | 03.07.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.08.25 | 23/04/2023 | 03.09.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.13.20 | 23/04/2023 | 03.13.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.15.35 | 23/04/2023 | 03.16.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.17.35 | 23/04/2023 | 03.18.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.19.30 | 23/04/2023 | 03.21.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.21.40 | 23/04/2023 | 03.25.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.26.25 | 23/04/2023 | 03.27.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.34.45 | 23/04/2023 | 03.34.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.38.00 | 23/04/2023 | 03.38.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.40.15 | 23/04/2023 | 03.41.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.42.40 | 23/04/2023 | 03.43.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.56.30 | 23/04/2023 | 03.56.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 03.58.35 | 23/04/2023 | 03.59.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.00.55 | 23/04/2023 | 04.02.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.03.40 | 23/04/2023 | 04.03.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.12.25 | 23/04/2023 | 04.13.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.14.20 | 23/04/2023 | 04.15.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.16.25 | 23/04/2023 | 04.18.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.18.45 | 23/04/2023 | 04.20.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.21.35 | 23/04/2023 | 04.22.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.23.30 | 23/04/2023 | 04.34.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.39.40 | 23/04/2023 | 04.43.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.44.15 | 23/04/2023 | 04.45.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.46.25 | 23/04/2023 | 04.48.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 04.48.45 | 23/04/2023 | 05.01.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.02.40 | 23/04/2023 | 05.04.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.05.05 | 23/04/2023 | 05.06.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.07.20 | 23/04/2023 | 05.08.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.09.30 | 23/04/2023 | 05.11.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.11.40 | 23/04/2023 | 05.16.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.16.20 | 23/04/2023 | 05.17.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.19.05 | 23/04/2023 | 05.19.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.26.10 | 23/04/2023 | 05.26.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.28.00 | 23/04/2023 | 05.29.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.30.15 | 23/04/2023 | 05.31.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.32.25 | 23/04/2023 | 05.33.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.35.00 | 23/04/2023 | 05.35.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.46.15 | 23/04/2023 | 05.47.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.48.15 | 23/04/2023 | 05.50.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.50.25 | 23/04/2023 | 05.52.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.52.50 | 23/04/2023 | 05.54.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.55.30 | 23/04/2023 | 05.56.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 05.57.35 | 23/04/2023 | 05.58.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.02.05 | 23/04/2023 | 06.12.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.13.35 | 23/04/2023 | 06.14.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.15.45 | 23/04/2023 | 06.17.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.17.55 | 23/04/2023 | 06.19.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.19.55 | 23/04/2023 | 06.30.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.31.55 | 23/04/2023 | 06.32.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.34.05 | 23/04/2023 | 06.34.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.36.20 | 23/04/2023 | 06.37.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.37.55 | 23/04/2023 | 06.38.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.38.25 | 23/04/2023 | 06.39.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.40.20 | 23/04/2023 | 06.42.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.42.40 | 23/04/2023 | 06.44.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.45.00 | 23/04/2023 | 06.46.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.47.30 | 23/04/2023 | 06.48.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 06.59.05 | 23/04/2023 | 06.59.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 07.01.20 | 23/04/2023 | 07.01.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 08.56.55 | 23/04/2023 | 08.57.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.24.40 | 23/04/2023 | 09.25.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.26.35 | 23/04/2023 | 09.28.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.28.40 | 23/04/2023 | 09.30.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.31.25 | 23/04/2023 | 09.32.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.33.50 | 23/04/2023 | 09.34.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.36.00 | 23/04/2023 | 09.37.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.38.10 | 23/04/2023 | 09.39.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.40.05 | 23/04/2023 | 09.48.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.49.25 | 23/04/2023 | 09.50.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.51.45 | 23/04/2023 | 09.53.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.54.05 | 23/04/2023 | 09.55.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.56.15 | 23/04/2023 | 09.58.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.58.05 | 23/04/2023 | 12.18.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.19.00 | 23/04/2023 | 12.20.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.21.10 | 23/04/2023 | 12.22.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.23.30 | 23/04/2023 | 12.34.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.39.40 | 23/04/2023 | 12.41.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.41.35 | 23/04/2023 | 12.55.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.55.25 | 23/04/2023 | 12.57.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 12.57.55 | 23/04/2023 | 12.59.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.00.10 | 23/04/2023 | 13.13.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.13.35 | 23/04/2023 | 13.15.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.16.20 | 23/04/2023 | 13.18.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.18.25 | 23/04/2023 | 13.29.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.30.20 | 23/04/2023 | 13.32.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.32.25 | 23/04/2023 | 13.34.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.34.40 | 23/04/2023 | 13.36.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.36.35 | 23/04/2023 | 13.49.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.50.00 | 23/04/2023 | 13.51.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.52.35 | 23/04/2023 | 13.54.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 13.54.40 | 23/04/2023 | 14.05.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.06.35 | 23/04/2023 | 14.08.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.08.55 | 23/04/2023 | 14.10.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.11.25 | 23/04/2023 | 14.12.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.13.10 | 23/04/2023 | 14.24.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.24.55 | 23/04/2023 | 14.26.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.27.05 | 23/04/2023 | 14.29.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.29.25 | 23/04/2023 | 14.40.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.41.05 | 23/04/2023 | 14.42.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.43.30 | 23/04/2023 | 14.45.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.45.40 | 23/04/2023 | 14.47.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 14.47.55 | 23/04/2023 | 15.19.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 15.19.35 | 23/04/2023 | 15.21.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 15.21.55 | 23/04/2023 | 15.24.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 15.24.05 | 23/04/2023 | 15.58.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 15.58.35 | 23/04/2023 | 16.00.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.00.35 | 23/04/2023 | 16.30.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.30.45 | 23/04/2023 | 16.32.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.33.15 | 23/04/2023 | 16.33.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.35.40 | 23/04/2023 | 16.36.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.37.50 | 23/04/2023 | 16.38.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.39.50 | 23/04/2023 | 16.41.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.42.05 | 23/04/2023 | 16.43.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.44.25 | 23/04/2023 | 16.45.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.47.10 | 23/04/2023 | 16.47.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.56.35 | 23/04/2023 | 16.57.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 16.58.55 | 23/04/2023 | 16.59.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 17.48.20 | 23/04/2023 | 17.48.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.37.30 | 23/04/2023 | 18.37.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.07.20 | 23/04/2023 | 19.07.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.21.10 | 23/04/2023 | 19.21.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.23.20 | 23/04/2023 | 19.24.15
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.25.35 | 23/04/2023 | 19.26.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.37.15 | 23/04/2023 | 19.37.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.39.15 | 23/04/2023 | 19.40.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.41.20 | 23/04/2023 | 19.45.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.46.00 | 23/04/2023 | 19.47.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.48.50 | 23/04/2023 | 19.49.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.51.10 | 23/04/2023 | 19.51.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.55.45 | 23/04/2023 | 19.56.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.57.50 | 23/04/2023 | 19.59.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.00.05 | 23/04/2023 | 20.01.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.02.30 | 23/04/2023 | 20.03.35
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.14.10 | 23/04/2023 | 20.14.55
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.16.15 | 23/04/2023 | 20.17.20
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.18.20 | 23/04/2023 | 20.19.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.20.30 | 23/04/2023 | 20.21.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.23.15 | 23/04/2023 | 20.23.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.32.25 | 23/04/2023 | 20.33.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.53.00 | 23/04/2023 | 20.53.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.55.10 | 23/04/2023 | 20.56.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.57.30 | 23/04/2023 | 20.58.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.11.35 | 23/04/2023 | 21.11.50
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.29.40 | 23/04/2023 | 21.30.05
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.31.50 | 23/04/2023 | 21.32.25
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.45.35 | 23/04/2023 | 21.46.00
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.47.40 | 23/04/2023 | 21.48.30
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.50.05 | 23/04/2023 | 21.50.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.03.55 | 23/04/2023 | 22.04.40
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.05.55 | 23/04/2023 | 22.07.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.08.15 | 23/04/2023 | 22.09.10
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.24.40 | 23/04/2023 | 22.24.45
| FWE200 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.43.00 | 23/04/2023 | 22.43.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 23/04/2023 | 04.34.11 | 23/04/2023 | 04.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 23/04/2023 | 12.34.11 | 23/04/2023 | 12.39.40
| FWE200 MAINTENANCE ON | 23/04/2023 | 20.34.10 | 23/04/2023 | 20.39.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/04/2023 | 07.50.50 | 23/04/2023 | 07.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/04/2023 | 15.50.45 | 23/04/2023 | 15.54.15
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 23/04/2023 | 23.50.45 | 23/04/2023 | 23.54.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 07.26.20 | 23/04/2023 | 07.26.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 08.02.20 | 23/04/2023 | 08.02.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 08.35.10 | 23/04/2023 | 08.35.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 08.37.15 | 23/04/2023 | 08.37.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 08.57.15 | 23/04/2023 | 08.57.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.12.15 | 23/04/2023 | 09.12.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 09.15.05 | 23/04/2023 | 09.15.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 17.16.30 | 23/04/2023 | 17.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 17.24.30 | 23/04/2023 | 17.24.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 17.41.00 | 23/04/2023 | 17.41.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.16.25 | 23/04/2023 | 18.16.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.17.40 | 23/04/2023 | 18.17.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.19.05 | 23/04/2023 | 18.19.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.35.45 | 23/04/2023 | 18.35.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.37.05 | 23/04/2023 | 18.37.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.45.25 | 23/04/2023 | 18.45.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 18.53.30 | 23/04/2023 | 18.53.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.12.15 | 23/04/2023 | 19.12.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 19.28.45 | 23/04/2023 | 19.28.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.04.50 | 23/04/2023 | 20.05.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.06.05 | 23/04/2023 | 20.06.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 20.41.35 | 23/04/2023 | 20.41.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.16.55 | 23/04/2023 | 21.17.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.36.00 | 23/04/2023 | 21.36.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 21.52.40 | 23/04/2023 | 21.52.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.11.25 | 23/04/2023 | 22.11.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.28.00 | 23/04/2023 | 22.28.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.45.10 | 23/04/2023 | 22.45.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.46.25 | 23/04/2023 | 22.46.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.47.30 | 23/04/2023 | 22.48.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 22.59.55 | 23/04/2023 | 23.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.01.15 | 23/04/2023 | 23.01.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.02.55 | 23/04/2023 | 23.03.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.04.15 | 23/04/2023 | 23.06.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.06.50 | 23/04/2023 | 23.07.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.21.20 | 23/04/2023 | 23.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.25.00 | 23/04/2023 | 23.25.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.32.30 | 23/04/2023 | 23.32.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.33.45 | 23/04/2023 | 23.33.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.35.05 | 23/04/2023 | 23.35.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.36.50 | 23/04/2023 | 23.36.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.38.15 | 23/04/2023 | 23.38.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.42.55 | 23/04/2023 | 23.43.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.43.55 | 23/04/2023 | 23.44.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.50.25 | 23/04/2023 | 23.50.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.52.45 | 23/04/2023 | 23.52.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.53.55 | 23/04/2023 | 23.54.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 23/04/2023 | 23.55.40 | 23/04/2023 | 23.55.45
| TOC MEASURING OFF | 23/04/2023 | 03.46.40 | 23/04/2023 | 04.00.40
| TOC MAINTENANCE ON | 23/04/2023 | 03.46.40 | 23/04/2023 | 04.00.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 23/04/2023 | 03.46.40 | 23/04/2023 | 04.00.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 01.09.40 | 23/04/2023 | 01.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 01.10.55 | 23/04/2023 | 01.11.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 02.32.00 | 23/04/2023 | 02.32.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 03.48.15 | 23/04/2023 | 03.48.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 03.58.50 | 23/04/2023 | 03.58.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 05.27.05 | 23/04/2023 | 05.27.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 06.25.15 | 23/04/2023 | 06.25.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 09.32.00 | 23/04/2023 | 09.32.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 09.56.25 | 23/04/2023 | 09.56.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 13.38.55 | 23/04/2023 | 13.39.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 15.20.00 | 23/04/2023 | 15.20.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 20.55.10 | 23/04/2023 | 20.55.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 23/04/2023 | 22.27.00 | 23/04/2023 | 22.27.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/04/2023 | 04.23.15 | 23/04/2023 | 04.31.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/04/2023 | 05.58.10 | 23/04/2023 | 06.01.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/04/2023 | 08.37.40 | 23/04/2023 | 08.44.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/04/2023 | 11.03.20 | 23/04/2023 | 11.12.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 23/04/2023 | 20.24.30 | 23/04/2023 | 20.30.05