## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 27/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 139.782 | 100 |  | 52.6861 | 100 |  | 12.4917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14646 | 100 |  | 10.4983 | 100 |  | 9.7958 | 100 |  | 10604.4382 | 100 |  | 97.6356 | 100 |  | 991.3447 | 100 |  | 879.8944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 143.2769 | 100 |  | 53.0581 | 100 |  | 13.4289 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14693 | 100 |  | 10.5125 | 100 |  | 9.8344 | 100 |  | 10562.6252 | 100 |  | 98.0561 | 100 |  | 991.0956 | 100 |  | 881.2272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 159.3376 | 99 |  | 53.4203 | 99 |  | 11.9988 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15158 | 100 |  | 10.8574 | 99 |  | 9.6351 | 99 |  | 9495.1505 | 100 |  | 97.9542 | 100 |  | 990.8442 | 100 |  | 881.3408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 172.7598 | 100 |  | 52.9167 | 100 |  | 19.8529 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1553 | 100 |  | 11.1211 | 100 |  | 9.5989 | 100 |  | 9702.5782 | 100 |  | 97.1656 | 100 |  | 990.4686 | 100 |  | 882.3722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 165.0638 | 100 |  | 53.7935 | 100 |  | 20.5201 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14804 | 100 |  | 10.6022 | 100 |  | 9.8111 | 100 |  | 10480.096 | 100 |  | 97.3972 | 100 |  | 990.0989 | 100 |  | 880.03 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 168.4642 | 100 |  | 53.585 | 100 |  | 11.5653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14609 | 100 |  | 10.45 | 100 |  | 9.9117 | 100 |  | 10640.6866 | 100 |  | 97.2275 | 100 |  | 989.5011 | 100 |  | 881.0769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 161.2848 | 100 |  | 53.7483 | 100 |  | 12.0249 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14615 | 100 |  | 10.4425 | 100 |  | 9.9939 | 100 |  | 10607.2217 | 100 |  | 97.2922 | 100 |  | 989.5053 | 100 |  | 879.9039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.1768 | 52 | '(4) | 10.2395 | 52 |  |  |  |  | 97.6847 | 100 |  | 989.2311 | 100 |  | 881.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 216.8858 | 100 |  | 61.0643 | 100 |  | 15.9221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17266 | 100 |  | 12.1106 | 100 |  | 10.2136 | 100 |  | 7780.2215 | 100 |  | 94.2325 | 100 |  | 988.8881 | 100 |  | 879.8533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 176.0963 | 100 |  | 53.0942 | 100 |  | 21.7149 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14661 | 100 |  | 10.4894 | 100 |  | 10.0536 | 100 |  | 10562.3256 | 100 |  | 96.2836 | 100 |  | 988.765 | 100 |  | 879.1325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 154.2815 | 100 |  | 54.7559 | 100 |  | 12.6385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15084 | 100 |  | 10.7933 | 100 |  | 10.1869 | 100 |  | 9962.8296 | 100 |  | 95.1536 | 100 |  | 988.0325 | 100 |  | 880.8647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 152.7212 | 100 |  | 52.2594 | 100 |  | 13.9543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14834 | 100 |  | 10.6961 | 100 |  | 9.5833 | 100 |  | 9920.023 | 100 |  | 94.6869 | 100 |  | 987.3353 | 100 |  | 881.0597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 192.5513 | 100 |  | 54.4558 | 100 |  | 12.3834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15711 | 100 |  | 11.3067 | 100 |  | 9.3339 | 100 |  | 9228.48 | 100 |  | 94.3008 | 100 |  | 987.1731 | 100 |  | 881.3878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 199.7962 | 100 |  | 55.1817 | 100 |  | 15.979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16337 | 100 |  | 11.6761 | 100 |  | 9.8661 | 100 |  | 8714.6479 | 100 |  | 92.3194 | 100 |  | 987.4247 | 100 |  | 882.4931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 226.9269 | 100 |  | 60.4988 | 100 |  | 22.3223 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18783 | 100 |  | 12.8306 | 100 |  | 10.1314 | 100 |  | 6259.214 | 100 |  | 93.8328 | 100 |  | 987.1828 | 100 |  | 888.5297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 147.0278 | 100 |  | 52.6594 | 100 |  | 21.4813 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14616 | 100 |  | 10.4858 | 100 |  | 10.1428 | 100 |  | 10401.8968 | 88 |  | 94.3469 | 100 |  | 987.25 | 100 |  | 889.6469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 156.478 | 100 |  | 52.8778 | 100 |  | 19.1655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14638 | 100 |  | 10.4653 | 100 |  | 10.2089 | 100 |  | 10510.4826 | 100 |  | 95.4314 | 100 |  | 987.4419 | 100 |  | 893.1714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 158.9411 | 100 |  | 52.5964 | 100 |  | 24.8279 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14765 | 100 |  | 10.5572 | 100 |  | 10.0794 | 100 |  | 10087.1863 | 100 |  | 96.0289 | 100 |  | 987.715 | 100 |  | 894.3156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 163.7211 | 99 |  | 53.4956 | 99 |  | 19.1349 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1539 | 100 |  | 11.005 | 99 |  | 9.7967 | 99 |  | 9406.6397 | 100 |  | 96.1706 | 100 |  | 987.3439 | 100 |  | 896.3289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 165.3022 | 100 |  | 55.1309 | 100 |  | 14.2189 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15078 | 100 |  | 10.7894 | 100 |  | 9.8578 | 100 |  | 10199.323 | 100 |  | 96.3544 | 100 |  | 987.6778 | 100 |  | 894.9644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 180.3264 | 100 |  | 53.4059 | 100 |  | 15.076 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14582 | 100 |  | 10.4383 | 100 |  | 9.9972 | 100 |  | 10433.3363 | 100 |  | 95.7281 | 100 |  | 987.15 | 100 |  | 896.5933 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 183.8936 | 100 |  | 53.5543 | 100 |  | 20.6972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14479 | 100 |  | 10.4056 | 100 |  | 9.9361 | 100 |  | 10525.8347 | 100 |  | 94.3133 | 100 |  | 986.6197 | 100 |  | 900.8689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 162.6803 | 100 |  | 53.7723 | 100 |  | 14.971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14513 | 100 |  | 10.4767 | 100 |  | 9.8444 | 100 |  | 10516.169 | 100 |  | 92.8328 | 100 |  | 986.0161 | 100 |  | 900.2753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 198.4756 | 100 |  | 53.7981 | 100 |  | 30.9743 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14453 | 100 |  | 10.4567 | 100 |  | 10.1017 | 100 |  | 10447.5095 | 100 |  | 90.96 | 100 |  | 985.9778 | 100 |  | 901.1961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 238.787 | 99 |  | 58.7936 | 99 |  | 20.6132 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17037 | 100 |  | 12.0415 | 99 |  | 10.5334 | 99 |  | 7147.1357 | 100 |  | 89.8167 | 100 |  | 986.0092 | 100 |  | 902.6203 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 322.7089 | 100 |  | 52.3634 | 100 |  | 38.4944 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14314 | 100 |  | 10.4042 | 100 |  | 9.9261 | 100 |  | 10510.6074 | 100 |  | 89.8914 | 100 |  | 985.7681 | 100 |  | 904.4808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 293.4672 | 100 |  | 52.2163 | 100 |  | 29.5388 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14273 | 100 |  | 10.3869 | 100 |  | 9.8494 | 100 |  | 10375.8604 | 100 |  | 89.545 | 100 |  | 985.2417 | 100 |  | 904.6481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 312.3363 | 100 |  | 52.5684 | 100 |  | 37.7717 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14736 | 100 |  | 10.7394 | 100 |  | 9.5572 | 100 |  | 9418.0051 | 100 |  | 89.8872 | 100 |  | 984.8133 | 100 |  | 906.5672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 382.7518 | 100 |  | 53.8205 | 100 |  | 36.1322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15024 | 100 |  | 10.8994 | 100 |  | 9.7964 | 100 |  | 9272.9071 | 100 |  | 90.1314 | 100 |  | 984.4578 | 100 |  | 906.8419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 239.8104 | 100 |  | 53.3693 | 100 |  | 22.9326 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15159 | 100 |  | 11.04 | 100 |  | 9.4625 | 100 |  | 9469.7834 | 100 |  | 89.3892 | 100 |  | 983.8364 | 100 |  | 907.1042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 265.5022 | 100 |  | 52.4585 | 100 |  | 20.532 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14508 | 100 |  | 10.6244 | 100 |  | 9.3194 | 100 |  | 10313.6144 | 100 |  | 88.77 | 100 |  | 983.5442 | 100 |  | 908.3533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 275.2786 | 100 |  | 52.2587 | 100 |  | 25.6334 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14201 | 100 |  | 10.4075 | 100 |  | 9.4719 | 100 |  | 11240.0192 | 88 |  | 87.5333 | 100 |  | 982.5242 | 100 |  | 909.2342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 271.6462 | 100 |  | 50.9548 | 100 |  | 21.9449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14173 | 100 |  | 10.3697 | 100 |  | 9.5553 | 100 |  | 10482.7773 | 100 |  | 87.7322 | 100 |  | 982.4192 | 100 |  | 909.3403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 260.254 | 100 |  | 52.2061 | 100 |  | 24.6552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14172 | 100 |  | 10.3589 | 100 |  | 9.7742 | 100 |  | 10516.9454 | 100 |  | 87.2633 | 100 |  | 982.5869 | 100 |  | 910.3517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 271.3642 | 99 |  | 51.3201 | 99 |  | 28.1089 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14038 | 100 |  | 10.2003 | 99 |  | 9.9139 | 99 |  | 10663.6039 | 100 |  | 88.8139 | 100 |  | 983.1047 | 100 |  | 909.0467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 157.1872 | 100 |  | 52.3513 | 100 |  | 14.3812 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14715 | 100 |  | 10.6889 | 100 |  | 9.8017 | 100 |  | 9548.3959 | 100 |  | 89.8769 | 100 |  | 983.9592 | 100 |  | 906.145 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 207.2469 | 100 |  | 53.7443 | 100 |  | 16.2336 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15139 | 100 |  | 10.9728 | 100 |  | 9.7556 | 100 |  | 9553.1441 | 100 |  | 90.1919 | 100 |  | 983.89 | 100 |  | 906.0347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 189.1983 | 99 |  | 53.5005 | 99 |  | 22.9456 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14699 | 100 |  | 10.6696 | 99 |  | 9.8652 | 99 |  | 10265.4374 | 100 |  | 89.8031 | 100 |  | 983.7403 | 100 |  | 903.4481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 145.8442 | 100 |  | 53.9221 | 100 |  | 13.6777 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14493 | 100 |  | 10.4778 | 100 |  | 9.9892 | 100 |  | 10416.7863 | 100 |  | 91.2389 | 100 |  | 984.7319 | 100 |  | 902.2114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 165.3799 | 100 |  | 52.7804 | 100 |  | 18.3556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14435 | 100 |  | 10.4369 | 100 |  | 9.9422 | 100 |  | 10519.2186 | 100 |  | 91.5078 | 100 |  | 985.0794 | 100 |  | 900.2244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 153.3253 | 100 |  | 60.4531 | 100 |  | 18.7651 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18556 | 100 |  | 12.7108 | 100 |  | 10.8428 | 100 |  | 6033.5104 | 100 |  | 91.3536 | 100 |  | 985.9986 | 100 |  | 903.3739 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
21:00 |  | 133.3035 | 99 |  | 55.5711 | 99 |  | 14.6069 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15557 | 100 |  | 11.1861 | 99 |  | 10.2552 | 99 |  | 9160.96 | 100 |  | 91.0925 | 100 |  | 986.1281 | 100 |  | 902.6947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 166.4217 | 99 |  | 57.1641 | 99 |  | 17.8076 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1592 | 100 |  | 11.3465 | 99 |  | 10.8134 | 99 |  | 8262.7024 | 100 |  | 91.4928 | 100 |  | 986.8608 | 100 |  | 900.6133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 162.5747 | 99 |  | 54.3231 | 99 |  | 15.1016 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15506 | 100 |  | 11.2242 | 99 |  | 9.6228 | 99 |  | 9627.1301 | 100 |  | 91.2967 | 100 |  | 986.805 | 100 |  | 900.1581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 172.2042 | 100 |  | 54.6913 | 100 |  | 14.7421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14836 | 100 |  | 10.7292 | 100 |  | 9.8411 | 100 |  | 10352.0334 | 100 |  | 92.1947 | 100 |  | 986.4783 | 100 |  | 900.2206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 181.7418 | 99 |  | 55.1796 | 99 |  | 20.3427 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14743 | 100 |  | 10.5875 | 99 |  | 9.9788 | 99 |  | 10578.1178 | 100 |  | 94.3181 | 100 |  | 986.3869 | 100 |  | 902.4614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 133.3 |  |  | 50.95 |  |  | 11.57 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.2 |  |  | 9.32 |  |  | 6033.51 |  |  | 87.26 |  |  | 982.42 |  |  | 879.13 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 382.75 |  |  | 61.06 |  |  | 38.49 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 12.83 |  |  | 10.84 |  |  | 11240.02 |  |  | 98.06 |  |  | 991.34 |  |  | 910.35
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 199.1155 | 97.8 |  | 53.8947 | 97.8 |  | 19.8158 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.15021 | 97.8 |  | 10.8013 | 97.8 |  | 9.885 | 97.8 |  | 9880.5478 | 97.8 |  | 93.0039 | 100 |  | 986.6322 | 100 |  | 895.3512 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 27/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/08/2023 | 07.51.15 | 27/08/2023 | 07.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/08/2023 | 15.51.15 | 27/08/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/08/2023 | 23.51.15 | 27/08/2023 | 23.54.45
| TOC MEASURING OFF | 27/08/2023 | 03.43.25 | 27/08/2023 | 03.57.30
| TOC MAINTENANCE ON | 27/08/2023 | 03.43.25 | 27/08/2023 | 03.57.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 27/08/2023 | 03.43.25 | 27/08/2023 | 03.57.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 01.24.30 | 27/08/2023 | 01.24.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 03.41.40 | 27/08/2023 | 03.41.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 09.24.55 | 27/08/2023 | 09.25.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 12.06.25 | 27/08/2023 | 12.06.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 17.29.45 | 27/08/2023 | 17.29.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 18.31.50 | 27/08/2023 | 18.31.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 20.41.20 | 27/08/2023 | 20.41.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 21.07.45 | 27/08/2023 | 21.07.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 21.46.55 | 27/08/2023 | 21.47.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 22.32.20 | 27/08/2023 | 22.32.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/08/2023 | 23.35.25 | 27/08/2023 | 23.35.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 04.01.35 | 27/08/2023 | 04.07.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 05.17.10 | 27/08/2023 | 05.18.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 06.26.10 | 27/08/2023 | 06.33.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 12.00.20 | 27/08/2023 | 12.07.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 14.25.20 | 27/08/2023 | 14.29.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 20.03.45 | 27/08/2023 | 20.13.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 20.39.55 | 27/08/2023 | 20.42.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/08/2023 | 21.09.40 | 27/08/2023 | 21.15.20