## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 02/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 592.6923 | 100 |  | 58.094 | 100 |  | 44.6144 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17288 | 100 |  | 12.0197 | 100 |  | 11.1164 | 100 |  | 7127.5463 | 100 |  | 98.0144 | 100 |  | 997.7308 | 100 |  | 885.9911 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
01:00 |  | 264.1646 | 100 |  | 55.3564 | 100 |  | 28.6446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15627 | 100 |  | 11.2858 | 100 |  | 10.1103 | 100 |  | 9778.6416 | 100 |  | 93.785 | 100 |  | 997.4961 | 100 |  | 880.5919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 225.8786 | 100 |  | 53.7909 | 100 |  | 25.1059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14763 | 100 |  | 10.6786 | 100 |  | 10.1056 | 100 |  | 10606.1056 | 100 |  | 95.1567 | 100 |  | 997.4164 | 100 |  | 880.0253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 218.5284 | 100 |  | 54.4724 | 100 |  | 31.1703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14605 | 100 |  | 10.5258 | 100 |  | 10.2417 | 100 |  | 10684.535 | 100 |  | 96.0189 | 100 |  | 997.3142 | 100 |  | 881.6525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 215.3938 | 100 |  | 54.1659 | 100 |  | 28.8172 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14586 | 100 |  | 10.5214 | 100 |  | 10.2411 | 100 |  | 10640.7931 | 100 |  | 95.6864 | 100 |  | 997.3467 | 100 |  | 879.9931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 201.9993 | 100 |  | 55.4965 | 100 |  | 27.5405 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14651 | 100 |  | 10.5631 | 100 |  | 10.2397 | 100 |  | 10603.9319 | 100 |  | 95.8492 | 100 |  | 997.2664 | 100 |  | 881.0553 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 252.4997 | 100 |  | 54.5239 | 100 |  | 26.3668 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14615 | 100 |  | 10.5456 | 100 |  | 10.2044 | 100 |  | 10572.2449 | 100 |  | 95.6186 | 100 |  | 997.0736 | 100 |  | 881.9714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.4062 | 53 | '(4) | 9.5906 | 53 |  |  |  |  | 95.1256 | 100 |  | 996.8836 | 100 |  | 884.2806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 454.191 | 100 |  | 61.4163 | 100 |  | 34.734 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16518 | 100 |  | 11.6897 | 100 |  | 11.2133 | 100 |  | 8359.2602 | 100 |  | 93.7269 | 100 |  | 996.7264 | 100 |  | 885.4106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 317.6553 | 99 |  | 53.9204 | 99 |  | 36.0615 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14782 | 100 |  | 10.7379 | 99 |  | 9.9532 | 99 |  | 10167.9785 | 100 |  | 93.8592 | 100 |  | 996.6767 | 100 |  | 884.5292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 341.5213 | 100 |  | 55.5028 | 100 |  | 37.0156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15547 | 100 |  | 11.2681 | 100 |  | 9.7556 | 100 |  | 9303.1736 | 100 |  | 93.6672 | 100 |  | 996.5222 | 100 |  | 884.6903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 268.5543 | 99 |  | 56.166 | 99 |  | 33.05 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15322 | 100 |  | 11.1256 | 99 |  | 9.8111 | 99 |  | 10144.4079 | 100 |  | 93.4539 | 100 |  | 996.6169 | 100 |  | 886.7956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 368.5281 | 100 |  | 58.0719 | 100 |  | 27.5297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15708 | 100 |  | 11.2508 | 100 |  | 11.0536 | 100 |  | 8503.871 | 100 |  | 92.7814 | 100 |  | 996.5344 | 100 |  | 889.0811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 323.1322 | 100 |  | 54.6967 | 100 |  | 40.3207 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15609 | 100 |  | 11.3697 | 100 |  | 9.7606 | 100 |  | 9605.535 | 100 |  | 91.1825 | 100 |  | 996.3433 | 100 |  | 892.6425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 306.9057 | 100 |  | 54.635 | 100 |  | 38.2343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14784 | 100 |  | 10.8406 | 100 |  | 9.9208 | 100 |  | 10427.4812 | 100 |  | 90.1953 | 100 |  | 996.2253 | 100 |  | 896.4581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 374.7727 | 100 |  | 60.8371 | 100 |  | 29.9738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16224 | 100 |  | 11.5592 | 100 |  | 11.4439 | 100 |  | 7266.3458 | 88 |  | 91.0967 | 100 |  | 996.1417 | 100 |  | 900.8753 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 303.3128 | 99 |  | 55.9347 | 99 |  | 34.6626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15395 | 100 |  | 11.2799 | 99 |  | 9.7493 | 99 |  | 9602.8509 | 100 |  | 89.6331 | 100 |  | 996.4856 | 100 |  | 902.1794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 283.1663 | 100 |  | 55.3563 | 100 |  | 35.0671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14726 | 100 |  | 10.7514 | 100 |  | 9.9039 | 100 |  | 10387.5194 | 100 |  | 92.2017 | 100 |  | 996.7194 | 100 |  | 903.0444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 260.207 | 99 |  | 55.762 | 99 |  | 23.6202 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14626 | 100 |  | 10.6928 | 99 |  | 9.9128 | 99 |  | 10403.2223 | 100 |  | 91.8139 | 100 |  | 996.8264 | 100 |  | 902.0714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 226.7162 | 99 |  | 54.7556 | 99 |  | 26.8437 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14663 | 100 |  | 10.7123 | 99 |  | 9.8549 | 99 |  | 10351.6477 | 100 |  | 92.3119 | 100 |  | 996.9711 | 100 |  | 899.8214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 218.7086 | 100 |  | 55.5884 | 100 |  | 19.0712 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14613 | 100 |  | 10.6731 | 100 |  | 9.8839 | 100 |  | 10338.2657 | 100 |  | 92.4431 | 100 |  | 997.2328 | 100 |  | 899.9408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 276.7311 | 100 |  | 54.499 | 100 |  | 34.3164 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14634 | 100 |  | 10.6822 | 100 |  | 9.8881 | 100 |  | 10257.6477 | 100 |  | 92.6253 | 100 |  | 997.2461 | 100 |  | 905.1222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 334.5399 | 99 |  | 54.1828 | 99 |  | 38.6309 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1528 | 100 |  | 11.1387 | 99 |  | 9.6323 | 99 |  | 9143.9967 | 100 |  | 93.0722 | 100 |  | 997.6686 | 100 |  | 904.6611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 291.1405 | 100 |  | 55.684 | 100 |  | 38.2147 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15534 | 100 |  | 11.3189 | 100 |  | 9.6275 | 100 |  | 9405.3159 | 100 |  | 92.5225 | 100 |  | 998.0858 | 100 |  | 905.5872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 521.0034 | 100 |  | 60.383 | 100 |  | 43.0095 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15816 | 100 |  | 11.4764 | 100 |  | 10.6019 | 100 |  | 8338.0039 | 100 |  | 89.14 | 100 |  | 998.0514 | 100 |  | 905.7433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 231.9635 | 100 |  | 55.9933 | 100 |  | 37.7071 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1561 | 100 |  | 11.3675 | 100 |  | 9.5856 | 100 |  | 9226.4828 | 100 |  | 92.655 | 100 |  | 998.1117 | 100 |  | 905.8131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 249.8114 | 100 |  | 57.3741 | 100 |  | 32.0231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14807 | 100 |  | 10.8217 | 100 |  | 9.7531 | 100 |  | 10068.4926 | 100 |  | 92.785 | 100 |  | 998.0289 | 100 |  | 905.3675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 218.7426 | 100 |  | 56.4233 | 100 |  | 23.3649 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14481 | 100 |  | 10.6017 | 100 |  | 9.9072 | 100 |  | 10322.7166 | 100 |  | 91.7211 | 100 |  | 997.6739 | 100 |  | 906.9822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 205.1931 | 100 |  | 56.7113 | 100 |  | 29.0674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14385 | 100 |  | 10.5069 | 100 |  | 9.9506 | 100 |  | 10445.4759 | 100 |  | 92.2622 | 100 |  | 997.2711 | 100 |  | 906.4011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 517.0436 | 100 |  | 67.1914 | 100 |  | 43.333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18513 | 100 |  | 12.79 | 100 |  | 10.6506 | 100 |  | 5466.6496 | 100 |  | 91.9833 | 100 |  | 997.3647 | 100 |  | 905.1008 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 183.1601 | 100 |  | 61.3231 | 100 |  | 18.4412 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16565 | 100 |  | 11.9136 | 100 |  | 11.2239 | 100 |  | 8008.3155 | 100 |  | 86.1689 | 100 |  | 997.5314 | 100 |  | 902.4578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 142.3664 | 100 |  | 55.2521 | 100 |  | 16.4386 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1452 | 100 |  | 10.6444 | 100 |  | 9.9256 | 100 |  | 9521.3549 | 88 |  | 91.1903 | 100 |  | 997.8531 | 100 |  | 903.1297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 148.2578 | 100 |  | 56.7835 | 100 |  | 14.3606 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15313 | 100 |  | 11.2103 | 100 |  | 9.6244 | 100 |  | 9124.7811 | 100 |  | 91.4694 | 100 |  | 998.3431 | 100 |  | 901.61 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 125.3128 | 99 |  | 56.8485 | 99 |  | 13.7057 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15107 | 100 |  | 11.0394 | 99 |  | 9.7142 | 99 |  | 9887.2038 | 100 |  | 92.5206 | 100 |  | 998.4464 | 100 |  | 901.8706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 118.5425 | 100 |  | 57.7186 | 100 |  | 17.5333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1513 | 100 |  | 10.9369 | 100 |  | 10.2633 | 100 |  | 9515.8122 | 100 |  | 94.4211 | 100 |  | 997.9639 | 100 |  | 902.725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 124.1983 | 100 |  | 56.6611 | 100 |  | 16.2504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14473 | 100 |  | 10.6122 | 100 |  | 9.8736 | 100 |  | 10303.2727 | 100 |  | 91.2056 | 100 |  | 997.4581 | 100 |  | 904.8183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 106.2488 | 100 |  | 57.0635 | 100 |  | 16.7492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14514 | 100 |  | 10.6531 | 100 |  | 9.8978 | 100 |  | 10349.4254 | 100 |  | 90.7075 | 100 |  | 997.4714 | 100 |  | 907.1853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 105.2855 | 100 |  | 56.4887 | 100 |  | 21.3196 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14523 | 100 |  | 10.6431 | 100 |  | 9.9564 | 100 |  | 10396.6174 | 100 |  | 91.0642 | 100 |  | 997.5631 | 100 |  | 908.6244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 97.649 | 99 |  | 55.9357 | 99 |  | 23.359 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14588 | 100 |  | 10.6682 | 99 |  | 9.985 | 99 |  | 10341.9874 | 100 |  | 91.7756 | 100 |  | 997.7564 | 100 |  | 907.4697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 121.8123 | 99 |  | 56.7754 | 99 |  | 18.9914 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15213 | 100 |  | 11.154 | 99 |  | 9.8106 | 99 |  | 9257.9314 | 100 |  | 90.2028 | 100 |  | 997.7581 | 100 |  | 909.3528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 116.5046 | 100 |  | 58.0448 | 100 |  | 16.6017 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15604 | 100 |  | 11.4144 | 100 |  | 9.7422 | 100 |  | 9166.9815 | 100 |  | 90.0753 | 100 |  | 998.0547 | 100 |  | 908.995 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 90.8058 | 100 |  | 58.07 | 100 |  | 15.2731 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15119 | 100 |  | 11.0822 | 100 |  | 9.9714 | 100 |  | 10015.0064 | 100 |  | 90.0933 | 100 |  | 998.1653 | 100 |  | 907.7775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 110.8331 | 100 |  | 56.9097 | 100 |  | 22.0337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14648 | 100 |  | 10.7367 | 100 |  | 10.1314 | 100 |  | 10309.1173 | 100 |  | 90.3408 | 100 |  | 998.0414 | 100 |  | 906.2856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 98.4977 | 100 |  | 57.4289 | 100 |  | 25.7725 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14712 | 100 |  | 10.7622 | 100 |  | 10.1408 | 100 |  | 10312.5268 | 100 |  | 90.9592 | 100 |  | 997.9369 | 100 |  | 906.9494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 95.8062 | 100 |  | 56.8509 | 100 |  | 16.0291 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14697 | 100 |  | 10.7686 | 100 |  | 10.1283 | 100 |  | 10313.7971 | 100 |  | 90.3589 | 100 |  | 997.7836 | 100 |  | 909.8583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 91.2521 | 100 |  | 56.613 | 100 |  | 21.4176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14667 | 100 |  | 10.7614 | 100 |  | 10.0683 | 100 |  | 10326.6659 | 100 |  | 90.075 | 100 |  | 997.6869 | 100 |  | 909.6056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 90.81 |  |  | 53.79 |  |  | 13.71 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.51 |  |  | 9.59 |  |  | 5466.65 |  |  | 86.17 |  |  | 996.14 |  |  | 879.99 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 592.69 |  |  | 67.19 |  |  | 44.61 |  |  | 0 |  |  | 0.19 |  |  | 12.79 |  |  | 11.44 |  |  | 10684.54 |  |  | 98.01 |  |  | 998.45 |  |  | 909.86
%Medie < Soglia |  | 98.8 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 223.9882 | 97.7 |  | 56.4295 | 97.7 |  | 26.8474 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15054 | 97.7 |  | 10.9532 | 97.7 |  | 10.0643 | 97.7 |  | 9816.4358 | 97.7 |  | 92.1595 | 100 |  | 997.3811 | 100 |  | 898.6705 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 02/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/09/2023 | 07.51.10 | 02/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/09/2023 | 15.51.10 | 02/09/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 02/09/2023 | 23.51.10 | 02/09/2023 | 23.54.40
| TOC MEASURING OFF | 02/09/2023 | 03.43.15 | 02/09/2023 | 03.57.15
| TOC MAINTENANCE ON | 02/09/2023 | 03.43.15 | 02/09/2023 | 03.57.16
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 02/09/2023 | 03.43.15 | 02/09/2023 | 03.57.17
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 04.44.40 | 02/09/2023 | 04.44.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 05.35.05 | 02/09/2023 | 05.35.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 08.21.10 | 02/09/2023 | 08.21.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 09.24.05 | 02/09/2023 | 09.24.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 09.42.50 | 02/09/2023 | 09.42.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 11.23.00 | 02/09/2023 | 11.23.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 16.42.20 | 02/09/2023 | 16.42.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 16.56.25 | 02/09/2023 | 16.56.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 19.18.55 | 02/09/2023 | 19.19.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 02/09/2023 | 19.55.50 | 02/09/2023 | 19.55.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 00.19.55 | 02/09/2023 | 00.29.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 04.11.20 | 02/09/2023 | 04.18.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 06.08.40 | 02/09/2023 | 06.15.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 07.37.35 | 02/09/2023 | 07.45.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 12.09.30 | 02/09/2023 | 12.15.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 14.47.40 | 02/09/2023 | 15.04.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 02/09/2023 | 17.22.40 | 02/09/2023 | 17.25.50