## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 18/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 55.3061 | 100 |  | 12.9249 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.995 | 100 |  | 9.6906 | 100 |  | 7000.6821 | 100 |  | 78.1558 | 100 |  | 996.0664 | 100 |  | 880.7156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 57.7625 | 100 |  | 15.9509 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.1261 | 100 |  | 10.2453 | 100 |  | 5140.9963 | 100 |  | 76.2306 | 100 |  | 995.92 | 100 |  | 879.9778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 52.3034 | 100 |  | 12.2795 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.0408 | 100 |  | 10.1406 | 100 |  | 8489.9626 | 100 |  | 77.4422 | 100 |  | 995.8039 | 100 |  | 880.695 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 62.6608 | 99 |  | 19.3225 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.8245 | 99 |  | 10.0351 | 99 |  | 3628.781 | 100 |  | 76.0367 | 100 |  | 995.8522 | 100 |  | 881.3403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 52.422 | 100 |  | 12.3138 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.4269 | 100 |  | 10.0514 | 100 |  | 7946.2235 | 100 |  | 75.1581 | 100 |  | 995.6447 | 100 |  | 879.6767 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 55.0201 | 100 |  | 14.8471 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.9494 | 100 |  | 9.5947 | 100 |  | 5027.1169 | 100 |  | 76.9014 | 100 |  | 995.4303 | 100 |  | 875.9575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 54.9694 | 100 |  | 14.9145 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.3656 | 100 |  | 10.2403 | 100 |  | 6524.9907 | 100 |  | 74.7225 | 100 |  | 995.0672 | 100 |  | 873.1636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 14.382 | 57 | '(4) | 9.8869 | 57 |  |  |  |  | 78.1442 | 100 |  | 994.9731 | 100 |  | 875.7642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 55.9003 | 96 |  | 15.6139 | 96 |  | 0 | 96 |  |  |  |  | 14.0864 | 96 |  | 9.9509 | 96 |  | 4741.4387 | 100 |  | 72.935 | 100 |  | 995.0181 | 100 |  | 875.1383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 52.0044 | 99 |  | 13.0409 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.817 | 99 |  | 11.2237 | 99 |  | 7969.276 | 100 |  | 77.2503 | 100 |  | 994.9417 | 100 |  | 877.5017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 62.2438 | 100 |  | 18.6258 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.7297 | 100 |  | 9.7539 | 100 |  | 3576.4954 | 100 |  | 76.3894 | 100 |  | 994.9347 | 100 |  | 872.7944 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 52.944 | 100 |  | 12.4995 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5706 | 100 |  | 9.99 | 100 |  | 10603.3125 | 100 |  | 76.0622 | 100 |  | 995.0247 | 100 |  | 874.6397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 52.7628 | 100 |  | 14.8568 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.4361 | 100 |  | 9.6628 | 100 |  | 10881.2605 | 100 |  | 77.385 | 100 |  | 994.7022 | 100 |  | 871.5517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 55.2984 | 100 |  | 14.9549 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.3022 | 100 |  | 10.2442 | 100 |  | 8635.6295 | 100 |  | 75.2439 | 100 |  | 994.8439 | 100 |  | 872.6267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 58.4619 | 100 |  | 25.6128 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 15.5353 | 100 |  | 12.5775 | 100 |  | 1797.5446 | 100 |  | 65.7164 | 100 |  | 995.1181 | 100 |  | 871.2814 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 | '(1) |  |  |  | 57.9722 | 99 |  | 22.8283 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.9627 | 99 |  | 12.7401 | 99 |  | 2559.2982 | 88 |  | 67.0892 | 100 |  | 995.0192 | 100 |  | 870.7278 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 | '(1) |  |  |  | 55.701 | 100 |  | 18.5872 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.4958 | 100 |  | 11.5456 | 100 |  | 3477.0284 | 100 |  | 77.9417 | 100 |  | 994.9739 | 100 |  | 878.7369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 56.1601 | 100 |  | 17.1023 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.6178 | 100 |  | 10.8658 | 100 |  | 5515.175 | 100 |  | 78.6119 | 100 |  | 995.2608 | 100 |  | 871.0914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 53.6989 | 99 |  | 14.3401 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.79 | 99 |  | 10.6128 | 99 |  | 6449.571 | 100 |  | 79.6175 | 100 |  | 995.7058 | 100 |  | 867.5864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 57.3098 | 99 |  | 18.393 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.6902 | 99 |  | 10.2285 | 99 |  | 3444.994 | 100 |  | 78.8133 | 100 |  | 995.6911 | 100 |  | 874.1058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 60.5234 | 99 |  | 20.5225 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.507 | 99 |  | 10.9799 | 99 |  | 4317.8205 | 100 |  | 75.7011 | 100 |  | 995.4322 | 100 |  | 879.8267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 54.2127 | 100 |  | 13.8704 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.7314 | 100 |  | 10.5911 | 100 |  | 6760.4784 | 100 |  | 75.8403 | 100 |  | 995.3956 | 100 |  | 882.5886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 54.7615 | 100 |  | 16.8433 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.0747 | 100 |  | 10.2286 | 100 |  | 4120.283 | 100 |  | 76.2333 | 100 |  | 995.3406 | 100 |  | 883.9272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 66.3418 | 99 |  | 21.2054 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 14.6983 | 99 |  | 12.5351 | 99 |  | 3353.6873 | 100 |  | 76.0261 | 100 |  | 995.2556 | 100 |  | 892.6144 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:30 | '(1) |  |  |  | 77.5269 | 100 |  | 53.1 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 18.0122 | 100 |  | 15.4797 | 100 |  | 253.6916 | 100 |  | 75.3933 | 100 |  | 995.0617 | 100 |  | 896.585 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 | '(1) |  |  |  | 59.6695 | 99 |  | 52.3742 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 18.537 | 99 |  | 15.6192 | 99 |  | 250.5215 | 100 |  | 75.0611 | 100 |  | 994.8319 | 100 |  | 889.5756 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 | '(1) |  |  |  | 67.311 | 100 |  | 27.5054 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.9281 | 100 |  | 12.2753 | 100 |  | 4349.9862 | 100 |  | 65.8908 | 100 |  | 994.5431 | 100 |  | 880.3186 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00 | '(1) |  |  |  | 70.1778 | 100 |  | 16.7229 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7058 | 100 |  | 11.0439 | 100 |  | 9360.8874 | 100 |  | 73.0928 | 100 |  | 993.9269 | 100 |  | 870.0539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 61.8351 | 100 |  | 14.6978 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 13.8222 | 100 |  | 9.5119 | 100 |  | 6067.8576 | 100 |  | 73.5989 | 100 |  | 993.9481 | 100 |  | 874.5267 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 58.0415 | 100 |  | 11.1891 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9878 | 100 |  | 9.6697 | 100 |  | 9387.3376 | 100 |  | 73.1158 | 100 |  | 993.9853 | 100 |  | 874.2947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 59.2784 | 100 |  | 13.6187 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5269 | 100 |  | 9.7336 | 100 |  | 8937.5252 | 100 |  | 70.68 | 100 |  | 994.3697 | 100 |  | 872.7931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 56.8125 | 99 |  | 14.3929 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.1429 | 99 |  | 9.512 | 99 |  | 7079.7857 | 100 |  | 72.6458 | 100 |  | 994.7117 | 100 |  | 864.2233 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 51.3003 | 100 |  | 10.8222 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9361 | 100 |  | 9.5497 | 100 |  | 10601.5024 | 100 |  | 73.5017 | 100 |  | 994.9603 | 100 |  | 861.4636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 55.254 | 100 |  | 13.5221 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.6386 | 100 |  | 10.0169 | 100 |  | 9495.0247 | 100 |  | 74.1878 | 100 |  | 995.3367 | 100 |  | 858.655 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 57.1391 | 99 |  | 14.5692 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.6089 | 99 |  | 9.6911 | 99 |  | 6635.9486 | 100 |  | 76.1067 | 100 |  | 995.7731 | 100 |  | 858.2378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 50.8102 | 100 |  | 11.2107 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9553 | 100 |  | 9.7122 | 100 |  | 9124.8317 | 100 |  | 77.7175 | 100 |  | 995.8594 | 100 |  | 861.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 55.9979 | 100 |  | 13.5595 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.8036 | 100 |  | 10.1047 | 100 |  | 7338.2045 | 100 |  | 75.4708 | 100 |  | 996.1036 | 100 |  | 859.5281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 54.3639 | 99 |  | 14.2373 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 13.6274 | 99 |  | 9.4933 | 99 |  | 5498.1866 | 100 |  | 80.4625 | 100 |  | 996.3367 | 100 |  | 857.5219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 51.3731 | 100 |  | 11.5081 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.9008 | 100 |  | 9.7481 | 100 |  | 8045.0372 | 100 |  | 80.8542 | 100 |  | 996.2897 | 100 |  | 857.9086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 54.9227 | 100 |  | 13.2561 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.5533 | 100 |  | 9.9819 | 100 |  | 7519.8459 | 100 |  | 79.4036 | 100 |  | 996.1764 | 100 |  | 858.4122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 32.27 |  |  | 50.81 |  |  | 10.82 |  |  | 0 | [5 empty] | 11.71 |  |  | 9.49 |  |  | 250.52 |  |  | 65.72 |  |  | 993.93 |  |  | 857.52 |  |  |  |  | (8) | 34
MAX |  | 843.87 |  |  | 77.53 |  |  | 53.1 |  |  | 0 | [5 empty] | 18.54 |  |  | 15.62 |  |  | 10881.26 |  |  | 80.85 |  |  | 996.34 |  |  | 896.58
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 120.3552 | 97.1 |  | 56.0992 | 97.1 |  | 14.7003 | 97.1 |  | 0 | 97.1 | '(2) |  | 0 |  | 13.1754 | 97.1 |  | 10.1104 | 97.1 |  | 6949.8028 | 97.1 |  | 76.2251 | 100 |  | 995.2883 | 100 |  | 871.7106 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 18/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/03/2023 | 16.06.25 | //
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 18/03/2023 | 05.45.40 | 18/03/2023 | 05.50.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 18/03/2023 | 16.06.21 | 18/03/2023 | 16.06.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/03/2023 | 07.50.20 | 18/03/2023 | 07.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/03/2023 | 15.50.20 | 18/03/2023 | 15.53.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/03/2023 | 23.50.15 | 18/03/2023 | 23.53.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 00.04.25 | 18/03/2023 | 00.04.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 00.25.20 | 18/03/2023 | 00.25.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 00.26.45 | 18/03/2023 | 00.26.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 00.47.00 | 18/03/2023 | 00.47.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 01.07.50 | 18/03/2023 | 01.08.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 02.31.50 | 18/03/2023 | 02.32.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 03.53.35 | 18/03/2023 | 03.54.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 05.42.35 | 18/03/2023 | 05.50.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 06.07.20 | 18/03/2023 | 06.12.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 14.37.45 | 18/03/2023 | 14.37.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 15.07.35 | 18/03/2023 | 15.08.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 15.29.05 | 18/03/2023 | 15.29.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 15.29.55 | 18/03/2023 | 15.30.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 15.30.55 | 18/03/2023 | 15.31.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 16.36.15 | 18/03/2023 | 16.36.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 16.39.50 | 18/03/2023 | 16.39.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 16.52.00 | 18/03/2023 | 16.52.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.13.10 | 18/03/2023 | 17.13.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.16.25 | 18/03/2023 | 17.16.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.29.50 | 18/03/2023 | 17.29.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.33.30 | 18/03/2023 | 17.33.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.36.10 | 18/03/2023 | 17.36.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.46.40 | 18/03/2023 | 17.46.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.51.55 | 18/03/2023 | 17.52.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 17.55.15 | 18/03/2023 | 17.55.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 18.12.40 | 18/03/2023 | 18.12.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 18.40.10 | 18/03/2023 | 18.40.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 18.43.05 | 18/03/2023 | 18.43.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 18.46.10 | 18/03/2023 | 18.46.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 18.48.00 | 18/03/2023 | 18.48.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.07.50 | 18/03/2023 | 19.07.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.16.50 | 18/03/2023 | 19.16.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.23.40 | 18/03/2023 | 19.23.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.38.50 | 18/03/2023 | 19.38.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.41.15 | 18/03/2023 | 19.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.42.45 | 18/03/2023 | 19.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.54.30 | 18/03/2023 | 19.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.56.30 | 18/03/2023 | 19.56.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 19.58.50 | 18/03/2023 | 19.58.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 20.00.55 | 18/03/2023 | 20.01.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 20.13.45 | 18/03/2023 | 20.14.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 20.19.00 | 18/03/2023 | 20.19.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 20.30.10 | 18/03/2023 | 20.30.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 20.36.00 | 18/03/2023 | 20.36.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/03/2023 | 20.52.35 | 18/03/2023 | 20.52.40
| TOC MEASURING OFF | 18/03/2023 | 03.47.10 | 18/03/2023 | 04.01.10
| TOC MAINTENANCE ON | 18/03/2023 | 03.47.10 | 18/03/2023 | 04.01.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 18/03/2023 | 03.47.10 | 18/03/2023 | 04.01.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 01.42.10 | 18/03/2023 | 01.42.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 04.48.50 | 18/03/2023 | 04.48.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 07.59.00 | 18/03/2023 | 07.59.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 09.08.20 | 18/03/2023 | 09.08.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 09.37.15 | 18/03/2023 | 09.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 09.53.25 | 18/03/2023 | 09.53.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 10.29.50 | 18/03/2023 | 10.29.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 11.49.15 | 18/03/2023 | 11.49.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 12.50.35 | 18/03/2023 | 12.50.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 14.32.55 | 18/03/2023 | 14.33.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 16.09.40 | 18/03/2023 | 16.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 18.31.50 | 18/03/2023 | 18.31.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 20.23.40 | 18/03/2023 | 20.23.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 21.34.35 | 18/03/2023 | 21.34.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/03/2023 | 21.52.15 | 18/03/2023 | 21.52.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 04.38.05 | 18/03/2023 | 04.46.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 07.05.00 | 18/03/2023 | 07.43.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 07.55.15 | 18/03/2023 | 08.07.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 11.46.50 | 18/03/2023 | 12.58.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 13.10.45 | 18/03/2023 | 13.25.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 16.06.21 | 18/03/2023 | 16.06.26
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/03/2023 | 21.14.20 | 18/03/2023 | 21.19.50
| CON RIFIUTO OFF | 18/03/2023 | 12.53.20 | 18/03/2023 | 16.42.10
| SENZA RIFIUTO OFF | 18/03/2023 | 16.06.21 | 18/03/2023 | 16.06.27
| SENZA RIFIUTO OFF | 18/03/2023 | 16.42.11 | //