## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 18/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 59.8782 | 100 |  | 51.3939 | 100 |  | 11.5006 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36728 | 100 |  | 12.1481 | 100 |  | 10.1344 | 100 |  | 7491.9519 | 100 |  | 81.0994 | 100 |  | 992.0022 | 100 |  | 906.0628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 99.6815 | 100 |  | 57.2141 | 100 |  | 15.208 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42763 | 100 |  | 13.9617 | 100 |  | 10.3475 | 100 |  | 4995.5277 | 100 |  | 79.7508 | 100 |  | 991.8536 | 100 |  | 906.5889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 81.2265 | 100 |  | 50.5453 | 100 |  | 11.9162 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5728 | 100 |  | 11.9428 | 100 |  | 10.3564 | 100 |  | 7742.8332 | 100 |  | 80.945 | 100 |  | 991.6667 | 100 |  | 902.8197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 117.2777 | 100 |  | 58.8582 | 100 |  | 16.9402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28616 | 100 |  | 13.9961 | 100 |  | 10.6742 | 100 |  | 5007.8263 | 100 |  | 80.5483 | 100 |  | 991.4011 | 100 |  | 901.3694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 54.6224 | 100 |  | 52.119 | 100 |  | 11.6671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41975 | 100 |  | 12.1422 | 100 |  | 10.2444 | 100 |  | 7499.7705 | 100 |  | 82.7947 | 100 |  | 991.3394 | 100 |  | 900.8047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 95.6894 | 99 |  | 57.0643 | 99 |  | 15.7834 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.4041 | 100 |  | 14.0326 | 99 |  | 10.5067 | 99 |  | 4881.5366 | 100 |  | 81.2147 | 100 |  | 991.205 | 100 |  | 898.9078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 90.6248 | 100 |  | 50.9592 | 100 |  | 11.7213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.42498 | 100 |  | 11.9533 | 100 |  | 10.2811 | 100 |  | 7737.8617 | 100 |  | 81.2783 | 100 |  | 991.0147 | 100 |  | 899.9322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.9 | 55 | '(4) | 10.7587 | 55 |  |  |  |  | 80.44 | 100 |  | 990.9356 | 100 |  | 899.1731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 92.2268 | 97 |  | 51.1217 | 97 |  | 11.9566 | 97 |  | 0 | 97 |  | 4.7271 | 100 |  | 12.3523 | 97 |  | 9.9551 | 97 |  | 7386.6632 | 100 |  | 78.9689 | 100 |  | 990.9203 | 100 |  | 900.0294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 106.2911 | 100 |  | 54.8756 | 100 |  | 14.6115 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61708 | 81 |  | 13.3958 | 100 |  | 10.7908 | 100 |  | 5854.1651 | 100 |  | 81.9061 | 100 |  | 991.0072 | 100 |  | 900.9969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 92.158 | 100 |  | 50.5265 | 100 |  | 12.3392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.39689 | 100 |  | 12.5856 | 100 |  | 10.0872 | 100 |  | 6627.4127 | 100 |  | 82.4975 | 100 |  | 990.9969 | 100 |  | 901.3111 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 57.9501 | 99 |  | 51.3531 | 99 |  | 11.6235 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.2574 | 100 |  | 11.8019 | 99 |  | 10.7666 | 99 |  | 8626.4055 | 100 |  | 82.4947 | 100 |  | 991.1386 | 100 |  | 900.2581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 90.1364 | 100 |  | 59.3643 | 100 |  | 15.8663 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.95203 | 100 |  | 14.1961 | 100 |  | 10.1975 | 100 |  | 4159.6519 | 100 |  | 82.8314 | 100 |  | 991.2758 | 100 |  | 899.1264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 63.5497 | 98 |  | 50.9491 | 98 |  | 11.4612 | 98 |  | 0 | 98 |  | 0.90185 | 98 |  | 11.9837 | 98 |  | 10.6273 | 98 |  | 8477.9221 | 98 |  | 81.5287 | 98 |  | 991.3992 | 98 |  | 900.5096 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 120.7419 | 100 |  | 56.1766 | 100 |  | 15.7524 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.96296 | 100 |  | 14.0058 | 100 |  | 10.2339 | 100 |  | 4283.8501 | 100 |  | 82.6944 | 100 |  | 991.5994 | 100 |  | 902.7289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 85.9859 | 100 |  | 50.544 | 100 |  | 13.0535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.94863 | 100 |  | 11.9056 | 100 |  | 10.7533 | 100 |  | 8118.6916 | 88 |  | 81.425 | 100 |  | 991.7547 | 100 |  | 904.6506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 103.2888 | 100 |  | 59.9585 | 100 |  | 19.5671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.8655 | 100 |  | 14.2372 | 100 |  | 10.4586 | 100 |  | 4134.1917 | 100 |  | 84.4461 | 100 |  | 991.9289 | 100 |  | 905.9806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 63.7462 | 100 |  | 49.9281 | 100 |  | 11.9979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.0377 | 100 |  | 11.9544 | 100 |  | 10.7936 | 100 |  | 8332.3687 | 100 |  | 82.0825 | 100 |  | 991.9617 | 100 |  | 908.3903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 93.1108 | 100 |  | 55.9247 | 100 |  | 17.5203 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.44253 | 100 |  | 14.0761 | 100 |  | 10.3844 | 100 |  | 4194.3665 | 100 |  | 84.1197 | 100 |  | 992.1131 | 100 |  | 906.6844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 82.7921 | 100 |  | 52.1031 | 100 |  | 12.4821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.60354 | 100 |  | 11.905 | 100 |  | 10.8372 | 100 |  | 8381.5402 | 100 |  | 81.7042 | 100 |  | 992.1361 | 100 |  | 904.3756 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 83.3612 | 100 |  | 59.0938 | 100 |  | 17.073 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.51565 | 100 |  | 14.2258 | 100 |  | 10.3175 | 100 |  | 4100.8094 | 100 |  | 83.8811 | 100 |  | 992.3303 | 100 |  | 904.1572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 60.7172 | 100 |  | 51.7788 | 100 |  | 12.0345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30467 | 100 |  | 12.0381 | 100 |  | 10.8053 | 100 |  | 8170.4349 | 100 |  | 82.7394 | 100 |  | 992.2919 | 100 |  | 907.2453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 92.4185 | 100 |  | 56.0191 | 100 |  | 17.2959 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31061 | 100 |  | 13.9789 | 100 |  | 10.275 | 100 |  | 4218.0083 | 100 |  | 83.7228 | 100 |  | 992.2531 | 100 |  | 907.2375 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 67.0355 | 100 |  | 51.3167 | 100 |  | 12.5816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20622 | 100 |  | 11.9156 | 100 |  | 10.5272 | 100 |  | 8287.706 | 100 |  | 81.5325 | 100 |  | 992.0617 | 100 |  | 906.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 66.1579 | 100 |  | 54.5307 | 100 |  | 16.1058 | 100 |  | 0 | 100 |  | 6.1383 | 100 |  | 13.2669 | 100 |  | 10.155 | 100 |  | 5734.413 | 100 |  | 84.3006 | 100 |  | 991.9797 | 100 |  | 905.5125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 54.3132 | 100 |  | 51.8319 | 100 |  | 11.8419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.6727 | 81 |  | 12.0597 | 100 |  | 10.1517 | 100 |  | 7277.6491 | 100 |  | 84.7222 | 100 |  | 991.8894 | 100 |  | 904.7097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 101.4369 | 100 |  | 56.805 | 100 |  | 16.9328 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.74374 | 100 |  | 13.8047 | 100 |  | 10.6497 | 100 |  | 4927.033 | 100 |  | 82.2517 | 100 |  | 991.8256 | 100 |  | 903.8964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 77.7078 | 100 |  | 50.66 | 100 |  | 11.5233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45915 | 100 |  | 11.9392 | 100 |  | 10.2564 | 100 |  | 7420.5121 | 100 |  | 82.3042 | 100 |  | 991.7967 | 100 |  | 903.1153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 97.97 | 100 |  | 59.098 | 100 |  | 15.7086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29784 | 100 |  | 13.8708 | 100 |  | 10.3814 | 100 |  | 4948.7081 | 100 |  | 81.11 | 100 |  | 991.7644 | 100 |  | 900.6231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 52.05 | 100 |  | 50.9694 | 100 |  | 11.2214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30899 | 100 |  | 12.08 | 100 |  | 10.0281 | 100 |  | 7319.4534 | 100 |  | 81.9806 | 100 |  | 991.6403 | 100 |  | 900.3272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 115.311 | 100 |  | 56.1582 | 100 |  | 15.8341 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49823 | 100 |  | 13.8586 | 100 |  | 10.3072 | 100 |  | 4917.0517 | 100 |  | 81.1272 | 100 |  | 991.76 | 100 |  | 901.0836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 68.0144 | 99 |  | 50.2414 | 99 |  | 11.3694 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.43473 | 100 |  | 11.932 | 99 |  | 9.7192 | 99 |  | 6971.172 | 88 |  | 81.8419 | 100 |  | 991.8331 | 100 |  | 900.2744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 87.0982 | 100 |  | 52.8111 | 100 |  | 15.5435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50743 | 100 |  | 11.7539 | 100 |  | 10.2869 | 100 |  | 8540.9568 | 100 |  | 81.3033 | 100 |  | 991.815 | 100 |  | 899.6294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 90.213 | 99 |  | 56.4179 | 99 |  | 13.9561 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.33125 | 100 |  | 13.2978 | 99 |  | 9.5203 | 99 |  | 5729.8145 | 100 |  | 81.3083 | 100 |  | 992.0275 | 100 |  | 898.8947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 70.4325 | 99 |  | 52.1474 | 99 |  | 13.8374 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24924 | 100 |  | 12.0103 | 99 |  | 9.6165 | 99 |  | 7466.1337 | 100 |  | 80.7658 | 100 |  | 992.2164 | 100 |  | 897.7386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 131.7605 | 100 |  | 52.5286 | 100 |  | 19.6701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46363 | 100 |  | 11.9053 | 100 |  | 10.1522 | 100 |  | 8379.7379 | 100 |  | 80.0014 | 100 |  | 992.2056 | 100 |  | 897.1236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 87.4283 | 100 |  | 54.2788 | 100 |  | 12.8784 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46475 | 100 |  | 13.2642 | 100 |  | 9.6844 | 100 |  | 5720.4755 | 100 |  | 80.9972 | 100 |  | 992.3667 | 100 |  | 896.7039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 66.5181 | 100 |  | 52.942 | 100 |  | 10.8834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24196 | 100 |  | 11.9444 | 100 |  | 9.7158 | 100 |  | 7640.8305 | 100 |  | 79.75 | 100 |  | 992.6272 | 100 |  | 896.8022 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 80.8602 | 100 |  | 53.2931 | 100 |  | 11.3678 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25879 | 100 |  | 11.8511 | 100 |  | 10.2061 | 100 |  | 8529.6307 | 100 |  | 78.8392 | 100 |  | 992.9122 | 100 |  | 896.2075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 87.7875 | 100 |  | 56.9205 | 100 |  | 13.9202 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4312 | 100 |  | 13.3878 | 100 |  | 9.6631 | 100 |  | 5733.3781 | 100 |  | 80.1631 | 100 |  | 993.2653 | 100 |  | 894.6156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 59.2633 | 100 |  | 51.9727 | 100 |  | 11.8292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29894 | 100 |  | 12.0783 | 100 |  | 9.8831 | 100 |  | 7526.0478 | 100 |  | 80.6422 | 100 |  | 993.4889 | 100 |  | 893.7828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 90.1402 | 100 |  | 53.5453 | 100 |  | 12.1929 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.49055 | 81 |  | 11.9833 | 100 |  | 10.3783 | 100 |  | 8366.5186 | 100 |  | 80.4653 | 100 |  | 993.845 | 100 |  | 893.7539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 81.2891 | 100 |  | 55.2825 | 100 |  | 13.3213 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41581 | 100 |  | 13.37 | 100 |  | 10.0364 | 100 |  | 5716.7878 | 100 |  | 81.7019 | 100 |  | 994.1133 | 100 |  | 894.9217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 68.7864 | 100 |  | 52.1361 | 100 |  | 11.2617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30737 | 100 |  | 11.9403 | 100 |  | 10.1597 | 100 |  | 7720.706 | 100 |  | 80.8125 | 100 |  | 994.2764 | 100 |  | 893.7778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 92.2294 | 100 |  | 53.9579 | 100 |  | 11.855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24615 | 100 |  | 11.9556 | 100 |  | 10.5375 | 100 |  | 8414.6998 | 100 |  | 79.4961 | 100 |  | 994.3244 | 100 |  | 896.9383 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 81.9217 | 99 |  | 57.2748 | 99 |  | 13.5151 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.38397 | 100 |  | 13.4178 | 99 |  | 9.929 | 99 |  | 5778.054 | 100 |  | 81.8483 | 100 |  | 994.6111 | 100 |  | 901.3381 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 52.05 |  |  | 49.93 |  |  | 10.88 |  |  | 0 |  |  | 0.21 |  |  | 11.75 |  |  | 9.52 |  |  | 4100.81 |  |  | 78.84 |  |  | 990.92 |  |  | 893.75 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 131.76 |  |  | 59.96 |  |  | 19.67 |  |  | 0 |  |  | 6.14 |  |  | 14.24 |  |  | 10.84 |  |  | 8626.41 |  |  | 84.72 |  |  | 994.61 |  |  | 908.39
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 83.6267 | 97.8 |  | 53.8887 | 97.8 |  | 13.745 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.83551 | 97.8 |  | 12.749 | 97.8 |  | 10.2616 | 97.8 |  | 6655.3613 | 97.8 |  | 81.6169 | 100 |  | 992.1124 | 100 |  | 901.0345 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 18/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.19.20 | 18/04/2023 | 00.19.45
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.21.25 | 18/04/2023 | 00.22.30
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.23.50 | 18/04/2023 | 00.24.30
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.35.10 | 18/04/2023 | 00.36.00
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.37.10 | 18/04/2023 | 00.38.35
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.39.15 | 18/04/2023 | 00.41.00
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.41.35 | 18/04/2023 | 00.43.05
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.44.10 | 18/04/2023 | 00.45.05
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.55.55 | 18/04/2023 | 00.56.05
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 00.57.55 | 18/04/2023 | 00.59.00
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 01.00.00 | 18/04/2023 | 01.01.30
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 01.02.10 | 18/04/2023 | 01.03.30
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 01.04.40 | 18/04/2023 | 01.05.25
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 01.32.20 | 18/04/2023 | 01.32.25
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.07.25 | 18/04/2023 | 04.07.35
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.09.20 | 18/04/2023 | 04.10.05
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.11.25 | 18/04/2023 | 04.12.50
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.13.25 | 18/04/2023 | 04.15.05
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.16.05 | 18/04/2023 | 04.17.10
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.18.30 | 18/04/2023 | 04.19.20
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 04.20.55 | 18/04/2023 | 04.21.15
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 05.30.30 | 18/04/2023 | 05.30.35
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 09.20.55 | 18/04/2023 | 09.21.00
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 09.44.25 | 18/04/2023 | 09.44.30
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 18.31.10 | 18/04/2023 | 18.31.45
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 18.33.30 | 18/04/2023 | 18.33.55
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 19.07.30 | 18/04/2023 | 19.07.45
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 19.43.50 | 18/04/2023 | 19.44.10
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 21.04.30 | 18/04/2023 | 21.04.35
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 23.14.40 | 18/04/2023 | 23.15.40
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 23.16.45 | 18/04/2023 | 23.18.05
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 23.19.05 | 18/04/2023 | 23.20.20
| FWE200 WARNING ON | 18/04/2023 | 23.21.30 | 18/04/2023 | 23.22.15
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/04/2023 | 04.34.15 | 18/04/2023 | 04.39.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/04/2023 | 12.34.15 | 18/04/2023 | 12.39.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 18/04/2023 | 20.34.15 | 18/04/2023 | 20.39.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/04/2023 | 07.50.50 | 18/04/2023 | 07.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/04/2023 | 15.50.50 | 18/04/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/04/2023 | 23.50.50 | 18/04/2023 | 23.54.30
| TOC MEASURING OFF | 18/04/2023 | 03.46.50 | 18/04/2023 | 04.00.50
| TOC MAINTENANCE ON | 18/04/2023 | 03.46.50 | 18/04/2023 | 04.00.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 18/04/2023 | 03.46.50 | 18/04/2023 | 04.00.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 02.46.10 | 18/04/2023 | 02.46.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 03.38.05 | 18/04/2023 | 03.38.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 05.45.05 | 18/04/2023 | 05.45.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 15.39.25 | 18/04/2023 | 15.39.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 16.57.00 | 18/04/2023 | 16.57.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 17.09.05 | 18/04/2023 | 17.09.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 17.28.45 | 18/04/2023 | 17.28.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 22.49.10 | 18/04/2023 | 22.49.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/04/2023 | 23.53.45 | 18/04/2023 | 23.53.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/04/2023 | 04.07.00 | 18/04/2023 | 04.13.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/04/2023 | 05.45.11 | 18/04/2023 | 05.48.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/04/2023 | 12.21.05 | 18/04/2023 | 12.24.45