## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 01/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 81.8978 | 100 |  | 58.5018 | 100 |  | 16.3316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23607 | 100 |  | 15.0558 | 100 |  | 8.1117 | 100 |  | 4085.956 | 100 |  | 75.38 | 100 |  | 1002.6917 | 100 |  | 910.8044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 49.5288 | 100 |  | 50.2072 | 100 |  | 10.7186 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15462 | 100 |  | 11.7917 | 100 |  | 9.1364 | 100 |  | 8844.7899 | 100 |  | 76.5425 | 100 |  | 1002.6842 | 100 |  | 905.6778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 69.9854 | 100 |  | 60.9142 | 100 |  | 15.9159 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23669 | 100 |  | 15.0903 | 100 |  | 8.2403 | 100 |  | 4047.7932 | 100 |  | 73.7556 | 100 |  | 1002.5939 | 100 |  | 904.7611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 44.8203 | 100 |  | 50.9443 | 100 |  | 22.6318 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15828 | 100 |  | 12.0011 | 100 |  | 9.0522 | 100 |  | 8578.7521 | 100 |  | 76.9569 | 100 |  | 1002.5822 | 100 |  | 901.925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 83.7094 | 99 |  | 58.2634 | 99 |  | 16.3188 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23645 | 100 |  | 15.0669 | 99 |  | 8.2401 | 99 |  | 4040.831 | 100 |  | 74.8694 | 100 |  | 1002.8483 | 100 |  | 896.0861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 48.0652 | 100 |  | 50.0328 | 100 |  | 10.8227 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15565 | 100 |  | 11.8561 | 100 |  | 9.2661 | 100 |  | 8780.2302 | 100 |  | 75.9681 | 100 |  | 1002.8611 | 100 |  | 893.5019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 64.2372 | 100 |  | 60.4577 | 100 |  | 17.0185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24096 | 100 |  | 15.1556 | 100 |  | 8.4958 | 100 |  | 3956.1707 | 100 |  | 75.1786 | 100 |  | 1002.7031 | 100 |  | 889.3364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.0682 | 59 | '(4) | 8.6864 | 59 |  |  |  |  | 79.0897 | 100 |  | 1002.6894 | 100 |  | 892.7728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 84.8922 | 93 |  | 55.2118 | 93 |  | 16.5588 | 93 |  | 0 | 93 |  | 0.23822 | 100 |  | 15.0831 | 93 |  | 8.2672 | 93 |  | 4006.7029 | 100 |  | 76.3425 | 100 |  | 1002.6822 | 100 |  | 890.8636 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 42.1624 | 100 |  | 50.0138 | 100 |  | 10.9499 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15847 | 100 |  | 11.9553 | 100 |  | 9.0867 | 100 |  | 8827.3394 | 100 |  | 79.0267 | 100 |  | 1002.5411 | 100 |  | 893.5908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 42.6398 | 99 |  | 56.2333 | 99 |  | 14.7804 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21232 | 100 |  | 14.3422 | 99 |  | 8.4969 | 99 |  | 5124.6906 | 100 |  | 76.4169 | 100 |  | 1002.5225 | 100 |  | 894.4661 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 40.7875 | 100 |  | 50.0393 | 100 |  | 11.5252 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17521 | 100 |  | 13.0031 | 100 |  | 8.4094 | 100 |  | 7030.8384 | 100 |  | 73.6608 | 100 |  | 1002.4886 | 100 |  | 891.3367 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
06:30 |  | 90.128 | 100 |  | 55.1024 | 100 |  | 15.7373 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2305 | 100 |  | 14.9228 | 100 |  | 8.0728 | 100 |  | 4430.5834 | 100 |  | 74.8647 | 100 |  | 1002.5408 | 100 |  | 894.3339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 46.3238 | 100 |  | 49.0798 | 100 |  | 10.7795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16256 | 94 |  | 12.2553 | 100 |  | 8.7856 | 100 |  | 8096.1101 | 100 |  | 77.3317 | 100 |  | 1002.6667 | 100 |  | 895.8044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 87.6124 | 100 |  | 57.6115 | 100 |  | 15.5757 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23115 | 100 |  | 14.9689 | 100 |  | 8.015 | 100 |  | 4415.4731 | 100 |  | 73.5464 | 100 |  | 1002.9014 | 100 |  | 892.2642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 48.9856 | 99 |  | 49.4535 | 99 |  | 10.474 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16325 | 100 |  | 12.2849 | 99 |  | 8.6637 | 99 |  | 7551.2334 | 88 |  | 78.2022 | 100 |  | 1003.0008 | 100 |  | 912.9528 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 99.2519 | 100 |  | 55.0411 | 100 |  | 15.9008 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23276 | 100 |  | 14.9514 | 100 |  | 8.1139 | 100 |  | 4432.297 | 100 |  | 76.7022 | 100 |  | 1003.1858 | 100 |  | 904.7008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 53.8907 | 100 |  | 49.3237 | 100 |  | 10.8569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16201 | 100 |  | 12.1892 | 100 |  | 8.9247 | 100 |  | 8089.7214 | 100 |  | 78.5672 | 100 |  | 1003.5856 | 100 |  | 905.2897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 91.6309 | 100 |  | 58.3094 | 100 |  | 15.9128 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23382 | 100 |  | 14.9928 | 100 |  | 8.1528 | 100 |  | 4289.969 | 100 |  | 75.9756 | 100 |  | 1003.8825 | 100 |  | 902.0253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 50.7355 | 100 |  | 48.6227 | 100 |  | 10.7355 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16393 | 100 |  | 12.2611 | 100 |  | 8.7547 | 100 |  | 8032.1858 | 100 |  | 80.6783 | 100 |  | 1004.1025 | 100 |  | 904.3467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 153.2678 | 99 |  | 55.3827 | 99 |  | 16.671 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23407 | 100 |  | 14.9546 | 99 |  | 8.0404 | 99 |  | 4318.0454 | 100 |  | 79.2014 | 100 |  | 1004.4339 | 100 |  | 908.1467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 64.8182 | 99 |  | 48.541 | 99 |  | 11.5844 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16228 | 100 |  | 12.1319 | 99 |  | 9.0868 | 99 |  | 8141.8938 | 100 |  | 81.1925 | 100 |  | 1004.645 | 100 |  | 909.8647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 78.5089 | 100 |  | 58.8234 | 100 |  | 17.1104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23482 | 100 |  | 14.9419 | 100 |  | 8.6683 | 100 |  | 4191.2365 | 100 |  | 78.7308 | 100 |  | 1004.66 | 100 |  | 908.6539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 37.1356 | 100 |  | 49.4476 | 100 |  | 11.3082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16416 | 100 |  | 12.15 | 100 |  | 9.2494 | 100 |  | 7737.1149 | 100 |  | 83.8117 | 100 |  | 1004.3353 | 100 |  | 905.9836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 45.3645 | 100 |  | 54.9697 | 100 |  | 14.4662 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20831 | 100 |  | 14.1256 | 100 |  | 8.8467 | 100 |  | 5096.267 | 100 |  | 80.0714 | 100 |  | 1003.8025 | 100 |  | 901.2217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 44.9051 | 99 |  | 49.6987 | 99 |  | 11.7078 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17455 | 100 |  | 12.7532 | 99 |  | 8.9014 | 99 |  | 6674.9318 | 100 |  | 81.5406 | 100 |  | 1003.3475 | 100 |  | 901.2161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 61.2212 | 100 |  | 56.7433 | 100 |  | 15.0081 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20906 | 100 |  | 14.1739 | 100 |  | 9.04 | 100 |  | 5127.3396 | 100 |  | 77.7411 | 100 |  | 1002.7539 | 100 |  | 897.6511 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 42.4783 | 99 |  | 51.8041 | 99 |  | 12.1633 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17639 | 100 |  | 12.8479 | 99 |  | 8.9911 | 99 |  | 6521.4272 | 100 |  | 80.4886 | 100 |  | 1002.3892 | 100 |  | 900.6647 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 165.498 | 100 |  | 55.0478 | 100 |  | 15.1964 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20745 | 100 |  | 14.1197 | 100 |  | 8.8739 | 100 |  | 5165.7451 | 100 |  | 78.2053 | 100 |  | 1002.0653 | 100 |  | 896.0494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 50.3911 | 100 |  | 50.3399 | 100 |  | 11.8181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17288 | 94 |  | 12.7039 | 100 |  | 8.7992 | 100 |  | 6728.7723 | 100 |  | 80.1144 | 100 |  | 1001.8597 | 100 |  | 898.3619 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 72.9367 | 100 |  | 56.9848 | 100 |  | 15.2612 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20935 | 100 |  | 14.1992 | 100 |  | 8.8486 | 100 |  | 5061.9288 | 100 |  | 77.3058 | 100 |  | 1001.7108 | 100 |  | 896.0975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 38.868 | 100 |  | 51.0123 | 100 |  | 11.5709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17581 | 100 |  | 12.8339 | 100 |  | 8.7189 | 100 |  | 6057.0429 | 88 |  | 80.6667 | 100 |  | 1001.4944 | 100 |  | 896.2811 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 209.4451 | 100 |  | 55.5697 | 100 |  | 20.2847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21248 | 100 |  | 14.3175 | 100 |  | 8.5847 | 100 |  | 4951.7656 | 100 |  | 77.2747 | 100 |  | 1001.4408 | 100 |  | 892.9219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 120.0206 | 99 |  | 50.7228 | 99 |  | 13.472 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17077 | 100 |  | 12.6298 | 99 |  | 8.9557 | 99 |  | 6816.9701 | 100 |  | 78.2689 | 100 |  | 1001.6881 | 100 |  | 895.3583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 86.1345 | 99 |  | 58.3252 | 99 |  | 16.0191 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20852 | 100 |  | 14.2393 | 99 |  | 8.8471 | 99 |  | 5069.1627 | 100 |  | 73.9303 | 100 |  | 1001.9022 | 100 |  | 892.7397 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 41.0048 | 100 |  | 52.414 | 100 |  | 11.6348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17257 | 100 |  | 12.7644 | 100 |  | 8.7914 | 100 |  | 6814.678 | 100 |  | 77.0097 | 100 |  | 1002.0331 | 100 |  | 892.6897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 79.4161 | 100 |  | 55.7555 | 100 |  | 15.083 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21 | 100 |  | 14.2919 | 100 |  | 8.6389 | 100 |  | 5092.1748 | 100 |  | 74.5178 | 100 |  | 1002.0897 | 100 |  | 901.6822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 44.7252 | 99 |  | 50.8705 | 99 |  | 11.8168 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17026 | 100 |  | 12.6485 | 99 |  | 8.9407 | 99 |  | 7380.6109 | 100 |  | 76.6647 | 100 |  | 1002.1864 | 100 |  | 909.2942 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 66.1052 | 99 |  | 57.9374 | 99 |  | 15.0949 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21193 | 100 |  | 14.3501 | 99 |  | 8.7167 | 99 |  | 5282.0582 | 100 |  | 74.3711 | 100 |  | 1002.0606 | 100 |  | 913.0097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 35.7732 | 100 |  | 52.2004 | 100 |  | 11.8219 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17391 | 100 |  | 12.7517 | 100 |  | 8.9472 | 100 |  | 7120.2862 | 100 |  | 79.5881 | 100 |  | 1001.7911 | 100 |  | 916.66 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 74.9929 | 100 |  | 56.7885 | 100 |  | 15.632 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21407 | 100 |  | 14.3417 | 100 |  | 8.8217 | 100 |  | 4907.793 | 100 |  | 77.8472 | 100 |  | 1001.8386 | 100 |  | 913.3428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 45.3322 | 99 |  | 51.0957 | 99 |  | 11.9214 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17104 | 100 |  | 12.6031 | 99 |  | 8.9189 | 99 |  | 6931.8812 | 100 |  | 80.2242 | 100 |  | 1002.1078 | 100 |  | 912.66 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 52.9481 | 100 |  | 59.3154 | 100 |  | 17.4113 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23312 | 100 |  | 14.9019 | 100 |  | 9.1833 | 100 |  | 4018.8616 | 100 |  | 75.6347 | 100 |  | 1002.1769 | 100 |  | 912.2144 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
22:00 |  | 30.4081 | 100 |  | 50.2377 | 100 |  | 10.9776 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16235 | 100 |  | 12.1522 | 100 |  | 9.0617 | 100 |  | 7734.5574 | 100 |  | 79.7958 | 100 |  | 1002.27 | 100 |  | 909.4239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 70.1695 | 100 |  | 58.9896 | 100 |  | 16.3403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23406 | 100 |  | 14.9544 | 100 |  | 8.4228 | 100 |  | 4047.618 | 100 |  | 76.9508 | 100 |  | 1002.1981 | 100 |  | 904.7169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 42.9196 | 100 |  | 51.205 | 100 |  | 10.994 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15956 | 94 |  | 12.0347 | 100 |  | 9.1692 | 100 |  | 7990.1113 | 100 |  | 77.8383 | 100 |  | 1002.07 | 100 |  | 902.1011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 30.41 |  |  | 48.54 |  |  | 10.47 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.79 |  |  | 8.02 |  |  | 3956.17 |  |  | 73.55 |  |  | 1001.44 |  |  | 889.34 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 209.45 |  |  | 60.91 |  |  | 22.63 |  |  | 0 |  |  | 0.24 |  |  | 15.16 |  |  | 9.27 |  |  | 8844.79 |  |  | 83.81 |  |  | 1004.66 |  |  | 916.66
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 69.3567 | 97.7 |  | 53.8193 | 97.7 |  | 14.0227 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.19554 | 97.7 |  | 13.5405 | 97.7 |  | 8.7153 | 97.7 |  | 6060.2847 | 97.7 |  | 77.6988 | 100 |  | 1002.6918 | 100 |  | 901.4158 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 01/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 02.27.05 | 01/02/2023 | 02.27.10
| TOC MEASURING OFF | 01/02/2023 | 03.47.50 | 01/02/2023 | 04.01.50
| TOC MAINTENANCE ON | 01/02/2023 | 03.47.50 | 01/02/2023 | 04.01.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 01/02/2023 | 03.47.50 | 01/02/2023 | 04.01.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 03.52.50 | 01/02/2023 | 03.52.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 03.57.50 | 01/02/2023 | 03.57.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 05.00.55 | 01/02/2023 | 05.01.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 05.11.05 | 01/02/2023 | 05.11.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/02/2023 | 05.19.00 | 01/02/2023 | 05.24.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/02/2023 | 05.36.25 | 01/02/2023 | 05.45.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 05.37.00 | 01/02/2023 | 05.37.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/02/2023 | 06.33.45 | 01/02/2023 | 06.35.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 07.45.40 | 01/02/2023 | 07.45.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 07.47.40 | 01/02/2023 | 07.47.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/02/2023 | 07.50.50 | 01/02/2023 | 07.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 08.18.10 | 01/02/2023 | 08.18.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 09.37.50 | 01/02/2023 | 09.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 10.17.20 | 01/02/2023 | 10.17.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 10.23.05 | 01/02/2023 | 10.23.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 10.30.05 | 01/02/2023 | 10.30.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 10.38.05 | 01/02/2023 | 10.38.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 10.57.50 | 01/02/2023 | 10.57.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/02/2023 | 11.59.05 | 01/02/2023 | 12.03.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 12.58.25 | 01/02/2023 | 12.58.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 13.35.25 | 01/02/2023 | 13.35.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/02/2023 | 14.33.45 | 01/02/2023 | 14.35.25
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/02/2023 | 15.50.50 | 01/02/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 16.34.40 | 01/02/2023 | 16.34.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 16.43.35 | 01/02/2023 | 16.43.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 17.13.45 | 01/02/2023 | 17.13.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 17.14.45 | 01/02/2023 | 17.14.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 17.20.10 | 01/02/2023 | 17.20.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 17.36.05 | 01/02/2023 | 17.36.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 17.56.40 | 01/02/2023 | 17.56.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.28.25 | 01/02/2023 | 18.28.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.31.05 | 01/02/2023 | 18.31.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 18.31.20 | 01/02/2023 | 18.31.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.32.20 | 01/02/2023 | 18.32.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.34.35 | 01/02/2023 | 18.34.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.50.45 | 01/02/2023 | 18.50.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.53.55 | 01/02/2023 | 18.54.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 18.55.05 | 01/02/2023 | 18.55.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.10.15 | 01/02/2023 | 19.10.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 19.11.15 | 01/02/2023 | 19.11.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.11.55 | 01/02/2023 | 19.12.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.13.40 | 01/02/2023 | 19.13.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.14.55 | 01/02/2023 | 19.15.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.16.15 | 01/02/2023 | 19.16.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.27.30 | 01/02/2023 | 19.27.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.30.20 | 01/02/2023 | 19.30.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.32.30 | 01/02/2023 | 19.32.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.35.35 | 01/02/2023 | 19.35.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.47.55 | 01/02/2023 | 19.48.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.49.40 | 01/02/2023 | 19.49.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 19.51.25 | 01/02/2023 | 19.51.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 01/02/2023 | 20.34.30 | 01/02/2023 | 20.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 20.50.10 | 01/02/2023 | 20.50.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 01/02/2023 | 21.16.25 | 01/02/2023 | 21.26.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 01/02/2023 | 22.33.45 | 01/02/2023 | 22.35.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 01/02/2023 | 22.48.45 | 01/02/2023 | 22.48.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 01/02/2023 | 23.50.50 | 01/02/2023 | 23.54.20