## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 15/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 53.6689 | 100 |  | 6.8787 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9767 | 100 |  | 9.0803 | 100 |  | 10445.782 | 100 |  | 74.2422 | 100 |  | 989.9331 | 100 |  | 855.4214 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 54.4847 | 100 |  | 7.3679 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.335 | 100 |  | 8.9106 | 100 |  | 9455.2447 | 100 |  | 74.0217 | 100 |  | 989.9442 | 100 |  | 855.7847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 54.287 | 100 |  | 7.3553 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5333 | 100 |  | 8.7939 | 100 |  | 9721.2781 | 100 |  | 75.19 | 100 |  | 989.8972 | 100 |  | 854.3614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 53.6971 | 100 |  | 7.0048 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0703 | 100 |  | 8.9256 | 100 |  | 10984.9763 | 100 |  | 75.5097 | 100 |  | 989.8861 | 100 |  | 853.1317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 52.2981 | 100 |  | 6.7404 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9494 | 100 |  | 9.1031 | 100 |  | 10556.219 | 100 |  | 74.8631 | 100 |  | 989.7006 | 100 |  | 853.38 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 52.6155 | 100 |  | 6.7982 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9614 | 100 |  | 9.115 | 100 |  | 10634.8217 | 100 |  | 74.2642 | 100 |  | 989.4958 | 100 |  | 854.3775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 53.8442 | 99 |  | 6.8202 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.955 | 99 |  | 9.1899 | 99 |  | 10545.3249 | 100 |  | 73.7264 | 100 |  | 989.1992 | 100 |  | 854.855 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.1527 | 57 | '(4) | 9.2179 | 57 |  |  |  |  | 74.3878 | 100 |  | 989.1294 | 100 |  | 854.9419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 53.1307 | 95 |  | 9.3656 | 95 |  | 0 | 95 |  |  |  |  | 11.1945 | 95 |  | 9.0576 | 95 |  | 9571.6068 | 100 |  | 73.2758 | 100 |  | 989.1422 | 100 |  | 855.0564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 53.3359 | 100 |  | 9.6587 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5022 | 100 |  | 8.9589 | 100 |  | 9552.9377 | 100 |  | 72.24 | 100 |  | 988.9817 | 100 |  | 855.9286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 55.9585 | 100 |  | 10.9389 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3406 | 100 |  | 10.4219 | 100 |  | 9108.0041 | 100 |  | 70.7278 | 100 |  | 989.1853 | 100 |  | 863.8308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 54.1505 | 100 |  | 9.5023 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4067 | 100 |  | 8.8517 | 100 |  | 9599.2193 | 100 |  | 71.2161 | 100 |  | 989.7931 | 100 |  | 873.6558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 54.4309 | 100 |  | 9.3607 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.185 | 100 |  | 8.7033 | 100 |  | 10326.3845 | 100 |  | 71.4303 | 100 |  | 989.8611 | 100 |  | 872.96 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 53.9254 | 99 |  | 8.9979 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.9156 | 99 |  | 8.8198 | 99 |  | 10605.8528 | 100 |  | 71.5925 | 100 |  | 989.9022 | 100 |  | 871.1642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 53.6749 | 100 |  | 9.7292 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1925 | 100 |  | 8.8661 | 100 |  | 9514.0208 | 100 |  | 68.3069 | 100 |  | 990.3503 | 100 |  | 868.5297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 54.4661 | 99 |  | 8.9324 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.8242 | 99 |  | 8.8549 | 99 |  | 11810.9554 | 88 |  | 70.6386 | 100 |  | 990.2903 | 100 |  | 869.9186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 54.4652 | 100 |  | 8.8779 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8406 | 100 |  | 8.8806 | 100 |  | 10677.634 | 100 |  | 71.7475 | 100 |  | 990.8983 | 100 |  | 868.8256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 54.3328 | 100 |  | 8.8216 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8283 | 100 |  | 8.8317 | 100 |  | 11032.1672 | 100 |  | 72.5256 | 100 |  | 991.2769 | 100 |  | 867.6853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 53.4905 | 100 |  | 8.8315 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8469 | 100 |  | 8.7872 | 100 |  | 10261.011 | 100 |  | 72.0042 | 100 |  | 991.6686 | 100 |  | 864.2764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 53.3802 | 100 |  | 9.1306 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0983 | 100 |  | 8.6853 | 100 |  | 9613.2064 | 100 |  | 72.2911 | 100 |  | 991.8661 | 100 |  | 862.4294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 54.8695 | 100 |  | 9.5819 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.06 | 100 |  | 8.6439 | 100 |  | 10462.7793 | 100 |  | 71.4344 | 100 |  | 991.5622 | 100 |  | 865.4486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 53.4272 | 100 |  | 9.617 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6497 | 100 |  | 8.6769 | 100 |  | 11530.559 | 100 |  | 71.4344 | 100 |  | 991.7958 | 100 |  | 869.1292 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 52.9091 | 100 |  | 9.1142 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6703 | 100 |  | 8.7375 | 100 |  | 10851.0985 | 100 |  | 71.0769 | 100 |  | 992.3267 | 100 |  | 868.98 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 52.79 | 99 |  | 8.8082 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.6877 | 99 |  | 8.7448 | 99 |  | 11267.0964 | 100 |  | 70.8622 | 100 |  | 992.8292 | 100 |  | 868.0972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 52.196 | 99 |  | 10.507 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.6318 | 99 |  | 8.7267 | 99 |  | 11008.418 | 100 |  | 71.6781 | 100 |  | 992.8772 | 100 |  | 867.0694 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 52.3919 | 100 |  | 8.8443 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.6433 | 100 |  | 8.7917 | 100 |  | 10313.1691 | 100 |  | 72.2144 | 100 |  | 992.5769 | 100 |  | 866.4611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 58.1875 | 100 |  | 12.5776 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3044 | 100 |  | 9.8308 | 100 |  | 7096.573 | 100 |  | 69.1683 | 100 |  | 992.1392 | 100 |  | 867.2286 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 51.8227 | 100 |  | 8.4402 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7847 | 100 |  | 8.7889 | 100 |  | 10666.0697 | 100 |  | 70.9469 | 100 |  | 991.8969 | 100 |  | 863.6433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 53.162 | 100 |  | 8.5415 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7725 | 100 |  | 8.7644 | 100 |  | 11049.286 | 100 |  | 71.2208 | 100 |  | 991.765 | 100 |  | 863.2739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 53.7868 | 100 |  | 9.0888 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1508 | 100 |  | 8.6144 | 100 |  | 9384.9029 | 100 |  | 71.0694 | 100 |  | 992.0125 | 100 |  | 861.2825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 56.7684 | 100 |  | 9.5262 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2672 | 100 |  | 8.6211 | 100 |  | 9588.3442 | 100 |  | 70.6167 | 100 |  | 992.1031 | 100 |  | 861.3744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 58.8082 | 99 |  | 11.6034 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.7421 | 99 |  | 10.1432 | 99 |  | 7572.6502 | 88 |  | 70.1461 | 100 |  | 992.1564 | 100 |  | 865.6083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 53.43 | 99 |  | 9.3038 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.8056 | 99 |  | 8.8234 | 99 |  | 10908.084 | 100 |  | 70.9561 | 100 |  | 992.5442 | 100 |  | 862.6628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 53.004 | 100 |  | 10.4051 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.1806 | 100 |  | 8.5272 | 100 |  | 10053.4262 | 100 |  | 70.4778 | 100 |  | 992.4742 | 100 |  | 859.1889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 53.444 | 100 |  | 11.0216 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9617 | 100 |  | 8.5344 | 100 |  | 11304.3447 | 100 |  | 69.8031 | 100 |  | 992.5114 | 100 |  | 857.4886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 53.6701 | 100 |  | 9.601 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.4592 | 100 |  | 8.7447 | 100 |  | 13726.7289 | 100 |  | 70.1003 | 100 |  | 993.0256 | 100 |  | 858.7028 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 51.0021 | 100 |  | 8.8384 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.4778 | 100 |  | 8.8372 | 100 |  | 13699.1104 | 100 |  | 69.7081 | 100 |  | 993.1056 | 100 |  | 860.6083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 50.0167 | 100 |  | 8.7135 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.5131 | 100 |  | 8.8864 | 100 |  | 13859.6442 | 100 |  | 69.9528 | 100 |  | 993.0575 | 100 |  | 860.9569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 49.8038 | 100 |  | 9.07 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.5789 | 100 |  | 8.7844 | 100 |  | 13248.0623 | 100 |  | 71.3739 | 100 |  | 993.2289 | 100 |  | 861.9631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 48.8837 | 100 |  | 10.4656 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.4764 | 100 |  | 8.8431 | 100 |  | 13994.2939 | 100 |  | 73.1164 | 100 |  | 993.6706 | 100 |  | 861.4253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 50.6644 | 100 |  | 11.5403 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7908 | 100 |  | 9.1922 | 100 |  | 12770.8735 | 100 |  | 73.915 | 100 |  | 993.8606 | 100 |  | 865.3453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 52.4762 | 100 |  | 10.7113 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2022 | 100 |  | 10.1925 | 100 |  | 12304.5193 | 100 |  | 73.7742 | 100 |  | 994.2953 | 100 |  | 865.8747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 49.408 | 99 |  | 8.7875 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.7513 | 99 |  | 9.037 | 99 |  | 11851.7657 | 100 |  | 74.675 | 100 |  | 994.4728 | 100 |  | 863.7492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 49.4021 | 99 |  | 9.0865 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.9462 | 99 |  | 8.9786 | 99 |  | 12016.7504 | 100 |  | 75.8531 | 100 |  | 994.8203 | 100 |  | 862.9497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 48.3309 | 100 |  | 8.5668 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.5803 | 100 |  | 9.0072 | 100 |  | 12960.4865 | 100 |  | 75.9217 | 100 |  | 994.8308 | 100 |  | 863.8564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 | '(1) |  |  |  | 48.1345 | 100 |  | 8.5385 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.41 | 100 |  | 9.1342 | 100 |  | 12525.3669 | 100 |  | 75.6456 | 100 |  | 995.0283 | 100 |  | 860.4608 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 51.61 |  |  | 48.13 |  |  | 6.74 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.41 |  |  | 8.53 |  |  | 7096.57 |  |  | 68.31 |  |  | 988.98 |  |  | 853.13 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 160.75 |  |  | 58.81 |  |  | 12.58 |  |  | 0 | [5 empty] | 12.3 |  |  | 10.42 |  |  | 13994.29 |  |  | 75.92 |  |  | 995.03 |  |  | 873.66
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 99.1516 | 97.8 |  | 53.0317 | 97.8 |  | 9.1558 | 97.8 |  | 0 | 97.8 | '(2) |  | 0 |  | 10.9657 | 97.8 |  | 8.9654 | 97.8 |  | 10889.5789 | 97.8 |  | 72.2031 | 100 |  | 991.6819 | 100 |  | 862.6814 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 15/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 08.40.00 | 15/03/2023 | 08.41.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 10.46.00 | 15/03/2023 | 10.48.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 11.29.15 | 15/03/2023 | 11.32.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 12.13.20 | 15/03/2023 | 12.14.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 14.25.15 | 15/03/2023 | 14.27.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 15.35.45 | 15/03/2023 | 15.36.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 16.21.50 | 15/03/2023 | 16.22.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 16.25.15 | 15/03/2023 | 16.28.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 16.35.40 | 15/03/2023 | 16.37.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 16.39.00 | 15/03/2023 | 16.39.10
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 16.53.25 | 15/03/2023 | 16.54.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 17.18.20 | 15/03/2023 | 17.19.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 17.21.35 | 15/03/2023 | 17.22.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 17.46.15 | 15/03/2023 | 17.52.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 18.00.30 | 15/03/2023 | 18.03.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 18.13.45 | 15/03/2023 | 18.20.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 18.27.45 | 15/03/2023 | 18.33.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 18.42.45 | 15/03/2023 | 18.48.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 18.55.55 | 15/03/2023 | 18.57.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 19.10.20 | 15/03/2023 | 19.16.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 19.38.00 | 15/03/2023 | 19.44.45
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 19.52.00 | 15/03/2023 | 19.58.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 20.05.55 | 15/03/2023 | 20.12.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 20.20.05 | 15/03/2023 | 20.25.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 20.38.25 | 15/03/2023 | 20.42.05
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 20.52.35 | 15/03/2023 | 20.59.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 21.06.30 | 15/03/2023 | 21.13.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 21.21.15 | 15/03/2023 | 21.24.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 21.35.15 | 15/03/2023 | 21.41.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 21.52.25 | 15/03/2023 | 21.54.00
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 22.03.35 | 15/03/2023 | 22.09.35
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 22.20.10 | 15/03/2023 | 22.22.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 22.34.00 | 15/03/2023 | 22.37.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 22.48.10 | 15/03/2023 | 22.50.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 22.59.25 | 15/03/2023 | 23.05.30
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 23.13.30 | 15/03/2023 | 23.19.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 23.27.00 | 15/03/2023 | 23.33.50
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 23.41.00 | 15/03/2023 | 23.44.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 15/03/2023 | 23.55.25 | 16/03/2023 | 00.01.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/03/2023 | 07.50.20 | 15/03/2023 | 07.53.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/03/2023 | 15.50.20 | 15/03/2023 | 15.53.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/03/2023 | 23.50.20 | 15/03/2023 | 23.53.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 00.08.10 | 15/03/2023 | 00.08.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 01.29.40 | 15/03/2023 | 01.30.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 01.30.45 | 15/03/2023 | 01.35.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 01.45.10 | 15/03/2023 | 01.45.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.00.20 | 15/03/2023 | 02.00.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.01.15 | 15/03/2023 | 02.04.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.11.50 | 15/03/2023 | 02.11.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.25.25 | 15/03/2023 | 02.25.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.26.25 | 15/03/2023 | 02.31.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.55.25 | 15/03/2023 | 02.56.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 02.56.10 | 15/03/2023 | 03.02.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.23.25 | 15/03/2023 | 03.23.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.24.10 | 15/03/2023 | 03.26.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.35.45 | 15/03/2023 | 03.35.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.36.45 | 15/03/2023 | 03.37.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.38.05 | 15/03/2023 | 03.41.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.49.50 | 15/03/2023 | 03.50.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 03.52.15 | 15/03/2023 | 03.55.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.06.20 | 15/03/2023 | 04.10.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.18.45 | 15/03/2023 | 04.19.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.20.15 | 15/03/2023 | 04.24.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.24.30 | 15/03/2023 | 04.24.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.25.15 | 15/03/2023 | 04.26.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.32.35 | 15/03/2023 | 04.32.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.46.15 | 15/03/2023 | 04.46.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 04.48.15 | 15/03/2023 | 04.52.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.09.20 | 15/03/2023 | 08.09.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.09.55 | 15/03/2023 | 08.16.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.26.25 | 15/03/2023 | 08.26.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.28.30 | 15/03/2023 | 08.29.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.30.00 | 15/03/2023 | 08.30.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.36.55 | 15/03/2023 | 08.37.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.38.25 | 15/03/2023 | 08.45.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.54.15 | 15/03/2023 | 08.58.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 08.58.20 | 15/03/2023 | 08.59.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.07.10 | 15/03/2023 | 09.12.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.19.00 | 15/03/2023 | 09.19.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.19.55 | 15/03/2023 | 09.20.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.21.10 | 15/03/2023 | 09.24.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.24.35 | 15/03/2023 | 09.24.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.34.10 | 15/03/2023 | 09.34.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.35.15 | 15/03/2023 | 09.41.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.48.30 | 15/03/2023 | 09.49.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 09.49.20 | 15/03/2023 | 09.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.02.30 | 15/03/2023 | 10.02.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.03.10 | 15/03/2023 | 10.10.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.17.25 | 15/03/2023 | 10.21.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.22.40 | 15/03/2023 | 10.22.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.30.30 | 15/03/2023 | 10.38.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.43.15 | 15/03/2023 | 10.51.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 10.57.25 | 15/03/2023 | 11.05.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.11.50 | 15/03/2023 | 11.20.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.25.10 | 15/03/2023 | 11.25.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.26.35 | 15/03/2023 | 11.35.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.38.55 | 15/03/2023 | 11.39.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.39.50 | 15/03/2023 | 11.40.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.41.30 | 15/03/2023 | 11.47.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 11.54.40 | 15/03/2023 | 12.03.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.07.05 | 15/03/2023 | 12.07.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.08.25 | 15/03/2023 | 12.17.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.21.30 | 15/03/2023 | 12.21.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.22.05 | 15/03/2023 | 12.30.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.35.15 | 15/03/2023 | 12.35.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.35.50 | 15/03/2023 | 12.45.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 12.49.40 | 15/03/2023 | 12.59.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 13.04.15 | 15/03/2023 | 13.13.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 13.51.35 | 15/03/2023 | 13.51.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 13.54.05 | 15/03/2023 | 13.54.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 13.54.25 | 15/03/2023 | 13.54.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 13.58.15 | 15/03/2023 | 13.58.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 14.07.00 | 15/03/2023 | 14.07.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 14.07.50 | 15/03/2023 | 14.11.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 14.20.30 | 15/03/2023 | 14.29.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 14.33.25 | 15/03/2023 | 14.43.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 14.48.35 | 15/03/2023 | 14.57.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.02.00 | 15/03/2023 | 15.03.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.03.40 | 15/03/2023 | 15.11.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.15.45 | 15/03/2023 | 15.16.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.17.10 | 15/03/2023 | 15.25.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.29.20 | 15/03/2023 | 15.39.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.51.10 | 15/03/2023 | 15.51.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.51.55 | 15/03/2023 | 15.52.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.53.35 | 15/03/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 15.53.45 | 15/03/2023 | 15.58.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 16.04.20 | 15/03/2023 | 16.06.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 16.06.35 | 15/03/2023 | 16.14.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 16.19.00 | 15/03/2023 | 16.28.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 16.32.35 | 15/03/2023 | 16.42.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 16.47.00 | 15/03/2023 | 16.57.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.00.25 | 15/03/2023 | 17.10.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.15.10 | 15/03/2023 | 17.25.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.29.05 | 15/03/2023 | 17.39.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.43.05 | 15/03/2023 | 17.43.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.43.40 | 15/03/2023 | 17.53.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.56.45 | 15/03/2023 | 17.56.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 17.57.20 | 15/03/2023 | 18.07.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 18.11.05 | 15/03/2023 | 18.21.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 18.24.35 | 15/03/2023 | 18.35.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 18.39.35 | 15/03/2023 | 18.39.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 18.40.15 | 15/03/2023 | 18.49.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 18.53.20 | 15/03/2023 | 19.03.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 19.07.15 | 15/03/2023 | 19.08.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 19.08.55 | 15/03/2023 | 19.17.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 19.20.55 | 15/03/2023 | 19.31.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 19.35.00 | 15/03/2023 | 19.45.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 19.48.50 | 15/03/2023 | 19.49.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 19.49.35 | 15/03/2023 | 19.59.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 20.03.20 | 15/03/2023 | 20.13.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 20.17.00 | 15/03/2023 | 20.27.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 20.35.50 | 15/03/2023 | 20.45.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 20.49.30 | 15/03/2023 | 21.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 21.03.25 | 15/03/2023 | 21.14.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 21.18.05 | 15/03/2023 | 21.27.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 21.32.05 | 15/03/2023 | 21.42.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 21.45.40 | 15/03/2023 | 21.55.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 21.59.45 | 15/03/2023 | 21.59.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 22.00.25 | 15/03/2023 | 22.10.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 22.13.45 | 15/03/2023 | 22.23.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 22.27.35 | 15/03/2023 | 22.38.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 22.41.50 | 15/03/2023 | 22.52.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 22.56.50 | 15/03/2023 | 23.06.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 23.10.25 | 15/03/2023 | 23.20.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 23.23.50 | 15/03/2023 | 23.34.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 23.37.55 | 15/03/2023 | 23.48.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 23.52.20 | 15/03/2023 | 23.53.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 15/03/2023 | 23.53.40 | 16/03/2023 | 00.02.20
| TOC MEASURING OFF | 15/03/2023 | 03.47.15 | 15/03/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 15/03/2023 | 03.47.15 | 15/03/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 15/03/2023 | 03.47.15 | 15/03/2023 | 04.01.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 03.05.05 | 15/03/2023 | 03.05.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 03.07.35 | 15/03/2023 | 03.07.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 06.30.20 | 15/03/2023 | 06.30.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 07.58.10 | 15/03/2023 | 07.58.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 11.45.40 | 15/03/2023 | 11.45.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 12.20.30 | 15/03/2023 | 12.20.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 15.57.50 | 15/03/2023 | 15.57.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 16.14.35 | 15/03/2023 | 16.14.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 21.14.05 | 15/03/2023 | 21.14.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/03/2023 | 21.30.05 | 15/03/2023 | 21.30.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/03/2023 | 05.09.50 | 15/03/2023 | 05.15.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/03/2023 | 07.20.00 | 15/03/2023 | 07.24.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/03/2023 | 13.13.05 | 15/03/2023 | 13.21.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/03/2023 | 15.39.25 | 15/03/2023 | 15.48.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/03/2023 | 20.26.55 | 15/03/2023 | 20.33.25