## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 26/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 167.1691 | 100 |  | 50.9474 | 100 |  | 10.1288 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14685 | 100 |  | 10.4742 | 100 |  | 9.4364 | 100 |  | 10507.8737 | 100 |  | 101.9606 | 100 |  | 994.0394 | 100 |  | 895.2508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 182.6219 | 99 |  | 51.2267 | 99 |  | 10.6061 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1519 | 100 |  | 10.8563 | 99 |  | 9.2162 | 99 |  | 9474.0536 | 100 |  | 101.5692 | 100 |  | 993.7256 | 100 |  | 895.2075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 176.0063 | 100 |  | 52.9444 | 100 |  | 11.2653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15549 | 100 |  | 11.0725 | 100 |  | 9.2556 | 100 |  | 9872.0399 | 100 |  | 102.0569 | 100 |  | 993.6025 | 100 |  | 898.6842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 183.0054 | 100 |  | 51.3263 | 100 |  | 10.5224 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14818 | 100 |  | 10.5828 | 100 |  | 9.4467 | 100 |  | 10428.0123 | 100 |  | 101.2794 | 100 |  | 993.6461 | 100 |  | 897.0278 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 165.04 | 100 |  | 51.7571 | 100 |  | 9.9615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14721 | 100 |  | 10.5358 | 100 |  | 9.5103 | 100 |  | 10495.5747 | 100 |  | 100.2419 | 100 |  | 993.6894 | 100 |  | 898.6242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 162.0343 | 100 |  | 51.6175 | 100 |  | 10.1484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14645 | 100 |  | 10.4969 | 100 |  | 9.5031 | 100 |  | 10550.2575 | 100 |  | 99.5733 | 100 |  | 993.2819 | 100 |  | 899.3997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 158.5626 | 99 |  | 50.1052 | 99 |  | 10.3913 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14623 | 100 |  | 10.4852 | 99 |  | 9.4836 | 99 |  | 10516.181 | 100 |  | 99.3903 | 100 |  | 992.9281 | 100 |  | 897.505 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.513 | 53 | '(4) | 9.4401 | 53 |  |  |  |  | 99.9703 | 100 |  | 992.6314 | 100 |  | 896.2903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 160.7311 | 100 |  | 51.4622 | 100 |  | 10.1425 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1456 | 100 |  | 10.4758 | 100 |  | 9.3742 | 100 |  | 10464.5974 | 100 |  | 98.4103 | 100 |  | 992.5069 | 100 |  | 895.5447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 154.7659 | 100 |  | 50.2824 | 100 |  | 10.0112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14694 | 100 |  | 10.5531 | 100 |  | 9.4453 | 100 |  | 10401.6375 | 100 |  | 98.8364 | 100 |  | 992.6806 | 100 |  | 895.5342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 152.5541 | 100 |  | 49.5874 | 100 |  | 10.6297 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15125 | 100 |  | 10.8542 | 100 |  | 9.3144 | 100 |  | 9413.6079 | 100 |  | 99.2789 | 100 |  | 992.7447 | 100 |  | 894.3147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 151.1088 | 99 |  | 51.106 | 99 |  | 10.7282 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15615 | 100 |  | 11.2003 | 99 |  | 9.1825 | 99 |  | 9392.64 | 100 |  | 98.8611 | 100 |  | 992.9892 | 100 |  | 898.2744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 204.2663 | 100 |  | 55.2542 | 100 |  | 12.0435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16221 | 100 |  | 11.5636 | 100 |  | 9.8778 | 100 |  | 8495.8314 | 100 |  | 96.1167 | 100 |  | 992.9828 | 100 |  | 895.8536 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 181.8545 | 100 |  | 50.6579 | 100 |  | 11.2796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15687 | 100 |  | 11.3222 | 100 |  | 9.6158 | 100 |  | 9117.5949 | 100 |  | 94.1411 | 100 |  | 992.915 | 100 |  | 895.0092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 320.8177 | 100 |  | 72.9127 | 100 |  | 24.6423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2931 | 100 |  | 15.8397 | 100 |  | 9.6067 | 100 |  | 2975.3708 | 100 |  | 92.8106 | 100 |  | 992.9394 | 100 |  | 895.1147 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 142.6745 | 100 |  | 50.5558 | 100 |  | 11.2969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1513 | 100 |  | 11.0336 | 100 |  | 9.1689 | 100 |  | 9754.7292 | 88 |  | 93.5561 | 100 |  | 993.19 | 100 |  | 899.0908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 169.4642 | 99 |  | 51.6385 | 99 |  | 11.5078 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15945 | 100 |  | 11.5376 | 99 |  | 9.7688 | 99 |  | 8296.8178 | 100 |  | 91.5783 | 100 |  | 993.8297 | 100 |  | 900.0178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 107.0474 | 99 |  | 34.3296 | 99 |  | 29.2451 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47086 | 100 |  | 19.7894 | 99 |  | 7.4092 | 99 |  | 1005.251 | 100 |  | 77.335 | 100 |  | 994.0458 | 100 |  | 899.9047 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 201.8133 | 100 |  | 64.0479 | 100 |  | 22.5456 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2915 | 100 |  | 16.0153 | 100 |  | 9.8017 | 100 |  | 2106.7889 | 100 |  | 77.9936 | 100 |  | 993.8522 | 100 |  | 898.0647 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 54.8204 | 100 |  | 26.0731 | 100 |  | 33.6704 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45849 | 100 |  | 20.5358 | 100 |  | 8.095 | 100 |  | 449.7489 | 100 |  | 65.5153 | 100 |  | 993.7986 | 100 |  | 897.6697 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 74.9172 | 99 |  | 54.5751 | 99 |  | 17.8983 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18495 | 100 |  | 13.5501 | 99 |  | 8.7624 | 99 |  | 6253.1176 | 100 |  | 63.4319 | 100 |  | 993.1875 | 100 |  | 896.8892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 172.8234 | 100 |  | 54.8113 | 100 |  | 16.7395 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1334 | 100 |  | 10.0756 | 100 |  | 10.2433 | 100 |  | 10509.1488 | 100 |  | 77.1156 | 100 |  | 993.32 | 100 |  | 896.0617 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 144.0378 | 99 |  | 57.367 | 99 |  | 13.7184 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1491 | 100 |  | 11.2958 | 99 |  | 9.4813 | 99 |  | 9088.0473 | 100 |  | 77.625 | 100 |  | 993.525 | 100 |  | 898.0586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 233.5666 | 100 |  | 60.6404 | 100 |  | 16.2463 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15127 | 100 |  | 11.4406 | 100 |  | 9.7011 | 100 |  | 8430.2193 | 100 |  | 76.7086 | 100 |  | 993.9069 | 100 |  | 897.4772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 165.48 | 100 |  | 59.5241 | 100 |  | 15.4387 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15204 | 100 |  | 11.5094 | 100 |  | 10.08 | 100 |  | 8627.2047 | 100 |  | 74.4697 | 100 |  | 993.8114 | 100 |  | 896.8869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 139.862 | 100 |  | 55.6956 | 100 |  | 12.5942 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14504 | 100 |  | 10.9328 | 100 |  | 9.2275 | 100 |  | 9181.6182 | 100 |  | 81.8656 | 100 |  | 993.5714 | 100 |  | 895.4144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 155.1682 | 100 |  | 56.3279 | 100 |  | 12.6788 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14768 | 100 |  | 11.0889 | 100 |  | 9.1253 | 100 |  | 9482.0053 | 100 |  | 82.9664 | 100 |  | 993.1831 | 100 |  | 895.4061 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 164.0466 | 100 |  | 55.7992 | 100 |  | 13.2031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14109 | 100 |  | 10.5933 | 100 |  | 9.3039 | 100 |  | 10309.1335 | 100 |  | 83.3467 | 100 |  | 993.025 | 100 |  | 897.0806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 150.4134 | 100 |  | 55.6278 | 100 |  | 12.7843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14011 | 100 |  | 10.4917 | 100 |  | 9.3689 | 100 |  | 10386.9976 | 100 |  | 83.9786 | 100 |  | 992.8286 | 100 |  | 897.265 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 160.1579 | 100 |  | 54.8591 | 100 |  | 13.738 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13943 | 100 |  | 10.4069 | 100 |  | 9.4814 | 100 |  | 10472.9493 | 100 |  | 84.6567 | 100 |  | 992.7853 | 100 |  | 898.1036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 169.8695 | 99 |  | 53.1131 | 99 |  | 14.9743 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.13865 | 100 |  | 10.3273 | 99 |  | 9.5214 | 99 |  | 10578.9989 | 100 |  | 85.1778 | 100 |  | 992.78 | 100 |  | 896.0514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 174.3227 | 100 |  | 52.4677 | 100 |  | 14.8015 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13895 | 100 |  | 10.3308 | 100 |  | 9.4553 | 100 |  | 10228.4164 | 88 |  | 86.065 | 100 |  | 992.7186 | 100 |  | 893.4758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 169.5581 | 100 |  | 53.1696 | 100 |  | 14.2032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14495 | 100 |  | 10.7228 | 100 |  | 9.7478 | 100 |  | 9458.8164 | 100 |  | 86.4683 | 100 |  | 992.2381 | 100 |  | 892.7322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 155.1911 | 100 |  | 52.6819 | 100 |  | 12.8468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14668 | 100 |  | 10.9283 | 100 |  | 9.2731 | 100 |  | 9326.0099 | 100 |  | 85.0894 | 100 |  | 991.4992 | 100 |  | 890.6958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 166.6456 | 100 |  | 53.6197 | 100 |  | 13.3097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14437 | 100 |  | 10.7514 | 100 |  | 9.3658 | 100 |  | 10169.5694 | 100 |  | 85.2381 | 100 |  | 991.3483 | 100 |  | 889.9097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 142.0454 | 100 |  | 52.7578 | 100 |  | 11.9475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13916 | 100 |  | 10.3242 | 100 |  | 9.5256 | 100 |  | 10629.2081 | 100 |  | 86.0447 | 100 |  | 991.2611 | 100 |  | 890.3361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 148.3658 | 100 |  | 53.229 | 100 |  | 12.528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13941 | 100 |  | 10.3086 | 100 |  | 9.6994 | 100 |  | 10639.3849 | 100 |  | 86.3319 | 100 |  | 990.7919 | 100 |  | 888.3947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 143.6333 | 100 |  | 53.1621 | 100 |  | 12.5957 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13926 | 100 |  | 10.2889 | 100 |  | 9.7961 | 100 |  | 10627.9975 | 100 |  | 86.2286 | 100 |  | 990.7758 | 100 |  | 886.9856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 176.9648 | 100 |  | 52.7198 | 100 |  | 24.893 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1399 | 100 |  | 10.3089 | 100 |  | 9.8461 | 100 |  | 10669.9148 | 100 |  | 87.0497 | 100 |  | 990.9233 | 100 |  | 885.3625 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 173.5399 | 99 |  | 52.6127 | 99 |  | 16.433 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14173 | 100 |  | 10.3749 | 99 |  | 9.9346 | 99 |  | 10268.3115 | 100 |  | 89.2581 | 100 |  | 991.1842 | 100 |  | 882.6503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 247.0931 | 100 |  | 63.2311 | 100 |  | 17.8048 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18004 | 100 |  | 12.6789 | 100 |  | 10.4756 | 100 |  | 6733.8073 | 100 |  | 85.3458 | 100 |  | 991.5386 | 100 |  | 878.8406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 154.7488 | 100 |  | 52.815 | 100 |  | 18.3402 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14311 | 100 |  | 10.3528 | 100 |  | 10.0289 | 100 |  | 10709.7888 | 100 |  | 93.4264 | 100 |  | 991.8886 | 100 |  | 881.1486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 143.1131 | 100 |  | 51.7901 | 100 |  | 13.035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14419 | 100 |  | 10.4014 | 100 |  | 9.9686 | 100 |  | 10381.9649 | 100 |  | 94.7461 | 100 |  | 991.8906 | 100 |  | 879.9328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 201.8279 | 99 |  | 53.6022 | 99 |  | 28.4222 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15391 | 100 |  | 11.0872 | 99 |  | 9.7618 | 99 |  | 9336.7919 | 100 |  | 94.9275 | 100 |  | 991.7456 | 100 |  | 880.0264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 157.5843 | 100 |  | 53.7657 | 100 |  | 15.1264 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15416 | 100 |  | 11.1008 | 100 |  | 9.655 | 100 |  | 9671.526 | 100 |  | 95.4103 | 100 |  | 991.6342 | 100 |  | 879.4372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 157.9307 | 100 |  | 54.0607 | 100 |  | 12.2871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14744 | 100 |  | 10.6194 | 100 |  | 9.7331 | 100 |  | 10484.6155 | 100 |  | 96.0781 | 100 |  | 991.3958 | 100 |  | 879.4958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 54.82 |  |  | 26.07 |  |  | 9.96 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 10.08 |  |  | 7.41 |  |  | 449.75 |  |  | 63.43 |  |  | 990.78 |  |  | 878.84 |  |  |  |  | (8) | 42
MAX |  | 320.82 |  |  | 72.91 |  |  | 33.67 |  |  | 0 |  |  | 0.47 |  |  | 20.54 |  |  | 10.48 |  |  | 10709.79 |  |  | 102.06 |  |  | 994.05 |  |  | 900.02
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 164.7504 | 97.6 |  | 53.5243 | 97.6 |  | 13.6403 | 97.6 |  | 0 | 97.6 |  | 0.14859 | 97.6 |  | 10.8618 | 97.6 |  | 9.5649 | 97.6 |  | 9752.1223 | 97.6 |  | 90.1398 | 100 |  | 992.6224 | 100 |  | 892.7559 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 26/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/08/2023 | 07.51.15 | 26/08/2023 | 07.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/08/2023 | 15.51.15 | 26/08/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 26/08/2023 | 23.51.15 | 26/08/2023 | 23.54.40
| TOC MEASURING OFF | 26/08/2023 | 03.43.30 | 26/08/2023 | 03.57.30
| TOC MAINTENANCE ON | 26/08/2023 | 03.43.30 | 26/08/2023 | 03.57.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 26/08/2023 | 03.43.30 | 26/08/2023 | 03.57.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 00.38.25 | 26/08/2023 | 00.38.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 03.06.40 | 26/08/2023 | 03.06.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 05.30.55 | 26/08/2023 | 05.31.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 08.23.40 | 26/08/2023 | 08.23.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 08.32.00 | 26/08/2023 | 08.32.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 10.01.45 | 26/08/2023 | 10.01.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 11.18.15 | 26/08/2023 | 11.18.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 15.08.50 | 26/08/2023 | 15.08.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 19.44.50 | 26/08/2023 | 19.44.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 19.52.35 | 26/08/2023 | 19.52.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 21.33.25 | 26/08/2023 | 21.33.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 23.02.00 | 26/08/2023 | 23.02.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 26/08/2023 | 23.53.15 | 26/08/2023 | 23.53.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 03.45.20 | 26/08/2023 | 03.51.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 06.23.45 | 26/08/2023 | 06.31.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 06.57.45 | 26/08/2023 | 07.07.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 07.19.20 | 26/08/2023 | 07.30.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 08.22.35 | 26/08/2023 | 08.57.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 09.09.00 | 26/08/2023 | 10.07.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 11.53.55 | 26/08/2023 | 12.03.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 15.59.25 | 26/08/2023 | 16.02.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 19.58.35 | 26/08/2023 | 20.06.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 26/08/2023 | 21.56.50 | 26/08/2023 | 21.59.35