## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 17/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 96.8664 | 99 |  | 56.7691 | 99 |  | 14.9214 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 13.607 | 99 |  | 10.317 | 99 |  | 5816.041 | 100 |  | 78.0442 | 100 |  | 991.0636 | 100 |  | 892.9192 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 57.3306 | 100 |  | 52.8398 | 100 |  | 12.2002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14764 | 100 |  | 12.7053 | 100 |  | 9.8278 | 100 |  | 6764.6276 | 100 |  | 79.6631 | 100 |  | 990.9678 | 100 |  | 894.0386 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 90.445 | 100 |  | 55.2887 | 100 |  | 14.4758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16511 | 100 |  | 13.6772 | 100 |  | 10.2667 | 100 |  | 5724.6269 | 100 |  | 78.1483 | 100 |  | 990.9119 | 100 |  | 893.9294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 90.4496 | 99 |  | 51.0852 | 99 |  | 12.421 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.052003 | 100 |  | 12.5187 | 99 |  | 9.9947 | 99 |  | 6974.3164 | 100 |  | 80.2019 | 100 |  | 990.5783 | 100 |  | 891.6256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 94.2602 | 100 |  | 57.4235 | 100 |  | 15.5859 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.6353 | 100 |  | 10.44 | 100 |  | 5792.0322 | 100 |  | 78.2561 | 100 |  | 990.2828 | 100 |  | 891.3853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 91.7576 | 99 |  | 50.8621 | 99 |  | 11.5787 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.42586 | 100 |  | 12.1109 | 99 |  | 9.8797 | 99 |  | 8446.0739 | 100 |  | 75.5875 | 100 |  | 990.1272 | 100 |  | 898.3128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 37.9476 | 99 |  | 46.5134 | 99 |  | 8.263 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.01837 | 100 |  | 9.3958 | 99 |  | 9.7011 | 99 |  | 14237.5509 | 100 |  | 82.5672 | 100 |  | 990.1656 | 100 |  | 901.64 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.9764 | 56 | '(4) | 9.8975 | 56 |  |  |  |  | 80.985 | 100 |  | 990.2117 | 100 |  | 904.5331 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 103.3124 | 96 |  | 52.0223 | 96 |  | 11.4601 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0.54012 | 100 |  | 12.1023 | 96 |  | 10.2774 | 96 |  | 8445.1471 | 100 |  | 73.8583 | 100 |  | 990.1158 | 100 |  | 905.3822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 104.0372 | 100 |  | 56.6444 | 100 |  | 14.2709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.042084 | 81 |  | 13.9042 | 100 |  | 9.9311 | 100 |  | 4551.4373 | 100 |  | 78.5972 | 100 |  | 990.0461 | 100 |  | 904.7364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 76.0747 | 100 |  | 51.6198 | 100 |  | 11.8699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.057517 | 100 |  | 12.1047 | 100 |  | 10.5053 | 100 |  | 8447.4053 | 100 |  | 75.9019 | 100 |  | 989.7428 | 100 |  | 904.9353 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 88.6634 | 100 |  | 58.3916 | 100 |  | 15.4278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.014743 | 100 |  | 14.0917 | 100 |  | 10.1542 | 100 |  | 4462.7146 | 100 |  | 78.4667 | 100 |  | 989.8475 | 100 |  | 902.7086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 68.0065 | 99 |  | 51.352 | 99 |  | 11.4023 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 12.2025 | 99 |  | 10.5086 | 99 |  | 8310.3298 | 100 |  | 78.1758 | 100 |  | 989.9408 | 100 |  | 900.6156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 69.8164 | 100 |  | 53.139 | 100 |  | 12.7309 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29388 | 100 |  | 13.3764 | 100 |  | 10.1153 | 100 |  | 5763.0424 | 100 |  | 81.9681 | 100 |  | 990.3108 | 100 |  | 900.8889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 64.7406 | 100 |  | 51.6348 | 100 |  | 11.888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.43751 | 100 |  | 11.8075 | 100 |  | 10.4156 | 100 |  | 8294.0505 | 100 |  | 80.6164 | 100 |  | 990.5003 | 100 |  | 901.8289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 96.1814 | 100 |  | 60.1642 | 100 |  | 17.1643 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32254 | 100 |  | 14.3331 | 100 |  | 10.5783 | 100 |  | 5074.4698 | 88 |  | 80.28 | 100 |  | 990.5144 | 100 |  | 904.9706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 52.4085 | 100 |  | 51.6494 | 100 |  | 11.6903 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.59942 | 100 |  | 11.9072 | 100 |  | 10.3792 | 100 |  | 8149.121 | 100 |  | 80.4811 | 100 |  | 990.6681 | 100 |  | 906.9403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 97.1595 | 100 |  | 58.1554 | 100 |  | 16.1074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.48753 | 100 |  | 14.3364 | 100 |  | 10.3964 | 100 |  | 4555.3164 | 100 |  | 80.2647 | 100 |  | 990.8092 | 100 |  | 908.6456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 74.7353 | 100 |  | 49.5604 | 100 |  | 11.7751 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.68548 | 100 |  | 11.6483 | 100 |  | 10.5169 | 100 |  | 8390.3816 | 100 |  | 79.5578 | 100 |  | 990.9294 | 100 |  | 905.855 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 99.9795 | 100 |  | 59.5604 | 100 |  | 17.2369 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28145 | 100 |  | 14.3469 | 100 |  | 10.3928 | 100 |  | 4515.1139 | 100 |  | 79.27 | 100 |  | 991.2261 | 100 |  | 900.2856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 55.3979 | 100 |  | 49.5659 | 100 |  | 11.5123 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28259 | 100 |  | 11.7536 | 100 |  | 10.4303 | 100 |  | 8220.0622 | 100 |  | 80.3317 | 100 |  | 991.3381 | 100 |  | 900.5042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 110.014 | 100 |  | 56.9621 | 100 |  | 16.0419 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40508 | 100 |  | 14.2592 | 100 |  | 10.2528 | 100 |  | 4466.3993 | 100 |  | 80.33 | 100 |  | 991.3522 | 100 |  | 902.7919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 119.1864 | 100 |  | 48.5031 | 100 |  | 19.2356 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38216 | 100 |  | 11.5808 | 100 |  | 10.1575 | 100 |  | 8344.8742 | 100 |  | 80.3906 | 100 |  | 991.2794 | 100 |  | 900.6897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 89.1535 | 100 |  | 56.1121 | 100 |  | 14.9276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 5.7019 | 100 |  | 13.2917 | 100 |  | 10.3164 | 100 |  | 5910.3298 | 100 |  | 79.65 | 100 |  | 991.0558 | 100 |  | 898.2256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 54.9019 | 100 |  | 51.8937 | 100 |  | 14.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.62934 | 100 |  | 12.6286 | 100 |  | 9.7442 | 100 |  | 6563.1927 | 100 |  | 80.9964 | 100 |  | 990.7492 | 100 |  | 896.0697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 111.1114 | 99 |  | 54.8449 | 99 |  | 15.6615 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31782 | 81 |  | 13.3655 | 99 |  | 10.1128 | 99 |  | 5842.0929 | 100 |  | 79.1556 | 100 |  | 990.5319 | 100 |  | 892.9889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 85.3823 | 100 |  | 50.7827 | 100 |  | 12.4525 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28524 | 100 |  | 12.3942 | 100 |  | 9.6869 | 100 |  | 6735.685 | 100 |  | 80.8183 | 100 |  | 990.4114 | 100 |  | 891.7314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 104.0308 | 99 |  | 55.7743 | 99 |  | 14.1422 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.79135 | 100 |  | 13.3265 | 99 |  | 9.8967 | 99 |  | 5870.4808 | 100 |  | 78.6114 | 100 |  | 990.3644 | 100 |  | 889.4394 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 62.2266 | 100 |  | 51.4988 | 100 |  | 12.3696 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29484 | 100 |  | 12.5303 | 100 |  | 9.4386 | 100 |  | 6645.9803 | 100 |  | 80.2236 | 100 |  | 990.2122 | 100 |  | 889.0814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 141.7438 | 100 |  | 54.3983 | 100 |  | 20.2067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.98047 | 100 |  | 13.3664 | 100 |  | 9.7675 | 100 |  | 5785.2391 | 100 |  | 78.3436 | 100 |  | 990.0031 | 100 |  | 888.6522 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 98.5247 | 99 |  | 50.4923 | 99 |  | 11.9291 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.93703 | 100 |  | 12.3827 | 99 |  | 9.4543 | 99 |  | 6768.7376 | 100 |  | 78.91 | 100 |  | 989.8733 | 100 |  | 889.2583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 111.6227 | 100 |  | 56.6149 | 100 |  | 13.653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.83341 | 100 |  | 13.3397 | 100 |  | 9.8453 | 100 |  | 6516.7358 | 88 |  | 77.1678 | 100 |  | 990.2981 | 100 |  | 890.0508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 64.2624 | 99 |  | 51.4519 | 99 |  | 11.4985 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.41264 | 100 |  | 12.505 | 99 |  | 9.4513 | 99 |  | 6659.5534 | 100 |  | 78.3958 | 100 |  | 990.5903 | 100 |  | 894.2042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 128.5618 | 99 |  | 55.4892 | 99 |  | 17.6642 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.25339 | 99 |  | 13.3226 | 99 |  | 10.0316 | 99 |  | 5889.2385 | 99 |  | 76.9835 | 99 |  | 990.8321 | 99 |  | 896.1355 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 100.6725 | 100 |  | 51.9435 | 100 |  | 16.4322 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26894 | 100 |  | 12.3758 | 100 |  | 10.1869 | 100 |  | 6873.2571 | 100 |  | 79.0672 | 100 |  | 991.3375 | 100 |  | 900.18 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 111.6397 | 99 |  | 57.564 | 99 |  | 15.0649 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23784 | 100 |  | 13.3782 | 99 |  | 10.3419 | 99 |  | 5930.5555 | 100 |  | 78.2236 | 100 |  | 991.3306 | 100 |  | 898.4161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 65.021 | 100 |  | 51.8476 | 100 |  | 13.292 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29161 | 100 |  | 12.5233 | 100 |  | 9.8978 | 100 |  | 6821.4695 | 100 |  | 81.0036 | 100 |  | 991.2883 | 100 |  | 898.6867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 95.3244 | 100 |  | 55.2688 | 100 |  | 14.0796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29128 | 100 |  | 13.4508 | 100 |  | 10.4728 | 100 |  | 5798.6481 | 100 |  | 80.9033 | 100 |  | 991.4636 | 100 |  | 898.7572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 90.1982 | 100 |  | 51.2197 | 100 |  | 11.7018 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.67498 | 100 |  | 12.3506 | 100 |  | 9.85 | 100 |  | 6997.4058 | 100 |  | 80.8053 | 100 |  | 991.6425 | 100 |  | 898.345 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 85.7993 | 100 |  | 58.9883 | 100 |  | 16.7379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 8.3493 | 100 |  | 13.6964 | 100 |  | 11.1706 | 100 |  | 5203.3524 | 100 |  | 79.7228 | 100 |  | 991.7736 | 100 |  | 896.0136 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:30 |  | 56.5062 | 100 |  | 50.3607 | 100 |  | 11.1063 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.3586 | 100 |  | 12.1439 | 100 |  | 10.015 | 100 |  | 7571.4013 | 100 |  | 81.6 | 100 |  | 991.9422 | 100 |  | 892.9075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 110.9807 | 99 |  | 57.6889 | 99 |  | 14.8094 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.1116 | 81 |  | 13.8992 | 99 |  | 10.3913 | 99 |  | 5184.3258 | 100 |  | 81.1097 | 100 |  | 992.1714 | 100 |  | 895.0325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 77.0371 | 100 |  | 51.0863 | 100 |  | 11.3741 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.55363 | 100 |  | 12.0222 | 100 |  | 10.1678 | 100 |  | 7754.6896 | 100 |  | 80.4389 | 100 |  | 992.2556 | 100 |  | 901.7125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 103.4926 | 100 |  | 59.8382 | 100 |  | 15.5589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.50625 | 100 |  | 13.9597 | 100 |  | 10.3356 | 100 |  | 5313.7967 | 100 |  | 80.1406 | 100 |  | 992.1686 | 100 |  | 906.9117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 51.6783 | 100 |  | 51.1052 | 100 |  | 11.228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.89886 | 100 |  | 12.1983 | 100 |  | 10.0028 | 100 |  | 7449.5189 | 100 |  | 82.2711 | 100 |  | 992.2086 | 100 |  | 909.415 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 100.5036 | 100 |  | 57.229 | 100 |  | 15.0403 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.79865 | 100 |  | 13.9728 | 100 |  | 10.4 | 100 |  | 4992.7235 | 100 |  | 81.8422 | 100 |  | 992.2 | 100 |  | 908.4683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 37.95 |  |  | 46.51 |  |  | 8.26 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 9.4 |  |  | 9.44 |  |  | 4462.71 |  |  | 73.86 |  |  | 989.74 |  |  | 888.65 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 141.74 |  |  | 60.16 |  |  | 20.21 |  |  | 0 |  |  | 8.35 |  |  | 14.35 |  |  | 11.17 |  |  | 14237.55 |  |  | 82.57 |  |  | 992.26 |  |  | 909.42
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 87.5761 | 97.8 |  | 53.7321 | 97.8 |  | 13.8229 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.54706 | 97.8 |  | 12.8667 | 97.8 |  | 10.1192 | 97.8 |  | 6673.1862 | 97.8 |  | 79.5246 | 100 |  | 990.8413 | 100 |  | 898.7741 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 17/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.05.10 | 17/04/2023 | 00.06.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.07.05 | 17/04/2023 | 00.08.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.09.05 | 17/04/2023 | 00.10.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.11.30 | 17/04/2023 | 00.13.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.14.10 | 17/04/2023 | 00.14.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.16.45 | 17/04/2023 | 00.17.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.18.05 | 17/04/2023 | 00.18.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.21.10 | 17/04/2023 | 00.21.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.23.20 | 17/04/2023 | 00.24.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.25.10 | 17/04/2023 | 00.31.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.31.55 | 17/04/2023 | 00.33.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.34.45 | 17/04/2023 | 00.35.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.37.15 | 17/04/2023 | 00.37.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.39.35 | 17/04/2023 | 00.39.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.44.00 | 17/04/2023 | 00.44.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.45.50 | 17/04/2023 | 00.47.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.47.50 | 17/04/2023 | 00.54.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.55.05 | 17/04/2023 | 00.56.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.57.15 | 17/04/2023 | 00.58.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 00.59.35 | 17/04/2023 | 01.00.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.01.50 | 17/04/2023 | 01.02.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.04.00 | 17/04/2023 | 01.05.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.05.55 | 17/04/2023 | 01.07.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.08.10 | 17/04/2023 | 01.10.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.10.30 | 17/04/2023 | 01.12.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.13.05 | 17/04/2023 | 01.13.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.25.05 | 17/04/2023 | 01.25.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.26.35 | 17/04/2023 | 01.28.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.28.50 | 17/04/2023 | 01.30.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 01.31.15 | 17/04/2023 | 01.32.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.07.50 | 17/04/2023 | 02.08.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.09.55 | 17/04/2023 | 02.10.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.12.15 | 17/04/2023 | 02.12.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.25.30 | 17/04/2023 | 02.26.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.27.35 | 17/04/2023 | 02.28.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.29.55 | 17/04/2023 | 02.30.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.36.40 | 17/04/2023 | 02.37.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.38.40 | 17/04/2023 | 02.54.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.55.10 | 17/04/2023 | 02.56.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.57.20 | 17/04/2023 | 02.58.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 02.59.45 | 17/04/2023 | 03.01.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 03.02.10 | 17/04/2023 | 03.03.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.12.15 | 17/04/2023 | 04.13.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.14.30 | 17/04/2023 | 04.16.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.16.25 | 17/04/2023 | 04.27.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.28.05 | 17/04/2023 | 04.29.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.33.15 | 17/04/2023 | 04.33.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.40.10 | 17/04/2023 | 04.41.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.42.10 | 17/04/2023 | 04.44.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.44.20 | 17/04/2023 | 04.46.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.46.50 | 17/04/2023 | 04.48.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.49.20 | 17/04/2023 | 04.50.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.52.05 | 17/04/2023 | 04.52.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.54.05 | 17/04/2023 | 04.54.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.56.20 | 17/04/2023 | 04.57.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 04.58.25 | 17/04/2023 | 04.59.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.00.40 | 17/04/2023 | 05.11.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.12.00 | 17/04/2023 | 05.14.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.14.25 | 17/04/2023 | 05.16.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.16.40 | 17/04/2023 | 05.18.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.18.50 | 17/04/2023 | 05.29.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.30.30 | 17/04/2023 | 05.31.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.32.50 | 17/04/2023 | 05.33.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.35.10 | 17/04/2023 | 05.35.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.37.15 | 17/04/2023 | 05.37.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.39.25 | 17/04/2023 | 05.40.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.41.25 | 17/04/2023 | 05.43.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.43.40 | 17/04/2023 | 05.50.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.51.20 | 17/04/2023 | 05.52.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.53.40 | 17/04/2023 | 05.54.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.56.00 | 17/04/2023 | 05.56.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 05.58.20 | 17/04/2023 | 05.59.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.00.30 | 17/04/2023 | 06.01.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.02.20 | 17/04/2023 | 06.04.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.04.35 | 17/04/2023 | 06.06.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.07.10 | 17/04/2023 | 06.08.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.09.55 | 17/04/2023 | 06.10.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.21.25 | 17/04/2023 | 06.22.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.23.40 | 17/04/2023 | 06.24.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.25.55 | 17/04/2023 | 06.27.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.28.05 | 17/04/2023 | 06.29.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 06.30.40 | 17/04/2023 | 06.31.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.00.30 | 17/04/2023 | 07.01.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.02.50 | 17/04/2023 | 07.03.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.04.50 | 17/04/2023 | 07.04.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.41.35 | 17/04/2023 | 07.42.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.43.55 | 17/04/2023 | 07.44.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.59.45 | 17/04/2023 | 08.00.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.01.50 | 17/04/2023 | 08.02.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.19.55 | 17/04/2023 | 08.20.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.22.00 | 17/04/2023 | 08.23.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.24.15 | 17/04/2023 | 08.25.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.37.45 | 17/04/2023 | 08.38.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.39.45 | 17/04/2023 | 08.41.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.42.15 | 17/04/2023 | 08.43.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.44.40 | 17/04/2023 | 08.45.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 08.58.20 | 17/04/2023 | 08.58.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.00.20 | 17/04/2023 | 09.01.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.02.30 | 17/04/2023 | 09.03.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.04.55 | 17/04/2023 | 09.05.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.18.45 | 17/04/2023 | 09.19.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.21.00 | 17/04/2023 | 09.22.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.23.15 | 17/04/2023 | 09.24.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.37.30 | 17/04/2023 | 09.37.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.39.00 | 17/04/2023 | 09.40.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.41.10 | 17/04/2023 | 09.42.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.43.25 | 17/04/2023 | 09.44.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.46.00 | 17/04/2023 | 09.46.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 09.59.30 | 17/04/2023 | 10.00.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 10.01.40 | 17/04/2023 | 10.02.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 10.04.00 | 17/04/2023 | 10.04.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 11.12.35 | 17/04/2023 | 11.12.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 11.43.55 | 17/04/2023 | 11.44.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 11.50.20 | 17/04/2023 | 11.50.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.15.25 | 17/04/2023 | 12.16.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.17.35 | 17/04/2023 | 12.18.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.19.50 | 17/04/2023 | 12.20.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.22.05 | 17/04/2023 | 12.23.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.33.20 | 17/04/2023 | 12.33.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.39.50 | 17/04/2023 | 12.41.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.42.15 | 17/04/2023 | 12.43.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.56.15 | 17/04/2023 | 12.56.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 12.58.35 | 17/04/2023 | 12.59.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.00.50 | 17/04/2023 | 13.01.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.14.50 | 17/04/2023 | 13.15.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.17.05 | 17/04/2023 | 13.18.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.19.20 | 17/04/2023 | 13.20.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.21.40 | 17/04/2023 | 13.22.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.40.25 | 17/04/2023 | 13.40.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.56.10 | 17/04/2023 | 13.56.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 13.58.25 | 17/04/2023 | 13.59.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.00.40 | 17/04/2023 | 14.01.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.14.20 | 17/04/2023 | 14.14.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.16.25 | 17/04/2023 | 14.17.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.18.35 | 17/04/2023 | 14.20.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.20.45 | 17/04/2023 | 14.22.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.23.25 | 17/04/2023 | 14.24.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.26.15 | 17/04/2023 | 14.26.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.28.25 | 17/04/2023 | 14.28.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.34.55 | 17/04/2023 | 14.35.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.37.00 | 17/04/2023 | 14.38.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.39.05 | 17/04/2023 | 14.40.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.41.20 | 17/04/2023 | 14.42.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.44.05 | 17/04/2023 | 14.44.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.53.20 | 17/04/2023 | 14.54.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.55.00 | 17/04/2023 | 14.56.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 14.56.55 | 17/04/2023 | 15.03.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.04.00 | 17/04/2023 | 15.05.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.06.25 | 17/04/2023 | 15.07.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.08.50 | 17/04/2023 | 15.10.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.11.20 | 17/04/2023 | 15.12.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.13.40 | 17/04/2023 | 15.15.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.15.40 | 17/04/2023 | 15.17.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.17.45 | 17/04/2023 | 15.19.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.20.10 | 17/04/2023 | 15.21.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.22.50 | 17/04/2023 | 15.23.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.30.20 | 17/04/2023 | 15.30.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.36.25 | 17/04/2023 | 15.37.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.38.30 | 17/04/2023 | 15.39.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.40.40 | 17/04/2023 | 15.42.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.43.10 | 17/04/2023 | 15.44.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.52.15 | 17/04/2023 | 15.53.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 15.54.15 | 17/04/2023 | 16.03.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.13.20 | 17/04/2023 | 16.14.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.15.05 | 17/04/2023 | 16.26.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.26.20 | 17/04/2023 | 16.28.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.28.50 | 17/04/2023 | 16.30.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.31.00 | 17/04/2023 | 16.48.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.49.15 | 17/04/2023 | 16.51.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.51.40 | 17/04/2023 | 16.53.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 16.53.45 | 17/04/2023 | 17.03.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.03.25 | 17/04/2023 | 17.05.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.06.05 | 17/04/2023 | 17.07.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.08.25 | 17/04/2023 | 17.09.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.10.30 | 17/04/2023 | 17.12.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.12.35 | 17/04/2023 | 17.24.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.24.20 | 17/04/2023 | 17.26.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.26.35 | 17/04/2023 | 17.28.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.28.40 | 17/04/2023 | 17.30.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.31.15 | 17/04/2023 | 17.32.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.33.40 | 17/04/2023 | 17.34.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.35.35 | 17/04/2023 | 17.37.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.37.55 | 17/04/2023 | 17.39.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.40.10 | 17/04/2023 | 17.41.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.42.50 | 17/04/2023 | 17.43.40
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.56.15 | 17/04/2023 | 17.57.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 17.58.30 | 17/04/2023 | 18.00.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.00.45 | 17/04/2023 | 18.02.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.03.15 | 17/04/2023 | 18.04.20
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.05.50 | 17/04/2023 | 18.06.30
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.19.50 | 17/04/2023 | 18.20.00
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 19.35.35 | 17/04/2023 | 19.35.45
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 19.37.35 | 17/04/2023 | 19.38.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 19.39.45 | 17/04/2023 | 19.40.35
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 20.55.00 | 17/04/2023 | 21.05.50
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.06.20 | 17/04/2023 | 21.07.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.08.30 | 17/04/2023 | 21.10.05
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.11.00 | 17/04/2023 | 21.12.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.13.25 | 17/04/2023 | 21.14.15
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.15.35 | 17/04/2023 | 21.16.55
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.17.40 | 17/04/2023 | 21.19.10
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.20.05 | 17/04/2023 | 21.21.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.22.25 | 17/04/2023 | 21.23.25
| FWE200 WARNING ON | 17/04/2023 | 23.20.45 | 17/04/2023 | 23.21.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/04/2023 | 04.34.15 | 17/04/2023 | 04.39.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/04/2023 | 12.34.15 | 17/04/2023 | 12.39.45
| FWE200 MAINTENANCE ON | 17/04/2023 | 20.34.15 | 17/04/2023 | 20.39.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/04/2023 | 07.50.50 | 17/04/2023 | 07.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/04/2023 | 15.50.50 | 17/04/2023 | 15.54.20
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 17/04/2023 | 23.50.50 | 17/04/2023 | 23.54.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 07.27.45 | 17/04/2023 | 07.27.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.04.35 | 17/04/2023 | 18.04.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.25.10 | 17/04/2023 | 18.25.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 18.43.25 | 17/04/2023 | 18.43.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 19.23.50 | 17/04/2023 | 19.24.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 19.45.00 | 17/04/2023 | 19.45.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 21.24.45 | 17/04/2023 | 21.24.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 17/04/2023 | 22.03.55 | 17/04/2023 | 22.04.00
| TOC MEASURING OFF | 17/04/2023 | 03.46.55 | 17/04/2023 | 04.00.55
| TOC MAINTENANCE ON | 17/04/2023 | 03.46.55 | 17/04/2023 | 04.00.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 17/04/2023 | 03.46.55 | 17/04/2023 | 04.00.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 00.26.30 | 17/04/2023 | 00.26.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 01.51.35 | 17/04/2023 | 01.51.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 01.58.10 | 17/04/2023 | 01.58.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 02.52.30 | 17/04/2023 | 02.52.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 03.02.10 | 17/04/2023 | 03.02.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 06.08.10 | 17/04/2023 | 06.08.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 12.51.20 | 17/04/2023 | 12.51.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 13.36.15 | 17/04/2023 | 13.36.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 15.03.25 | 17/04/2023 | 15.03.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 16.03.30 | 17/04/2023 | 16.03.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 17.34.46 | 17/04/2023 | 17.34.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 17.42.10 | 17/04/2023 | 17.42.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 20.39.40 | 17/04/2023 | 20.39.46
| CONNESSIONE MCS OFF | 17/04/2023 | 20.51.30 | 17/04/2023 | 20.51.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/04/2023 | 02.35.35 | 17/04/2023 | 02.42.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/04/2023 | 04.11.35 | 17/04/2023 | 04.19.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/04/2023 | 06.31.30 | 17/04/2023 | 06.35.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/04/2023 | 11.47.55 | 17/04/2023 | 11.53.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 17/04/2023 | 19.45.25 | 17/04/2023 | 19.54.40