## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 29/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) |  |  |  | 54.9922 | 100 |  | 10.8509 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5297 | 100 |  | 9.4572 | 100 |  | 8740.1408 | 100 |  | 84.9783 | 100 |  | 1006.4086 | 100 |  | 891.2439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) |  |  |  | 54.0485 | 100 |  | 10.9415 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5678 | 100 |  | 9.4503 | 100 |  | 8683.632 | 100 |  | 84.7542 | 100 |  | 1006.4283 | 100 |  | 891.1058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) |  |  |  | 53.7278 | 100 |  | 10.5934 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2214 | 100 |  | 9.4739 | 100 |  | 8994.1371 | 100 |  | 84.7575 | 100 |  | 1006.3253 | 100 |  | 893.0403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) |  |  |  | 53.5187 | 100 |  | 10.0661 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9544 | 100 |  | 9.4853 | 100 |  | 9987.7325 | 100 |  | 84.9364 | 100 |  | 1006.2025 | 100 |  | 893.6569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) |  |  |  | 54.4464 | 100 |  | 10.6529 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0906 | 100 |  | 9.6339 | 100 |  | 9901.6859 | 100 |  | 85.0511 | 100 |  | 1006.0825 | 100 |  | 892.0881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) |  |  |  | 53.364 | 100 |  | 9.9839 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.7097 | 100 |  | 8.4853 | 100 |  | 10230.2704 | 100 |  | 85.5556 | 100 |  | 1006.0847 | 100 |  | 891.1875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) |  |  |  | 55.7007 | 99 |  | 10.7894 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.3741 | 99 |  | 9.4078 | 99 |  | 8825.1613 | 100 |  | 84.1072 | 100 |  | 1005.9322 | 100 |  | 891.3117 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.4845 | 55 | '(4) | 9.333 | 55 |  |  |  |  | 83.4411 | 100 |  | 1005.7511 | 100 |  | 890.1172 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) |  |  |  | 55.176 | 97 |  | 10.1053 | 97 |  | 0 | 97 |  |  |  |  | 10.9624 | 97 |  | 9.7242 | 97 |  | 9946.6349 | 100 |  | 82.3597 | 100 |  | 1005.71 | 100 |  | 885.1467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) |  |  |  | 55.5336 | 100 |  | 11.1734 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5356 | 100 |  | 9.435 | 100 |  | 9013.3503 | 100 |  | 82.8411 | 100 |  | 1005.7317 | 100 |  | 882.6881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) |  |  |  | 54.9024 | 100 |  | 10.8071 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5631 | 100 |  | 9.4867 | 100 |  | 8628.2723 | 100 |  | 83.7136 | 100 |  | 1005.6089 | 100 |  | 883.6219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) |  |  |  | 58.4519 | 100 |  | 12.0446 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.3389 | 100 |  | 9.9275 | 100 |  | 6877.909 | 100 |  | 84.2125 | 100 |  | 1005.6147 | 100 |  | 883.6675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) |  |  |  | 55.8371 | 100 |  | 10.4753 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.4281 | 100 |  | 9.4869 | 100 |  | 8784.0612 | 100 |  | 84.3931 | 100 |  | 1005.7419 | 100 |  | 882.6769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) |  |  |  | 54.233 | 100 |  | 10.18 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.9683 | 100 |  | 9.4622 | 100 |  | 9799.2711 | 100 |  | 84.6461 | 100 |  | 1005.8928 | 100 |  | 882.7747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) |  |  |  | 55.8127 | 100 |  | 10.663 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0247 | 100 |  | 9.6228 | 100 |  | 9965.1786 | 100 |  | 84.6186 | 100 |  | 1006.2061 | 100 |  | 884.1744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) |  |  |  | 55.8838 | 100 |  | 10.6119 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3619 | 100 |  | 9.4933 | 100 |  | 9139.2417 | 88 |  | 84.1306 | 100 |  | 1006.3758 | 100 |  | 886.2569 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 | '(1) |  |  |  | 56.863 | 100 |  | 10.9798 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5819 | 100 |  | 9.5006 | 100 |  | 8650.9007 | 100 |  | 84.3986 | 100 |  | 1006.5497 | 100 |  | 888.3978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 | '(1) |  |  |  | 55.4662 | 100 |  | 10.7702 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.5647 | 100 |  | 9.4675 | 100 |  | 8709.3389 | 100 |  | 83.9639 | 100 |  | 1006.5075 | 100 |  | 893.6322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 | '(1) |  |  |  | 57.3314 | 100 |  | 10.4926 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.38 | 100 |  | 9.3836 | 100 |  | 8811.4751 | 100 |  | 83.7389 | 100 |  | 1006.6736 | 100 |  | 894.6494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 | '(1) |  |  |  | 59.0117 | 100 |  | 11.2827 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.6122 | 100 |  | 9.6367 | 100 |  | 7562.5983 | 100 |  | 84.2933 | 100 |  | 1006.8997 | 100 |  | 893.5047 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 | '(1) |  |  |  | 58.0665 | 98 |  | 10.9452 | 98 |  | 0 | 98 |  |  |  |  | 11.5525 | 98 |  | 10.3317 | 98 |  | 8337.9437 | 98 |  | 81.968 | 98 |  | 1007.0893 | 98 |  | 899.9567 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 | '(1) |  |  |  | 58.5987 | 100 |  | 12.3597 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.2994 | 100 |  | 9.9431 | 100 |  | 6398.8598 | 100 |  | 83.6603 | 100 |  | 1006.9533 | 100 |  | 904.2269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 57.0485 | 99 |  | 10.1582 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 10.6301 | 99 |  | 9.712 | 99 |  | 9258.131 | 100 |  | 82.6936 | 100 |  | 1006.7081 | 100 |  | 904.7275 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 | '(1) |  |  |  | 54.2651 | 100 |  | 9.5605 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.3431 | 100 |  | 9.5953 | 100 |  | 10478.6613 | 100 |  | 81.8508 | 100 |  | 1006.5358 | 100 |  | 904.1772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) |  |  |  | 55.4741 | 100 |  | 9.5835 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7289 | 100 |  | 9.3408 | 100 |  | 10042.5949 | 100 |  | 83.4372 | 100 |  | 1006.2317 | 100 |  | 906.7978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 | '(1) |  |  |  | 59.9171 | 100 |  | 11.6725 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.1861 | 100 |  | 9.4858 | 100 |  | 6646.1673 | 100 |  | 82.9444 | 100 |  | 1005.9739 | 100 |  | 907.9064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 | '(1) |  |  |  | 56.5754 | 100 |  | 10.5798 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3183 | 100 |  | 9.9083 | 100 |  | 7983.4895 | 100 |  | 81.3219 | 100 |  | 1005.6244 | 100 |  | 909.8978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 | '(1) |  |  |  | 59.7242 | 99 |  | 13.0054 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 12.6287 | 99 |  | 10.173 | 99 |  | 5954.2531 | 100 |  | 80.1578 | 100 |  | 1005.2133 | 100 |  | 909.8614 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) |  |  |  | 56.0646 | 99 |  | 10.7869 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.2407 | 99 |  | 9.9981 | 99 |  | 8030.8265 | 100 |  | 80.4869 | 100 |  | 1005.0289 | 100 |  | 910.8839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) |  |  |  | 60.7376 | 100 |  | 14.4196 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 12.4169 | 100 |  | 10.0631 | 100 |  | 6478.9255 | 100 |  | 78.4844 | 100 |  | 1004.6939 | 100 |  | 909.8706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) |  |  |  | 55.9713 | 100 |  | 11.0596 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.8678 | 100 |  | 9.4278 | 100 |  | 9251.1537 | 100 |  | 80.1764 | 100 |  | 1004.5561 | 100 |  | 911.3411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 | '(1) |  |  |  | 55.6459 | 100 |  | 9.6975 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.0006 | 100 |  | 9.205 | 100 |  | 8563.6881 | 88 |  | 80.2886 | 100 |  | 1004.6739 | 100 |  | 912.0764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 | '(1) |  |  |  | 53.615 | 100 |  | 9.8155 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.5044 | 100 |  | 8.9947 | 100 |  | 9847.9643 | 100 |  | 79.9825 | 100 |  | 1004.5331 | 100 |  | 916.8236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 | '(1) |  |  |  | 53.9741 | 100 |  | 9.5447 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.4819 | 100 |  | 9.0453 | 100 |  | 10627.2358 | 100 |  | 79.8431 | 100 |  | 1004.2072 | 100 |  | 921.2517 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 | '(1) |  |  |  | 54.5977 | 100 |  | 9.4847 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7467 | 100 |  | 8.9969 | 100 |  | 10187.932 | 100 |  | 79.6764 | 100 |  | 1004.1725 | 100 |  | 924.0775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 | '(1) |  |  |  | 55.1348 | 100 |  | 9.1751 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2014 | 100 |  | 8.8506 | 100 |  | 9229.6495 | 100 |  | 78.7606 | 100 |  | 1004.1164 | 100 |  | 927.3044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 | '(1) |  |  |  | 55.9021 | 100 |  | 9.5572 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.27 | 100 |  | 8.8636 | 100 |  | 9055.44 | 100 |  | 78.0103 | 100 |  | 1004.0631 | 100 |  | 926.2842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 | '(1) |  |  |  | 56.282 | 100 |  | 9.8462 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2083 | 100 |  | 8.9775 | 100 |  | 9105.753 | 100 |  | 78.8117 | 100 |  | 1004.2186 | 100 |  | 928.6217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 | '(1) |  |  |  | 55.9944 | 100 |  | 9.798 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.2775 | 100 |  | 8.9672 | 100 |  | 9187.9874 | 100 |  | 79.0778 | 100 |  | 1004.5481 | 100 |  | 929.9083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 | '(1) |  |  |  | 55.4993 | 99 |  | 9.6745 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.1162 | 99 |  | 9.171 | 99 |  | 9538.9102 | 100 |  | 80.6972 | 100 |  | 1004.7425 | 100 |  | 933.9328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 | '(1) |  |  |  | 54.2788 | 100 |  | 9.278 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.62 | 100 |  | 9.5142 | 100 |  | 10124.0479 | 100 |  | 82.4769 | 100 |  | 1004.9847 | 100 |  | 931.9064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 | '(1) |  |  |  | 54.666 | 100 |  | 9.7426 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 10.7367 | 100 |  | 9.0769 | 100 |  | 10361.3973 | 100 |  | 82.7069 | 100 |  | 1005.0175 | 100 |  | 933.0436 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 | '(1) |  |  |  | 56.1742 | 100 |  | 9.2695 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.3069 | 100 |  | 8.9319 | 100 |  | 9695.6309 | 100 |  | 82.7472 | 100 |  | 1005.0681 | 100 |  | 932.6606 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 | '(1) |  |  |  | 57.9611 | 99 |  | 9.7479 | 99 |  | 0 | 99 |  |  |  |  | 11.8724 | 99 |  | 8.6543 | 99 |  | 8663.9732 | 100 |  | 83.0342 | 100 |  | 1005.1153 | 100 |  | 933.2967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 | '(1) |  |  |  | 69.7352 | 100 |  | 20.0818 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 14.9567 | 100 |  | 11.2283 | 100 |  | 2566.1502 | 100 |  | 68.225 | 100 |  | 1005.0964 | 100 |  | 930.1369 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
23:00 | '(1) |  |  |  | 56.7245 | 100 |  | 9.9924 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | 11.8597 | 100 |  | 8.8483 | 100 |  | 8354.4248 | 100 |  | 81.1303 | 100 |  | 1004.9322 | 100 |  | 928.1258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 68.51 |  |  | 53.36 |  |  | 9.18 |  |  | 0 | [5 empty] | 10.34 |  |  | 8.49 |  |  | 2566.15 |  |  | 68.23 |  |  | 1004.06 |  |  | 882.68 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 395.76 |  |  | 69.74 |  |  | 20.08 |  |  | 0 | [5 empty] | 14.96 |  |  | 11.23 |  |  | 10627.24 |  |  | 85.56 |  |  | 1007.09 |  |  | 933.93
%Medie < Soglia |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 180.0007 | 97.8 |  | 55.9817 | 97.8 |  | 10.505 | 97.8 |  | 0 | 97.8 | '(2) |  | 0 |  | 11.3224 | 97.8 |  | 9.4113 | 97.8 |  | 8924.0007 | 97.8 |  | 82.4293 | 100 |  | 1005.594 | 100 |  | 905.1979 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 29/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/03/2023 | 07.50.10 | 29/03/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/03/2023 | 15.50.10 | 29/03/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 29/03/2023 | 23.50.10 | 29/03/2023 | 23.53.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 04.06.30 | 29/03/2023 | 04.06.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 04.22.50 | 29/03/2023 | 04.23.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 04.24.40 | 29/03/2023 | 04.25.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 04.38.15 | 29/03/2023 | 04.38.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 04.38.35 | 29/03/2023 | 04.39.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 05.44.45 | 29/03/2023 | 05.45.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 05.45.35 | 29/03/2023 | 05.46.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 12.57.10 | 29/03/2023 | 12.57.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 13.01.20 | 29/03/2023 | 13.01.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 13.20.00 | 29/03/2023 | 13.22.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 13.37.15 | 29/03/2023 | 13.37.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 13.41.05 | 29/03/2023 | 13.41.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 13.57.15 | 29/03/2023 | 13.57.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 13.59.30 | 29/03/2023 | 14.00.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.00.55 | 29/03/2023 | 14.02.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.02.20 | 29/03/2023 | 14.02.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.03.15 | 29/03/2023 | 14.05.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.19.25 | 29/03/2023 | 14.20.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.20.25 | 29/03/2023 | 14.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.21.20 | 29/03/2023 | 14.21.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.23.00 | 29/03/2023 | 14.23.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.38.10 | 29/03/2023 | 14.38.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.38.55 | 29/03/2023 | 14.39.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.40.25 | 29/03/2023 | 14.40.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.40.50 | 29/03/2023 | 14.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.41.35 | 29/03/2023 | 14.43.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 14.59.05 | 29/03/2023 | 14.59.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.00.05 | 29/03/2023 | 15.00.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.00.35 | 29/03/2023 | 15.00.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.01.15 | 29/03/2023 | 15.01.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.01.55 | 29/03/2023 | 15.02.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.15.45 | 29/03/2023 | 15.16.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.18.15 | 29/03/2023 | 15.19.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.29.05 | 29/03/2023 | 15.29.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.34.35 | 29/03/2023 | 15.35.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.48.35 | 29/03/2023 | 15.49.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 15.49.10 | 29/03/2023 | 15.49.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 16.01.30 | 29/03/2023 | 16.01.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 16.06.10 | 29/03/2023 | 16.06.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 16.07.25 | 29/03/2023 | 16.07.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 16.37.00 | 29/03/2023 | 16.37.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 16.38.25 | 29/03/2023 | 16.38.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 16.53.50 | 29/03/2023 | 16.56.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.10.40 | 29/03/2023 | 17.10.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.24.10 | 29/03/2023 | 17.24.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.25.35 | 29/03/2023 | 17.25.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.26.30 | 29/03/2023 | 17.26.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.27.45 | 29/03/2023 | 17.29.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.41.30 | 29/03/2023 | 17.41.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.55.40 | 29/03/2023 | 17.55.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.57.50 | 29/03/2023 | 17.57.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.58.30 | 29/03/2023 | 17.58.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 17.59.25 | 29/03/2023 | 17.59.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 18.00.20 | 29/03/2023 | 18.01.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 18.14.00 | 29/03/2023 | 18.17.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 18.24.15 | 29/03/2023 | 18.24.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 18.29.30 | 29/03/2023 | 18.29.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 18.29.45 | 29/03/2023 | 18.33.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 18.44.10 | 29/03/2023 | 18.48.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.01.05 | 29/03/2023 | 19.01.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.01.50 | 29/03/2023 | 19.02.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.02.45 | 29/03/2023 | 19.05.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.12.35 | 29/03/2023 | 19.13.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.14.45 | 29/03/2023 | 19.15.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.16.15 | 29/03/2023 | 19.21.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.32.15 | 29/03/2023 | 19.32.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.33.55 | 29/03/2023 | 19.37.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.47.20 | 29/03/2023 | 19.47.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.49.00 | 29/03/2023 | 19.49.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 19.50.05 | 29/03/2023 | 19.50.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 20.05.15 | 29/03/2023 | 20.05.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 20.06.55 | 29/03/2023 | 20.07.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 20.08.05 | 29/03/2023 | 20.08.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 22.23.10 | 29/03/2023 | 22.23.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 29/03/2023 | 22.25.10 | 29/03/2023 | 22.27.30
| TOC MEASURING OFF | 29/03/2023 | 03.46.40 | 29/03/2023 | 04.00.45
| TOC MAINTENANCE ON | 29/03/2023 | 03.46.40 | 29/03/2023 | 04.00.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 29/03/2023 | 03.46.40 | 29/03/2023 | 04.00.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 03.06.40 | 29/03/2023 | 03.06.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 11.15.30 | 29/03/2023 | 11.15.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 13.32.40 | 29/03/2023 | 13.32.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 14.25.25 | 29/03/2023 | 14.25.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 19.40.20 | 29/03/2023 | 19.40.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 21.33.30 | 29/03/2023 | 21.33.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 23.26.55 | 29/03/2023 | 23.27.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 29/03/2023 | 23.48.20 | 29/03/2023 | 23.48.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/03/2023 | 03.55.55 | 29/03/2023 | 04.00.47
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/03/2023 | 05.35.15 | 29/03/2023 | 05.39.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/03/2023 | 11.25.15 | 29/03/2023 | 11.30.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/03/2023 | 20.09.40 | 29/03/2023 | 20.12.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 29/03/2023 | 22.00.50 | 29/03/2023 | 22.21.10