## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 21/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 | '(1) | [24 empty] | 93.4383 | 100 |  | 991.6703 | 100 |  | 923.5244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 | '(1) | [24 empty] | 94.8508 | 100 |  | 992.4658 | 100 |  | 936.6308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 | '(1) | [24 empty] | 94.7628 | 100 |  | 992.7581 | 100 |  | 930.4531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 | '(1) | [24 empty] | 95.2456 | 100 |  | 992.4269 | 100 |  | 923.8069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 | '(1) | [24 empty] | 95.8353 | 100 |  | 991.915 | 100 |  | 920.2256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 | '(1) | [24 empty] | 95.9569 | 100 |  | 991.6219 | 100 |  | 908.1428 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 | '(1) | [24 empty] | 96.2431 | 100 |  | 991.3131 | 100 |  | 907.5836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [24 empty] | 96.7119 | 100 |  | 990.8625 | 100 |  | 917.0814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 | '(1) | [24 empty] | 95.7111 | 100 |  | 990.5758 | 100 |  | 913.5806 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 | '(1) | [24 empty] | 95.3767 | 100 |  | 990.7375 | 100 |  | 925.2711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 | '(1) | [24 empty] | 97.1572 | 100 |  | 990.9339 | 100 |  | 917.22 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 | '(1) | [24 empty] | 96.5408 | 100 |  | 990.7114 | 100 |  | 918.0244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 | '(1) | [24 empty] | 97.7239 | 100 |  | 990.6189 | 100 |  | 918.1725 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 | '(1) | [24 empty] | 96.3098 | 93 |  | 990.6335 | 93 |  | 920.8249 | 93 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 | '(1) | [24 empty] | 97.5612 | 85 |  | 990.4006 | 85 |  | 923.422 | 85 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 | '(1) | [24 empty] | 97.3486 | 98 |  | 988.6904 | 98 |  | 926.9626 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
08:30
09:00 |  | 224.5752 | 99 |  | 61.8399 | 99 |  | 20.7024 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15712 | 100 |  | 11.2212 | 99 |  | 9.5472 | 99 |  | 10275.5414 | 100 |  | 98.5267 | 100 |  | 992.0486 | 100 |  | 931.3358 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 140.2633 | 100 |  | 62.995 | 100 |  | 18.5471 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15244 | 100 |  | 10.8386 | 100 |  | 9.9389 | 100 |  | 10691.7489 | 100 |  | 99.9158 | 100 |  | 991.9764 | 100 |  | 938.1675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 155.7916 | 100 |  | 61.7159 | 100 |  | 21.0764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15159 | 100 |  | 10.7883 | 100 |  | 9.7497 | 100 |  | 10815.1814 | 100 |  | 100.1167 | 100 |  | 991.1328 | 100 |  | 942.2894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 184.0267 | 100 |  | 61.6977 | 100 |  | 26.496 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15035 | 100 |  | 10.7608 | 100 |  | 9.7706 | 100 |  | 10777.2581 | 100 |  | 97.9075 | 100 |  | 990.9561 | 100 |  | 945.1103 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 156.2258 | 100 |  | 61.746 | 100 |  | 20.8106 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15053 | 100 |  | 10.8086 | 100 |  | 9.7192 | 100 |  | 10753.3625 | 100 |  | 96.7719 | 100 |  | 990.7586 | 100 |  | 955.4269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 153.4021 | 100 |  | 62.625 | 100 |  | 21.267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15248 | 100 |  | 10.9367 | 100 |  | 9.6242 | 100 |  | 10232.9736 | 100 |  | 97.2589 | 100 |  | 990.8122 | 100 |  | 947.8408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 229.4142 | 100 |  | 77.1086 | 100 |  | 29.1826 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20395 | 100 |  | 13.3942 | 100 |  | 10.4714 | 100 |  | 6026.54 | 100 |  | 97.8069 | 100 |  | 990.8411 | 100 |  | 933.6883 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:30 |  | 195.0609 | 100 |  | 60.0524 | 100 |  | 24.8239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14258 | 100 |  | 10.3442 | 100 |  | 9.3272 | 100 |  | 12024.932 | 100 |  | 94.68 | 100 |  | 990.4392 | 100 |  | 944.7853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 253.2675 | 99 |  | 60.6298 | 99 |  | 30.8475 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1498 | 99 |  | 10.9279 | 99 |  | 8.9263 | 99 |  | 10543.1649 | 99 |  | 93.6022 | 99 |  | 990.0595 | 99 |  | 941.6835 | 99 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 194.835 | 100 |  | 63.1267 | 100 |  | 24.4438 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15773 | 100 |  | 11.3431 | 100 |  | 9.2761 | 100 |  | 9571.3259 | 100 |  | 95.8561 | 100 |  | 990.5233 | 100 |  | 941.695 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 188.1975 | 96 |  | 63.4948 | 96 |  | 20.3372 | 96 |  | 0 | 96 |  | 0.15666 | 97 |  | 11.2189 | 96 |  | 9.5573 | 96 |  | 10239.2555 | 97 |  | 96.8519 | 97 |  | 990.3909 | 97 |  | 937.5601 | 97 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 175.6013 | 70 |  | 63.7361 | 70 |  | 30.6189 | 70 |  | 0 | 78 |  | 0.16525 | 78 |  | 11.8268 | 70 |  | 9.1547 | 70 |  | 9183.9265 | 78 |  | 94.3157 | 78 |  | 989.8452 | 78 |  | 940.5231 | 78 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 173.3195 | 100 |  | 62.1043 | 100 |  | 21.0414 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14998 | 100 |  | 10.8697 | 100 |  | 9.6042 | 100 |  | 10844.1825 | 100 |  | 93.0769 | 100 |  | 989.18 | 100 |  | 937.6853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 177.9644 | 100 |  | 61.1211 | 100 |  | 22.1815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15029 | 100 |  | 10.8858 | 100 |  | 9.5422 | 100 |  | 10815.5497 | 100 |  | 93.4592 | 100 |  | 989.0481 | 100 |  | 936.4681 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 209.5798 | 100 |  | 62.0343 | 100 |  | 22.7423 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14896 | 100 |  | 10.8858 | 100 |  | 9.4611 | 100 |  | 10586.0912 | 88 |  | 90.4661 | 100 |  | 988.8206 | 100 |  | 932.6947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 327.518 | 100 |  | 74.0781 | 100 |  | 27.3995 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18655 | 100 |  | 12.8861 | 100 |  | 10.4111 | 100 |  | 6711.5077 | 100 |  | 88.6117 | 100 |  | 989.6014 | 100 |  | 931.2161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 149.3399 | 99 |  | 61.4647 | 99 |  | 19.8545 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15039 | 100 |  | 10.8886 | 99 |  | 9.6064 | 99 |  | 10842.4695 | 100 |  | 93.4289 | 100 |  | 989.2458 | 100 |  | 922.0142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 155.9089 | 100 |  | 60.9204 | 100 |  | 19.1918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14973 | 100 |  | 10.8233 | 100 |  | 9.5811 | 100 |  | 11022.8261 | 100 |  | 94.1831 | 100 |  | 989.0022 | 100 |  | 929.6408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 152.9938 | 99 |  | 61.2845 | 99 |  | 19.5275 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15165 | 100 |  | 10.9075 | 99 |  | 9.5769 | 99 |  | 10588.3161 | 100 |  | 95.9042 | 100 |  | 989.2331 | 100 |  | 924.7239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 164.7283 | 100 |  | 62.7039 | 100 |  | 29.7659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15878 | 100 |  | 11.3658 | 100 |  | 9.4228 | 100 |  | 9565.1868 | 100 |  | 96.3228 | 100 |  | 989.1833 | 100 |  | 913.7503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 178.8059 | 100 |  | 62.8929 | 100 |  | 19.9181 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15834 | 100 |  | 11.3347 | 100 |  | 9.4292 | 100 |  | 10295.8444 | 100 |  | 96.4289 | 100 |  | 989.0747 | 100 |  | 918.5883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 161.1868 | 100 |  | 61.4328 | 100 |  | 19.4583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15129 | 100 |  | 10.8564 | 100 |  | 9.6064 | 100 |  | 10881.835 | 100 |  | 96.8308 | 100 |  | 989.3381 | 100 |  | 911.8261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 186.7101 | 100 |  | 61.845 | 100 |  | 29.2467 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15065 | 100 |  | 10.7969 | 100 |  | 9.6856 | 100 |  | 10880.0168 | 100 |  | 97.0583 | 100 |  | 989.2533 | 100 |  | 919.5342 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 413.969 | 100 |  | 73.598 | 100 |  | 30.2126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.187 | 100 |  | 12.8333 | 100 |  | 10.5275 | 100 |  | 6980.5692 | 100 |  | 91.2814 | 100 |  | 989.3575 | 100 |  | 924.5931 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 160.7998 | 100 |  | 61.5347 | 100 |  | 18.967 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15162 | 100 |  | 10.9078 | 100 |  | 9.5756 | 100 |  | 10872.9079 | 100 |  | 95.9678 | 100 |  | 989.5739 | 100 |  | 929.7961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 170.3303 | 100 |  | 63.1323 | 100 |  | 26.1754 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15104 | 100 |  | 10.8494 | 100 |  | 9.6314 | 100 |  | 10967.3333 | 100 |  | 96.6228 | 100 |  | 990.0281 | 100 |  | 925.2408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 154.7181 | 100 |  | 62.1832 | 100 |  | 20.6603 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15134 | 100 |  | 10.8494 | 100 |  | 9.6589 | 100 |  | 10941.6007 | 100 |  | 97.3281 | 100 |  | 990.2453 | 100 |  | 924.0519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 169.784 | 100 |  | 61.7783 | 100 |  | 25.8819 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1509 | 100 |  | 10.8294 | 100 |  | 9.6719 | 100 |  | 10875.1109 | 100 |  | 96.9428 | 100 |  | 990.3353 | 100 |  | 928.0533 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 205.5398 | 100 |  | 61.3938 | 100 |  | 33.9706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15352 | 100 |  | 10.9917 | 100 |  | 9.5553 | 100 |  | 10263.8335 | 100 |  | 97.8342 | 100 |  | 990.3036 | 100 |  | 926.6883 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 140.26 |  |  | 60.05 |  |  | 18.55 |  |  | 0 |  |  | 0.14 |  |  | 10.34 |  |  | 8.93 |  |  | 6026.54 |  |  | 88.61 |  |  | 988.69 |  |  | 907.58 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 413.97 |  |  | 77.11 |  |  | 33.97 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.39 |  |  | 10.53 |  |  | 12024.93 |  |  | 100.12 |  |  | 992.76 |  |  | 955.43
%Medie < Soglia
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno | '(4) | 190.5158 | 63.6 | '(4) | 62.8272 | 63.6 | '(4) | 23.7916 | 63.6 | '(4) | 0 | 63.6 | '(4) | 0.15495 | 63.6 | '(4) | 11.0992 | 63.6 | '(4) | 9.6121 | 63.6 | '(4) | 10322.9947 | 63.6 |  | 95.7801 | 100 |  | 990.4114 | 100 |  | 928.0434 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 21/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 21/09/2023 | 07.18.45 | 21/09/2023 | 07.18.50
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 21/09/2023 | 07.29.00 | 21/09/2023 | 07.29.05
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 21/09/2023 | 07.29.50 | 21/09/2023 | 07.30.00
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 21/09/2023 | 07.35.15 | 21/09/2023 | 07.35.35
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 21/09/2023 | 12.59.09 | 21/09/2023 | 12.59.17
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 21/09/2023 | 07.18.45 | 21/09/2023 | 07.18.51
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 21/09/2023 | 07.29.00 | 21/09/2023 | 07.29.06
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 21/09/2023 | 07.29.50 | 21/09/2023 | 07.30.01
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 21/09/2023 | 07.35.15 | 21/09/2023 | 07.35.36
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 21/09/2023 | 12.59.11 | 21/09/2023 | 12.59.18
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/09/2023 | 07.51.20 | 21/09/2023 | 07.54.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/09/2023 | 15.51.20 | 21/09/2023 | 15.54.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/09/2023 | 23.51.20 | 21/09/2023 | 23.54.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 08.38.40 | 21/09/2023 | 08.38.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 08.55.05 | 21/09/2023 | 08.55.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 12.58.08 | 21/09/2023 | 12.58.13
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 13.30.50 | 21/09/2023 | 13.30.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 13.59.25 | 21/09/2023 | 13.59.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 16.32.20 | 21/09/2023 | 16.32.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 17.43.15 | 21/09/2023 | 17.43.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 23.18.15 | 21/09/2023 | 23.18.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/09/2023 | 23.48.30 | 21/09/2023 | 23.48.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 06.04.00 | 21/09/2023 | 06.08.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 07.18.45 | 21/09/2023 | 07.18.52
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 07.29.00 | 21/09/2023 | 07.29.07
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 07.29.50 | 21/09/2023 | 07.30.02
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 07.35.15 | 21/09/2023 | 07.35.37
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 11.42.30 | 21/09/2023 | 11.52.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 12.59.13 | 21/09/2023 | 12.59.19
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 16.16.45 | 21/09/2023 | 16.22.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/09/2023 | 20.04.55 | 21/09/2023 | 20.12.35
| CON RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.18.45 | 21/09/2023 | 07.18.53
| CON RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.29.00 | 21/09/2023 | 07.29.08
| CON RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.29.50 | 21/09/2023 | 07.30.03
| CON RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.35.15 | 21/09/2023 | 07.35.38
| CON RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 12.59.14 | 21/09/2023 | 12.59.20
| SENZA RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.18.45 | 21/09/2023 | 07.18.53
| SENZA RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.29.00 | 21/09/2023 | 07.29.08
| SENZA RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.29.50 | 21/09/2023 | 07.30.04
| SENZA RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 07.35.15 | 21/09/2023 | 07.35.38
| SENZA RIFIUTO OFF | 21/09/2023 | 12.59.15 | 21/09/2023 | 12.59.21