## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 19/01/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 46.3957 | 100 |  | 54.4287 | 100 |  | 11.7815 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17132 | 100 |  | 12.3306 | 100 |  | 8.6678 | 100 |  | 8310.7289 | 100 |  | 86.1539 | 100 |  | 982.5392 | 100 |  | 886.5058 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 44.5057 | 100 |  | 53.4942 | 100 |  | 11.7931 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17046 | 100 |  | 12.3325 | 100 |  | 8.6486 | 100 |  | 8351.3133 | 100 |  | 84.4753 | 100 |  | 982.9325 | 100 |  | 885.3336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 44.5315 | 99 |  | 53.4726 | 99 |  | 11.6925 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16903 | 100 |  | 12.2872 | 99 |  | 8.7724 | 99 |  | 8391.7472 | 100 |  | 82.8839 | 100 |  | 983.0333 | 100 |  | 889.8686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 41.179 | 100 |  | 51.9386 | 100 |  | 11.1832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1601 | 100 |  | 11.7522 | 100 |  | 8.9444 | 100 |  | 8926.2189 | 100 |  | 84.1253 | 100 |  | 983.0767 | 100 |  | 889.7722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 42.319 | 100 |  | 52.3943 | 100 |  | 11.1851 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15831 | 100 |  | 11.6269 | 100 |  | 9.1061 | 100 |  | 9675.116 | 100 |  | 84.4369 | 100 |  | 983.4661 | 100 |  | 887.0722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 42.5746 | 100 |  | 53.021 | 100 |  | 11.2152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15955 | 100 |  | 11.715 | 100 |  | 9.1044 | 100 |  | 9596.4159 | 100 |  | 83.9581 | 100 |  | 983.7864 | 100 |  | 889.0789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 44.0416 | 100 |  | 53.7537 | 100 |  | 11.3434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16832 | 100 |  | 12.2575 | 100 |  | 8.7042 | 100 |  | 8604.2715 | 100 |  | 83.2256 | 100 |  | 983.9919 | 100 |  | 888.4717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.0261 | 60 | '(4) | 8.7615 | 60 |  |  |  |  | 83.9903 | 100 |  | 983.9611 | 100 |  | 886.2769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 43.4721 | 92 |  | 53.363 | 92 |  | 11.3809 | 92 |  | 0 | 92 |  | 0.17635 | 100 |  | 12.7126 | 92 |  | 8.4042 | 92 |  | 8000.0181 | 100 |  | 81.8672 | 100 |  | 983.7906 | 100 |  | 885.5122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 41.7576 | 100 |  | 52.4277 | 100 |  | 11.0628 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16843 | 100 |  | 12.3486 | 100 |  | 8.6403 | 100 |  | 8340.0279 | 100 |  | 79.9739 | 100 |  | 983.9558 | 100 |  | 882.8414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 37.6873 | 100 |  | 52.0853 | 100 |  | 11.5379 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16714 | 100 |  | 12.1911 | 100 |  | 9.2439 | 100 |  | 8400.9868 | 100 |  | 81.3569 | 100 |  | 984.1814 | 100 |  | 884.1733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 33.1049 | 100 |  | 51.8272 | 100 |  | 10.6896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15856 | 100 |  | 11.76 | 100 |  | 8.8803 | 100 |  | 9021.6563 | 100 |  | 81.1325 | 100 |  | 984.4494 | 100 |  | 885.2789 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 43.2893 | 100 |  | 51.7632 | 100 |  | 10.7324 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15757 | 94 |  | 11.6625 | 100 |  | 9.0692 | 100 |  | 9554.1476 | 100 |  | 81.9103 | 100 |  | 984.4744 | 100 |  | 886.3847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 41.6308 | 100 |  | 52.017 | 100 |  | 10.1883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15925 | 100 |  | 11.8072 | 100 |  | 8.7997 | 100 |  | 9483.635 | 100 |  | 81.2733 | 100 |  | 984.7561 | 100 |  | 885.1842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 66.3551 | 100 |  | 52.3321 | 100 |  | 10.4793 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16456 | 100 |  | 12.1619 | 100 |  | 8.5886 | 100 |  | 8864.766 | 100 |  | 79.8206 | 100 |  | 984.8836 | 100 |  | 883.8244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 46.2884 | 99 |  | 51.5638 | 99 |  | 10.4329 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16895 | 100 |  | 12.3911 | 99 |  | 8.366 | 99 |  | 8443.0717 | 88 |  | 81.0239 | 100 |  | 985.765 | 100 |  | 881.6886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 46.0966 | 99 |  | 52.5278 | 99 |  | 10.3835 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16867 | 100 |  | 12.4432 | 99 |  | 8.3306 | 99 |  | 8206.3419 | 100 |  | 78.8272 | 100 |  | 986.8356 | 100 |  | 882.2572 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 46.5696 | 100 |  | 54.1981 | 100 |  | 11.8093 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18 | 100 |  | 12.9753 | 100 |  | 8.6975 | 100 |  | 6596.4503 | 100 |  | 77.6897 | 100 |  | 986.8419 | 100 |  | 882.6967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 58.4978 | 99 |  | 57.5131 | 99 |  | 14.8002 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19965 | 100 |  | 13.8259 | 99 |  | 9.3334 | 99 |  | 5846.4577 | 100 |  | 72.4308 | 100 |  | 987.1492 | 100 |  | 885.4764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 43.0196 | 100 |  | 52.8692 | 100 |  | 10.9857 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16873 | 100 |  | 12.4164 | 100 |  | 8.6506 | 100 |  | 8229.0746 | 100 |  | 79.2025 | 100 |  | 987.9117 | 100 |  | 886.1592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 44.9226 | 100 |  | 51.9313 | 100 |  | 10.5623 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16592 | 100 |  | 12.2953 | 100 |  | 8.5778 | 100 |  | 8312.4879 | 100 |  | 78.4561 | 100 |  | 987.79 | 100 |  | 886.2178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 51.308 | 82 |  | 50.5441 | 82 |  | 9.6534 | 82 |  | 0 | 81 | '(4) | 0.14465 | 62 |  | 10.9605 | 82 |  | 9.0689 | 82 |  | 9896.9443 | 97 |  | 78.3008 | 98 |  | 987.2952 | 98 |  | 891.1429 | 98 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 | '(1) |  |  |  | 51.825 | 92 |  | 10.7974 | 92 |  | 0 | 92 |  |  |  |  | 11.8793 | 92 |  | 8.9006 | 92 |  | 8895.547 | 100 |  | 79.7983 | 100 |  | 988.0986 | 100 |  | 891.7083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 54.003 | 100 |  | 52.8661 | 100 |  | 10.9908 | 100 |  | 0 | 100 | '(4) | 0.16694 | 26 |  | 12.2697 | 100 |  | 8.6464 | 100 |  | 8335.9539 | 100 |  | 81.3481 | 100 |  | 987.6564 | 100 |  | 889.5086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 48.5388 | 100 |  | 52.0414 | 100 |  | 10.9775 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16784 | 100 |  | 12.2819 | 100 |  | 8.5903 | 100 |  | 8378.3561 | 100 |  | 83.0261 | 100 |  | 987.7972 | 100 |  | 891.9872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 85.6304 | 100 |  | 53.0422 | 100 |  | 12.03 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18205 | 100 |  | 13.0525 | 100 |  | 8.5058 | 100 |  | 6518.6665 | 100 |  | 79.3022 | 100 |  | 987.6606 | 100 |  | 890.6494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 66.314 | 100 |  | 48.9321 | 100 |  | 10.7408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16539 | 100 |  | 12.3456 | 100 |  | 8.4178 | 100 |  | 8530.0865 | 100 |  | 75.7256 | 100 |  | 987.2514 | 100 |  | 889.7894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 55.9615 | 100 |  | 49.9959 | 100 |  | 10.3846 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16674 | 100 |  | 12.2756 | 100 |  | 8.3775 | 100 |  | 8424.2286 | 100 |  | 81.4361 | 100 |  | 986.8658 | 100 |  | 890.0319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 46.3765 | 100 |  | 50.7538 | 100 |  | 10.4552 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16767 | 100 |  | 12.3406 | 100 |  | 8.3425 | 100 |  | 8480.5537 | 100 |  | 80.9403 | 100 |  | 987.0211 | 100 |  | 892.7764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 44.005 | 100 |  | 51.7153 | 100 |  | 10.8891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16749 | 100 |  | 12.3053 | 100 |  | 8.6631 | 100 |  | 8431.0835 | 100 |  | 80.8431 | 100 |  | 987.2225 | 100 |  | 890.7083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 45.3837 | 100 |  | 51.2329 | 100 |  | 10.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16658 | 100 |  | 12.2086 | 100 |  | 8.8 | 100 |  | 8523.0676 | 100 |  | 82.41 | 100 |  | 987.5075 | 100 |  | 888.6147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 43.1927 | 99 |  | 49.9429 | 99 |  | 10.0477 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15903 | 100 |  | 11.7808 | 99 |  | 8.7326 | 99 |  | 8719.3702 | 88 |  | 82.9847 | 100 |  | 987.2656 | 100 |  | 891.8006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 39.0134 | 90 |  | 50.1465 | 90 |  | 10.3818 | 90 |  | 0 | 90 |  | 0.15527 | 100 |  | 11.5468 | 90 |  | 9.0409 | 90 |  | 9737.7023 | 100 |  | 82.1369 | 100 |  | 987.1736 | 100 |  | 893.8531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 61.0065 | 89 |  | 49.138 | 89 |  | 9.6927 | 89 |  | 0 | 89 |  | 0.14629 | 100 |  | 11.046 | 89 |  | 8.8705 | 89 |  | 10267.9707 | 100 |  | 79.9175 | 100 |  | 986.9814 | 100 |  | 893.5039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 43.9973 | 100 |  | 54.0069 | 100 |  | 10.4222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16592 | 100 |  | 12.3025 | 100 |  | 8.3194 | 100 |  | 8785.9807 | 100 |  | 78.8175 | 100 |  | 986.8211 | 100 |  | 892.2147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 41.5641 | 99 |  | 53.2173 | 99 |  | 10.6213 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16884 | 100 |  | 12.4373 | 99 |  | 8.3265 | 99 |  | 8266.3971 | 100 |  | 79.5633 | 100 |  | 987.1972 | 100 |  | 892.1311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 41.1812 | 100 |  | 52.7154 | 100 |  | 10.675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16897 | 100 |  | 12.4397 | 100 |  | 8.2917 | 100 |  | 8227.2332 | 100 |  | 79.9575 | 100 |  | 987.4686 | 100 |  | 892.68 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 41.9128 | 99 |  | 52.4401 | 99 |  | 10.8381 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16894 | 94 |  | 12.4418 | 99 |  | 8.3153 | 99 |  | 8274.3178 | 100 |  | 79.8253 | 100 |  | 987.7339 | 100 |  | 893.2075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 39.0555 | 100 |  | 52.3319 | 100 |  | 10.6446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16729 | 100 |  | 12.3386 | 100 |  | 8.4169 | 100 |  | 8341.197 | 100 |  | 80.33 | 100 |  | 988.0908 | 100 |  | 895.5206 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 38.2375 | 100 |  | 51.1761 | 100 |  | 10.0716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15789 | 100 |  | 11.8006 | 100 |  | 8.5444 | 100 |  | 9050.6465 | 100 |  | 80.6531 | 100 |  | 987.9697 | 100 |  | 894.1747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 38.827 | 100 |  | 51.81 | 100 |  | 10.1272 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1567 | 100 |  | 11.7167 | 100 |  | 8.6611 | 100 |  | 9685.7966 | 100 |  | 80.6269 | 100 |  | 987.6664 | 100 |  | 896.5494 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 39.8772 | 100 |  | 52.6675 | 100 |  | 9.9828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15744 | 100 |  | 11.7717 | 100 |  | 8.6642 | 100 |  | 9625.7648 | 100 |  | 80.2922 | 100 |  | 988.0131 | 100 |  | 897.0136 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 30.8752 | 100 |  | 52.0547 | 100 |  | 10.4504 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16312 | 100 |  | 12.1192 | 100 |  | 8.7647 | 100 |  | 8866.456 | 100 |  | 78.8039 | 100 |  | 987.8028 | 100 |  | 897.2958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 43.6874 | 100 |  | 53.169 | 100 |  | 10.5745 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16842 | 100 |  | 12.3942 | 100 |  | 8.4933 | 100 |  | 8301.65 | 100 |  | 80.1117 | 100 |  | 988.0069 | 100 |  | 897.8792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 40.5358 | 100 |  | 53.125 | 100 |  | 11.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17101 | 100 |  | 12.4828 | 100 |  | 8.4478 | 100 |  | 8267.9868 | 100 |  | 82.0197 | 100 |  | 988.0083 | 100 |  | 897.4739 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 39.9669 | 100 |  | 52.4193 | 100 |  | 10.9468 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16961 | 100 |  | 12.43 | 100 |  | 8.3994 | 100 |  | 8373.6007 | 100 |  | 81.4331 | 100 |  | 987.8775 | 100 |  | 904.7433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 30.88 |  |  | 48.93 |  |  | 9.65 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.96 |  |  | 8.29 |  |  | 5846.46 |  |  | 72.43 |  |  | 982.54 |  |  | 881.69 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 85.63 |  |  | 57.51 |  |  | 14.8 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.83 |  |  | 9.33 |  |  | 10267.97 |  |  | 86.15 |  |  | 988.1 |  |  | 904.74
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 46.4138 | 97.8 |  | 52.2718 | 97.8 |  | 10.8789 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.16641 | 91.3 |  | 12.1836 | 97.8 |  | 8.6696 | 97.8 |  | 8585.8109 | 97.8 |  | 80.8439 | 100 |  | 986.2614 | 100 |  | 889.9355 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 19/01/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MALFUNZIONAMENTO ON | 19/01/2023 | 10.49.05 | 19/01/2023 | 10.49.35
| FWE200 WARNING ON | 19/01/2023 | 16.06.20 | 19/01/2023 | 16.06.25
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 06.11.45 | 19/01/2023 | 06.13.20
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 10.48.50 | 19/01/2023 | 10.49.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 10.49.36 | 19/01/2023 | 11.51.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 18.50.35 | 19/01/2023 | 18.52.15
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 19/01/2023 | 10.49.06 | 19/01/2023 | 10.49.55
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 19/01/2023 | 16.06.20 | 19/01/2023 | 16.06.26
| FLOWSICK100 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 10.49.36 | 19/01/2023 | 10.49.56
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/01/2023 | 07.51.00 | 19/01/2023 | 07.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/01/2023 | 10.49.36 | 19/01/2023 | 10.49.57
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/01/2023 | 15.51.00 | 19/01/2023 | 15.54.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 19/01/2023 | 23.51.00 | 19/01/2023 | 23.54.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/01/2023 | 07.15.55 | 19/01/2023 | 07.16.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 19/01/2023 | 10.49.36 | 19/01/2023 | 10.49.58
| TOC MEASURING OFF | 19/01/2023 | 03.48.15 | 19/01/2023 | 04.02.15
| TOC MEASURING OFF | 19/01/2023 | 10.57.10 | 19/01/2023 | 11.02.10
| TOC MEASURING OFF | 19/01/2023 | 16.27.50 | 19/01/2023 | 16.33.10
| TOC MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 03.48.15 | 19/01/2023 | 04.02.16
| TOC MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 10.57.05 | 19/01/2023 | 11.02.11
| TOC MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 16.27.50 | 19/01/2023 | 16.33.11
| TOC ERROR ON | 19/01/2023 | 10.57.05 | 19/01/2023 | 10.57.10
| MCS/O2 MAINT REQUEST ON | 19/01/2023 | 10.57.05 | 19/01/2023 | 10.57.11
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 03.48.15 | 19/01/2023 | 04.02.17
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 10.57.05 | 19/01/2023 | 11.02.12
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 19/01/2023 | 16.27.50 | 19/01/2023 | 16.33.12
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 01.01.40 | 19/01/2023 | 01.01.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 03.30.10 | 19/01/2023 | 03.30.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 07.31.10 | 19/01/2023 | 07.31.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 08.29.35 | 19/01/2023 | 08.29.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 09.10.55 | 19/01/2023 | 09.11.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.48.55 | 19/01/2023 | 10.49.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.49.10 | 19/01/2023 | 10.49.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.49.25 | 19/01/2023 | 10.49.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.49.40 | 19/01/2023 | 10.49.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.49.59 | 19/01/2023 | 10.50.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.50.10 | 19/01/2023 | 10.50.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.50.40 | 19/01/2023 | 10.50.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.51.00 | 19/01/2023 | 10.51.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.51.10 | 19/01/2023 | 10.51.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.51.40 | 19/01/2023 | 10.51.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.51.55 | 19/01/2023 | 10.52.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.52.25 | 19/01/2023 | 10.52.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.52.45 | 19/01/2023 | 10.53.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.53.35 | 19/01/2023 | 10.53.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.54.00 | 19/01/2023 | 10.54.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.54.25 | 19/01/2023 | 10.54.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.54.50 | 19/01/2023 | 10.54.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.55.20 | 19/01/2023 | 10.55.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.55.50 | 19/01/2023 | 10.55.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.56.05 | 19/01/2023 | 10.56.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.56.30 | 19/01/2023 | 10.56.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 10.56.50 | 19/01/2023 | 10.56.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 11.20.20 | 19/01/2023 | 11.20.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 15.55.45 | 19/01/2023 | 15.55.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 16.20.20 | 19/01/2023 | 16.20.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 16.26.10 | 19/01/2023 | 16.26.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 16.26.55 | 19/01/2023 | 16.27.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 16.27.25 | 19/01/2023 | 16.27.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 16.27.35 | 19/01/2023 | 16.27.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 17.37.20 | 19/01/2023 | 17.37.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 19/01/2023 | 18.31.50 | 19/01/2023 | 18.31.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 05.23.05 | 19/01/2023 | 05.27.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 07.15.15 | 19/01/2023 | 07.18.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 10.49.06 | 19/01/2023 | 10.49.36
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 12.51.10 | 19/01/2023 | 13.03.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 16.06.20 | 19/01/2023 | 16.06.27
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 16.45.35 | 19/01/2023 | 16.46.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 19/01/2023 | 21.15.05 | 19/01/2023 | 21.18.40
| CON RIFIUTO OFF | 19/01/2023 | 10.49.06 | 19/01/2023 | 10.49.37
| CON RIFIUTO OFF | 19/01/2023 | 16.06.20 | 19/01/2023 | 16.06.28