## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 18/10/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 217.3553 | 100 |  | 62.5075 | 100 |  | 28.5481 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2236 | 100 |  | 14.34 | 100 |  | 9.7075 | 100 |  | 4121.2816 | 100 |  | 86.5006 | 100 |  | 992.2164 | 100 |  | 886.0328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 97.4668 | 100 |  | 50.0998 | 100 |  | 19.7011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15493 | 100 |  | 11.3711 | 100 |  | 10.1675 | 100 |  | 8499.1808 | 100 |  | 85.2917 | 100 |  | 992.1833 | 100 |  | 885.6211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 189.3829 | 100 |  | 60.6126 | 100 |  | 21.5982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21859 | 100 |  | 14.2075 | 100 |  | 9.7678 | 100 |  | 4127.0577 | 100 |  | 85.1647 | 100 |  | 992.0867 | 100 |  | 884.4161 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 149.1367 | 100 |  | 50.4794 | 100 |  | 20.4002 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15871 | 100 |  | 11.5661 | 100 |  | 9.9231 | 100 |  | 8403.1812 | 100 |  | 87.4425 | 100 |  | 991.7736 | 100 |  | 882.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 289.3392 | 100 |  | 61.1924 | 100 |  | 30.4918 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22486 | 100 |  | 14.3747 | 100 |  | 9.6839 | 100 |  | 4121.0847 | 100 |  | 86.5422 | 100 |  | 991.6433 | 100 |  | 882.5 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 167.7574 | 100 |  | 49.7371 | 100 |  | 20.4674 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1526 | 100 |  | 11.205 | 100 |  | 10.1258 | 100 |  | 8682.511 | 100 |  | 85.8553 | 100 |  | 991.3331 | 100 |  | 881.3819 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 284.9568 | 100 |  | 59.3302 | 100 |  | 23.7941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21681 | 100 |  | 14.1575 | 100 |  | 9.7069 | 100 |  | 4193.1443 | 100 |  | 84.805 | 100 |  | 991.2803 | 100 |  | 880.4544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 9.5802 | 53 | '(4) | 9.8187 | 53 |  |  |  |  | 86.9936 | 100 |  | 991.1503 | 100 |  | 880.2978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 270.2791 | 100 |  | 59.2128 | 100 |  | 28.7599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20551 | 100 |  | 13.7136 | 100 |  | 10.2969 | 100 |  | 4977.1363 | 100 |  | 85.6794 | 100 |  | 990.9567 | 100 |  | 882.3589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 187.849 | 100 |  | 50.6701 | 100 |  | 26.2896 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16103 | 100 |  | 11.7511 | 100 |  | 9.8769 | 100 |  | 7591.1979 | 100 |  | 85.3556 | 100 |  | 990.7686 | 100 |  | 884.8508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 418.272 | 100 |  | 58.1935 | 100 |  | 35.8126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20161 | 100 |  | 13.6439 | 100 |  | 9.8725 | 100 |  | 4947.7099 | 100 |  | 83.7914 | 100 |  | 990.5856 | 100 |  | 885.4339 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 425.282 | 99 |  | 48.3741 | 99 |  | 33.0617 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16019 | 100 |  | 11.6663 | 99 |  | 9.5295 | 99 |  | 7647.9717 | 100 |  | 88.0711 | 100 |  | 990.5603 | 100 |  | 887.1839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 418.9912 | 99 |  | 59.6173 | 99 |  | 34.1915 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21216 | 100 |  | 13.9696 | 99 |  | 9.6624 | 99 |  | 4785.3987 | 100 |  | 86.6456 | 100 |  | 990.5386 | 100 |  | 886.1106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 189.7748 | 100 |  | 49.8819 | 100 |  | 21.7486 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16152 | 100 |  | 11.7117 | 100 |  | 9.9236 | 100 |  | 7605.8705 | 100 |  | 87.7517 | 100 |  | 990.6503 | 100 |  | 887.8464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 270.5142 | 100 |  | 59.1429 | 100 |  | 22.5554 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20275 | 100 |  | 13.5942 | 100 |  | 10.1019 | 100 |  | 4977.3704 | 100 |  | 87.4258 | 100 |  | 990.9064 | 100 |  | 888.5544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 190.1465 | 100 |  | 51.1992 | 100 |  | 20.231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16412 | 100 |  | 11.8017 | 100 |  | 9.8944 | 100 |  | 6967.3552 | 88 |  | 90.4314 | 100 |  | 991.4925 | 100 |  | 885.9439 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 294.3217 | 100 |  | 58.3476 | 100 |  | 26.8936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19198 | 100 |  | 13.1881 | 100 |  | 9.8681 | 100 |  | 5890.406 | 100 |  | 88.0972 | 100 |  | 991.3569 | 100 |  | 885.9919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 266.3743 | 100 |  | 54.8104 | 100 |  | 24.6284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17341 | 100 |  | 12.3481 | 100 |  | 9.5814 | 100 |  | 6431.556 | 100 |  | 89.4772 | 100 |  | 991.6042 | 100 |  | 885.4158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 292.1815 | 100 |  | 66.9324 | 100 |  | 26.6953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22382 | 100 |  | 14.2756 | 100 |  | 11.3383 | 100 |  | 3591.5893 | 100 |  | 83.6156 | 100 |  | 991.7792 | 100 |  | 885.785 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 229.5743 | 100 |  | 61.6051 | 100 |  | 36.9461 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24445 | 100 |  | 14.8858 | 100 |  | 12.0267 | 100 |  | 3829.1512 | 100 |  | 78.14 | 100 |  | 991.08 | 100 |  | 885.3339 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 151.3377 | 100 |  | 48.856 | 100 |  | 16.3891 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.13005 | 100 |  | 9.2992 | 100 |  | 9.8978 | 100 |  | 13372.073 | 100 |  | 93.3514 | 100 |  | 991.5889 | 100 |  | 886.1325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 232.2695 | 100 |  | 52.1301 | 100 |  | 20.6732 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15542 | 100 |  | 11.3369 | 100 |  | 9.4739 | 100 |  | 8868.2423 | 100 |  | 90.3814 | 100 |  | 991.8583 | 100 |  | 888.6583 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 331.334 | 100 |  | 55.5783 | 100 |  | 30.3591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18409 | 100 |  | 12.9708 | 100 |  | 9.1531 | 100 |  | 5867.1678 | 100 |  | 85.6564 | 100 |  | 991.2319 | 100 |  | 892.6956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 276.7926 | 100 |  | 50.3114 | 100 |  | 23.5659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14815 | 100 |  | 11.0275 | 100 |  | 9.3964 | 100 |  | 8911.798 | 100 |  | 84.4417 | 100 |  | 990.9447 | 100 |  | 892.8319 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 233.182 | 100 |  | 52.8014 | 100 |  | 23.644 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15203 | 100 |  | 11.2122 | 100 |  | 9.7111 | 100 |  | 9147.7036 | 100 |  | 85.7906 | 100 |  | 991.0072 | 100 |  | 891.7775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 211.6973 | 100 |  | 52.8221 | 100 |  | 33.1239 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16137 | 100 |  | 11.8403 | 100 |  | 8.9656 | 100 |  | 7982.6324 | 100 |  | 86.2461 | 100 |  | 990.8097 | 100 |  | 890.5917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 260.3121 | 100 |  | 52.6144 | 100 |  | 21.2235 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15797 | 100 |  | 11.6458 | 100 |  | 8.9903 | 100 |  | 8092.9299 | 100 |  | 85.9358 | 100 |  | 990.4603 | 100 |  | 885.7953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 320.3389 | 99 |  | 52.4395 | 99 |  | 31.5482 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15662 | 100 |  | 11.5134 | 99 |  | 9.0497 | 99 |  | 8177.2137 | 100 |  | 87.5967 | 100 |  | 990.2689 | 100 |  | 884.405 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 593.7624 | 100 |  | 56.0877 | 100 |  | 26.2361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16459 | 100 |  | 11.9808 | 100 |  | 9.69 | 100 |  | 6833.6002 | 100 |  | 84.5831 | 100 |  | 989.855 | 100 |  | 882.7289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 1674.4734 | 100 |  | 90.4198 | 100 |  | 80.1263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.47361 | 100 |  | 17.9431 | 100 |  | 12.5406 | 100 |  | 337.0332 | 100 |  | 64.595 | 100 |  | 989.4417 | 100 |  | 882.7675 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:30 |  | 196.4458 | 99 |  | 50.2824 | 99 |  | 21.7539 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14978 | 100 |  | 11.1359 | 99 |  | 9.8571 | 99 |  | 9055.5968 | 100 |  | 82.1072 | 100 |  | 989.5347 | 100 |  | 881.2697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 309.0407 | 100 |  | 50.9781 | 100 |  | 23.4064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14779 | 100 |  | 10.9119 | 100 |  | 9.6172 | 100 |  | 9115.9043 | 88 |  | 86.2306 | 100 |  | 989.3233 | 100 |  | 879.5164 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 324.9749 | 99 |  | 50.8555 | 99 |  | 24.8636 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15003 | 100 |  | 11.0627 | 99 |  | 9.5279 | 99 |  | 9268.4137 | 100 |  | 86.6181 | 100 |  | 989.4172 | 100 |  | 881.4208 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 255.3969 | 99 |  | 52.5965 | 99 |  | 24.1563 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1554 | 100 |  | 11.4423 | 99 |  | 9.3253 | 99 |  | 8965.3968 | 100 |  | 85.8989 | 100 |  | 988.9653 | 100 |  | 881.9147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 346.8736 | 99 |  | 52.2099 | 99 |  | 25.8653 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15171 | 100 |  | 11.3103 | 99 |  | 9.3087 | 99 |  | 8292.8258 | 100 |  | 82.0469 | 100 |  | 988.325 | 100 |  | 881.0403 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 306.8306 | 100 |  | 52.8772 | 100 |  | 31.6492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15225 | 100 |  | 11.2847 | 100 |  | 9.4997 | 100 |  | 8392.9963 | 100 |  | 83.5406 | 100 |  | 988.4244 | 100 |  | 880.2531 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 306.6076 | 100 |  | 52.1282 | 100 |  | 33.1807 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15444 | 100 |  | 11.5147 | 100 |  | 9.28 | 100 |  | 7323.2857 | 100 |  | 81.0981 | 100 |  | 988.7828 | 100 |  | 879.1686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 371.5586 | 100 |  | 52.6984 | 100 |  | 36.4847 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15252 | 100 |  | 11.2925 | 100 |  | 9.6761 | 100 |  | 8328.9263 | 100 |  | 83.4575 | 100 |  | 989.1714 | 100 |  | 878.8964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 284.0317 | 100 |  | 52.4618 | 100 |  | 32.138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14996 | 100 |  | 11.0311 | 100 |  | 9.7994 | 100 |  | 8625.5919 | 100 |  | 86.515 | 100 |  | 989.4169 | 100 |  | 878.0706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 286.666 | 100 |  | 51.9883 | 100 |  | 22.5157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14525 | 100 |  | 10.6869 | 100 |  | 9.7914 | 100 |  | 9390.5765 | 100 |  | 87.2636 | 100 |  | 989.4172 | 100 |  | 878.8961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 579.1582 | 99 |  | 54.8094 | 99 |  | 36.1511 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14993 | 100 |  | 11.0329 | 99 |  | 10.1359 | 99 |  | 9391.4498 | 100 |  | 85.1058 | 100 |  | 989.5867 | 100 |  | 880.1453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 316.4465 | 100 |  | 53.4814 | 100 |  | 29.2576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1534 | 100 |  | 11.2497 | 100 |  | 9.7069 | 100 |  | 8707.2615 | 100 |  | 87.1467 | 100 |  | 989.6519 | 100 |  | 876.8628 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 306.0394 | 99 |  | 53.4799 | 99 |  | 37.7168 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1558 | 100 |  | 11.3914 | 99 |  | 9.6287 | 99 |  | 8301.2307 | 100 |  | 87.8064 | 100 |  | 989.7372 | 100 |  | 876.735 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 247.6941 | 100 |  | 53.4098 | 100 |  | 30.6598 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16077 | 100 |  | 11.6869 | 100 |  | 9.335 | 100 |  | 8055.1008 | 100 |  | 89.0253 | 100 |  | 989.6936 | 100 |  | 876.9544 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 298.6758 | 100 |  | 52.6269 | 100 |  | 39.1023 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16242 | 100 |  | 11.7761 | 100 |  | 9.2006 | 100 |  | 7977.012 | 100 |  | 89.5517 | 100 |  | 989.0639 | 100 |  | 876.8808 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 375.0104 | 100 |  | 51.8228 | 100 |  | 41.3645 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16138 | 100 |  | 11.7558 | 100 |  | 9.1875 | 100 |  | 8027.4033 | 100 |  | 88.065 | 100 |  | 989.0631 | 100 |  | 880.3903 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 97.47 |  |  | 48.37 |  |  | 16.39 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 9.3 |  |  | 8.97 |  |  | 337.03 |  |  | 64.59 |  |  | 988.32 |  |  | 876.73 |  |  |  |  | (8) | 43
MAX |  | 1674.47 |  |  | 90.42 |  |  | 80.13 |  |  | 0 |  |  | 0.47 |  |  | 17.94 |  |  | 12.54 |  |  | 13372.07 |  |  | 93.35 |  |  | 992.22 |  |  | 892.83
%Medie < Soglia |  | 99 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 286.8971 | 97.7 |  | 53.7085 | 97.7 |  | 27.5286 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.1678 | 97.7 |  | 11.9525 | 97.7 |  | 9.6404 | 97.7 |  | 7581.9464 | 97.7 |  | 86.4368 | 100 |  | 990.4346 | 100 |  | 883.4169 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 18/10/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 18/10/2023 | 22.05.20 | 18/10/2023 | 22.05.25
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 18/10/2023 | 22.05.20 | 18/10/2023 | 22.05.26
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/10/2023 | 07.51.15 | 18/10/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/10/2023 | 15.51.15 | 18/10/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/10/2023 | 23.51.15 | 18/10/2023 | 23.54.40
| TOC MEASURING OFF | 18/10/2023 | 03.41.45 | 18/10/2023 | 03.55.45
| TOC MAINTENANCE ON | 18/10/2023 | 03.41.45 | 18/10/2023 | 03.55.46
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 18/10/2023 | 03.41.45 | 18/10/2023 | 03.55.47
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 05.49.15 | 18/10/2023 | 05.49.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 06.17.05 | 18/10/2023 | 06.17.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 13.37.15 | 18/10/2023 | 13.37.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 13.46.10 | 18/10/2023 | 13.46.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 15.29.10 | 18/10/2023 | 15.29.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 16.28.40 | 18/10/2023 | 16.28.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 16.39.15 | 18/10/2023 | 16.39.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 17.01.55 | 18/10/2023 | 17.02.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 17.26.20 | 18/10/2023 | 17.26.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 20.00.35 | 18/10/2023 | 20.00.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/10/2023 | 21.12.20 | 18/10/2023 | 21.12.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 04.18.45 | 18/10/2023 | 04.25.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 09.11.00 | 18/10/2023 | 09.43.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 11.58.40 | 18/10/2023 | 12.01.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 14.21.40 | 18/10/2023 | 15.00.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 16.45.40 | 18/10/2023 | 16.48.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 20.12.00 | 18/10/2023 | 20.16.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/10/2023 | 22.05.20 | 18/10/2023 | 22.05.27
| CON RIFIUTO OFF | 18/10/2023 | 22.05.20 | 18/10/2023 | 22.05.28
| SENZA RIFIUTO OFF | 18/10/2023 | 22.05.20 | 18/10/2023 | 22.05.30