## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 15/08/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 464.8678 | 100 |  | 79.4166 | 100 |  | 35.1806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26134 | 100 |  | 15.1486 | 100 |  | 11.3944 | 100 |  | 2960.4549 | 100 |  | 90.8669 | 100 |  | 996.5964 | 100 |  | 883.7114 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 207.4212 | 100 |  | 72.8254 | 100 |  | 23.5986 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22626 | 100 |  | 14.2172 | 100 |  | 11.9411 | 100 |  | 4383.7464 | 100 |  | 89.9178 | 100 |  | 996.5947 | 100 |  | 882.76 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 205.3072 | 99 |  | 65.9942 | 99 |  | 18.8457 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18448 | 100 |  | 12.6479 | 99 |  | 11.4841 | 99 |  | 6397.2885 | 100 |  | 93.2581 | 100 |  | 996.5886 | 100 |  | 882.1836 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 245.4392 | 99 |  | 74.3749 | 99 |  | 25.3281 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2488 | 100 |  | 14.8577 | 99 |  | 10.9947 | 99 |  | 3165.7297 | 100 |  | 92.25 | 100 |  | 996.5042 | 100 |  | 881.2083 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 198.2487 | 100 |  | 75.5953 | 100 |  | 24.4408 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25023 | 100 |  | 14.8381 | 100 |  | 12.1678 | 100 |  | 3575.8466 | 100 |  | 90.6031 | 100 |  | 996.3389 | 100 |  | 880.0711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 218.3731 | 100 |  | 65.1624 | 100 |  | 20.7475 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18385 | 100 |  | 12.6608 | 100 |  | 11.4503 | 100 |  | 6439.9762 | 100 |  | 91.4478 | 100 |  | 996.2072 | 100 |  | 880.8444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 207.0364 | 100 |  | 69.0575 | 100 |  | 30.3597 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22416 | 100 |  | 14.1886 | 100 |  | 10.8303 | 100 |  | 4029.0309 | 100 |  | 92.4258 | 100 |  | 996.0522 | 100 |  | 879.5003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 15.8276 | 53 | '(4) | 12.9021 | 53 |  |  |  |  | 87.0489 | 100 |  | 996.0333 | 100 |  | 879.8192 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
04:30 |  | 228.0672 | 100 |  | 67.8174 | 100 |  | 19.9278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19283 | 100 |  | 13.0697 | 100 |  | 11.0103 | 100 |  | 6112.0658 | 100 |  | 92.2058 | 100 |  | 995.9294 | 100 |  | 882.3881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 160.1663 | 99 |  | 66.7507 | 99 |  | 21.6099 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20515 | 100 |  | 13.5616 | 99 |  | 10.8641 | 99 |  | 4866.4219 | 100 |  | 91.9961 | 100 |  | 995.8042 | 100 |  | 882.0433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 300.274 | 100 |  | 77.3693 | 100 |  | 24.4185 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25193 | 100 |  | 14.9264 | 100 |  | 11.5447 | 100 |  | 3084.6844 | 100 |  | 90.2253 | 100 |  | 995.9217 | 100 |  | 881.2908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 269.0921 | 100 |  | 70.7558 | 100 |  | 21.5301 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21274 | 100 |  | 13.8036 | 100 |  | 11.3131 | 100 |  | 5125.3093 | 100 |  | 91.4436 | 100 |  | 996.1036 | 100 |  | 882.07 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 256.3707 | 100 |  | 65.8362 | 100 |  | 18.3165 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18449 | 100 |  | 12.7056 | 100 |  | 11.0914 | 100 |  | 6001.3705 | 100 |  | 92.2775 | 100 |  | 996.3403 | 100 |  | 882.4417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 423.5514 | 100 |  | 74.8956 | 100 |  | 25.2054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24094 | 100 |  | 14.6519 | 100 |  | 11.1028 | 100 |  | 3217.1246 | 100 |  | 92.0975 | 100 |  | 996.4733 | 100 |  | 882.6547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 425.9571 | 100 |  | 71.8058 | 100 |  | 27.2949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23027 | 100 |  | 14.3408 | 100 |  | 11.7178 | 100 |  | 4195.0732 | 100 |  | 90.6233 | 100 |  | 996.7986 | 100 |  | 884.2283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 169.3494 | 100 |  | 65.5445 | 100 |  | 17.6756 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18221 | 100 |  | 12.5547 | 100 |  | 11.6425 | 100 |  | 5984.7329 | 88 |  | 92.2897 | 100 |  | 997.0247 | 100 |  | 886.875 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 336.0248 | 100 |  | 70.8586 | 100 |  | 23.1713 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22259 | 100 |  | 14.0892 | 100 |  | 11.1439 | 100 |  | 3712.0798 | 100 |  | 94.2581 | 100 |  | 997.1222 | 100 |  | 890.0686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 315.135 | 100 |  | 72.7768 | 100 |  | 26.2069 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24278 | 100 |  | 14.6508 | 100 |  | 11.3872 | 100 |  | 3898.6877 | 100 |  | 94.1019 | 100 |  | 997.3783 | 100 |  | 888.1067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 184.0971 | 100 |  | 65.5556 | 100 |  | 17.2134 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18129 | 100 |  | 12.5231 | 100 |  | 11.5064 | 100 |  | 6474.312 | 100 |  | 92.5644 | 100 |  | 997.5483 | 100 |  | 887.3997 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 313.0904 | 100 |  | 68.3742 | 100 |  | 22.7435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2158 | 100 |  | 13.865 | 100 |  | 11.0161 | 100 |  | 4162.3148 | 100 |  | 95.2356 | 100 |  | 997.3767 | 100 |  | 885.1769 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 414.1009 | 100 |  | 77.7049 | 100 |  | 29.0987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25223 | 100 |  | 14.8856 | 100 |  | 12.0181 | 100 |  | 3125.189 | 100 |  | 91.62 | 100 |  | 997.2086 | 100 |  | 882.1389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 197.4169 | 100 |  | 68.4597 | 100 |  | 20.0998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2042 | 100 |  | 13.5392 | 100 |  | 11.6186 | 100 |  | 5252.0231 | 100 |  | 88.7678 | 100 |  | 997.0578 | 100 |  | 882.1972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 252.1905 | 99 |  | 64.7806 | 99 |  | 19.6896 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18777 | 100 |  | 12.8159 | 99 |  | 11.3786 | 99 |  | 5884.3489 | 100 |  | 92.9292 | 100 |  | 997.1225 | 100 |  | 884.3547 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 534.1732 | 99 |  | 71.7799 | 99 |  | 32.5762 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.23975 | 100 |  | 14.651 | 99 |  | 10.9819 | 99 |  | 3258.8163 | 100 |  | 91.0494 | 100 |  | 997.0239 | 100 |  | 884.3703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 589.1175 | 100 |  | 65.5505 | 100 |  | 43.5653 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18705 | 100 |  | 12.9361 | 100 |  | 11.3097 | 100 |  | 6311.3525 | 100 |  | 86.2803 | 100 |  | 996.68 | 100 |  | 884.0336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 350.9352 | 100 |  | 65.5811 | 100 |  | 28.383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19133 | 100 |  | 13.0839 | 100 |  | 10.8872 | 100 |  | 5118.3728 | 100 |  | 89.555 | 100 |  | 996.8361 | 100 |  | 884.8131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 1005.0108 | 100 |  | 76.0638 | 100 |  | 43.8616 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23923 | 100 |  | 14.6719 | 100 |  | 11.3872 | 100 |  | 3238.186 | 100 |  | 87.3697 | 100 |  | 996.9283 | 100 |  | 884.9844 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 557.9826 | 99 |  | 67.8337 | 99 |  | 33.1431 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19946 | 100 |  | 13.4788 | 99 |  | 11.1732 | 99 |  | 5294.067 | 100 |  | 84.8425 | 100 |  | 996.5744 | 100 |  | 885.7178 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 304.404 | 99 |  | 63.39 | 99 |  | 21.3916 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17853 | 100 |  | 12.4866 | 99 |  | 10.9992 | 99 |  | 6101.4635 | 100 |  | 90.1958 | 100 |  | 996.3614 | 100 |  | 889.8519 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 458.2759 | 99 |  | 77.9674 | 99 |  | 30.3937 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24473 | 100 |  | 14.8524 | 99 |  | 11.0546 | 99 |  | 3149.8716 | 100 |  | 86.1883 | 100 |  | 996.0892 | 100 |  | 888.7633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 242.4734 | 100 |  | 68.8737 | 100 |  | 21.6211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20414 | 100 |  | 13.6406 | 100 |  | 11.3014 | 100 |  | 5038.7771 | 100 |  | 84.6422 | 100 |  | 996.0164 | 100 |  | 888.1453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 265.8494 | 100 |  | 64.071 | 100 |  | 18.0821 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17533 | 100 |  | 12.3781 | 100 |  | 11.0978 | 100 |  | 5855.7484 | 88 |  | 87.6939 | 100 |  | 996.0061 | 100 |  | 888.4092 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 391.6689 | 99 |  | 73.6828 | 99 |  | 27.8209 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.239 | 100 |  | 14.7276 | 99 |  | 10.7217 | 99 |  | 3205.4092 | 100 |  | 86.1689 | 100 |  | 995.9081 | 100 |  | 888.1506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 360.5172 | 99 |  | 69.3124 | 99 |  | 45.7573 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22694 | 100 |  | 14.3972 | 99 |  | 11.2677 | 99 |  | 4028.9099 | 100 |  | 83.7072 | 100 |  | 995.6183 | 100 |  | 888.1592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 274.8516 | 99 |  | 65.4064 | 99 |  | 19.7169 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17515 | 100 |  | 12.4352 | 99 |  | 11.0369 | 99 |  | 6552.1179 | 100 |  | 85.0558 | 100 |  | 995.6503 | 100 |  | 887.945 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 211.0767 | 100 |  | 72.2125 | 100 |  | 21.2774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22164 | 100 |  | 14.1764 | 100 |  | 11.3258 | 100 |  | 3762.1194 | 100 |  | 86.7772 | 100 |  | 995.5808 | 100 |  | 888.0272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 203.5146 | 100 |  | 74.3151 | 100 |  | 21.5132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23983 | 100 |  | 14.7056 | 100 |  | 11.5994 | 100 |  | 3460.621 | 100 |  | 84.9933 | 100 |  | 995.5492 | 100 |  | 888.3486 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 279.8436 | 100 |  | 65.442 | 100 |  | 20.0982 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17861 | 100 |  | 12.6003 | 100 |  | 11.1481 | 100 |  | 6418.3038 | 100 |  | 84.6931 | 100 |  | 995.7761 | 100 |  | 887.2017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 193.9233 | 100 |  | 68.3054 | 100 |  | 19.9316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20343 | 100 |  | 13.645 | 100 |  | 10.7525 | 100 |  | 4507.0183 | 100 |  | 85.4094 | 100 |  | 996.03 | 100 |  | 885.0406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 359.1217 | 99 |  | 76.7256 | 99 |  | 27.1338 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.24121 | 100 |  | 14.7423 | 99 |  | 11.8607 | 99 |  | 3147.312 | 100 |  | 84.1583 | 100 |  | 996.2908 | 100 |  | 883.4856 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 315.8076 | 100 |  | 68.0855 | 100 |  | 24.1578 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19524 | 100 |  | 13.2856 | 100 |  | 11.4469 | 100 |  | 5752.9944 | 100 |  | 85.19 | 100 |  | 996.6392 | 100 |  | 882.7042 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 155.9185 | 99 |  | 65.7528 | 99 |  | 16.7491 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1863 | 100 |  | 12.8888 | 99 |  | 11.1765 | 99 |  | 5548.8419 | 100 |  | 87.6356 | 100 |  | 997.0861 | 100 |  | 881.3967 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 356.3053 | 100 |  | 73.6879 | 100 |  | 25.3492 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2318 | 100 |  | 14.4539 | 100 |  | 11.4194 | 100 |  | 3880.6699 | 100 |  | 88.2053 | 100 |  | 997.2608 | 100 |  | 880.7289 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 247.9009 | 100 |  | 67.6846 | 100 |  | 20.1786 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18026 | 100 |  | 12.5217 | 100 |  | 11.6103 | 100 |  | 6527.2109 | 100 |  | 90.0061 | 100 |  | 997.2497 | 100 |  | 878.7031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 223.6871 | 100 |  | 71.9991 | 100 |  | 22.7935 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21968 | 100 |  | 14.09 | 100 |  | 11.1825 | 100 |  | 3940.7414 | 100 |  | 89.3478 | 100 |  | 997.3439 | 100 |  | 877.7594 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 298.6674 | 100 |  | 78.5171 | 100 |  | 29.8274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25075 | 100 |  | 14.8989 | 100 |  | 12.3314 | 100 |  | 3166.7426 | 100 |  | 87.4542 | 100 |  | 997.3711 | 100 |  | 877.1678 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 155.92 |  |  | 63.39 |  |  | 16.75 |  |  | 0 |  |  | 0.18 |  |  | 12.38 |  |  | 10.72 |  |  | 2960.45 |  |  | 83.71 |  |  | 995.55 |  |  | 877.17 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 1005.01 |  |  | 79.42 |  |  | 45.76 |  |  | 0 |  |  | 0.26 |  |  | 15.15 |  |  | 12.33 |  |  | 6552.12 |  |  | 95.24 |  |  | 997.55 |  |  | 890.07
%Medie < Soglia |  | 99.1 |  |  | 100 |  |  | 99.8 |  |  | 100 |  |  | 98.7
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 315.1864 | 100 |  | 70.4673 | 100 |  | 25.1508 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21494 | 100 |  | 13.8137 | 100 |  | 11.3339 | 100 |  | 4618.4549 | 100 |  | 89.3143 | 100 |  | 996.5364 | 100 |  | 884.0402 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 15/08/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/08/2023 | 07.50.10 | 15/08/2023 | 07.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/08/2023 | 15.50.15 | 15/08/2023 | 15.53.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 15/08/2023 | 23.50.10 | 15/08/2023 | 23.53.40
| TOC MEASURING OFF | 15/08/2023 | 03.42.55 | 15/08/2023 | 03.56.55
| TOC MAINTENANCE ON | 15/08/2023 | 03.42.55 | 15/08/2023 | 03.56.56
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 15/08/2023 | 03.42.55 | 15/08/2023 | 03.56.57
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 01.27.50 | 15/08/2023 | 01.27.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 01.55.45 | 15/08/2023 | 01.55.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 04.52.00 | 15/08/2023 | 04.52.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 11.14.00 | 15/08/2023 | 11.14.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 11.56.55 | 15/08/2023 | 11.57.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 13.38.30 | 15/08/2023 | 13.38.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 13.50.15 | 15/08/2023 | 13.50.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 14.16.15 | 15/08/2023 | 14.16.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 14.46.45 | 15/08/2023 | 14.46.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 16.06.35 | 15/08/2023 | 16.06.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 16.39.50 | 15/08/2023 | 16.39.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 17.19.45 | 15/08/2023 | 17.19.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 17.22.30 | 15/08/2023 | 17.22.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 19.47.50 | 15/08/2023 | 19.47.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 20.38.30 | 15/08/2023 | 20.38.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 15/08/2023 | 20.47.05 | 15/08/2023 | 20.47.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/08/2023 | 03.47.50 | 15/08/2023 | 03.58.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/08/2023 | 08.50.50 | 15/08/2023 | 08.56.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/08/2023 | 12.17.15 | 15/08/2023 | 12.21.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/08/2023 | 14.05.20 | 15/08/2023 | 14.14.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 15/08/2023 | 17.53.50 | 15/08/2023 | 18.04.20