## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 25/07/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 173.4649 | 100 |  | 56.8806 | 100 |  | 15.9357 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19722 | 100 |  | 13.0481 | 100 |  | 9.7678 | 100 |  | 5630.5842 | 100 |  | 103.6761 | 100 |  | 987.7819 | 100 |  | 898.7833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 126.5046 | 99 |  | 53.1443 | 99 |  | 12.9321 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17173 | 100 |  | 11.9 | 99 |  | 9.6501 | 99 |  | 7086.4427 | 100 |  | 102.6211 | 100 |  | 987.2597 | 100 |  | 897.1686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 128.6759 | 100 |  | 53.4238 | 100 |  | 12.8354 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16531 | 100 |  | 11.545 | 100 |  | 10.3686 | 100 |  | 8303.9388 | 100 |  | 99.8044 | 100 |  | 987.5322 | 100 |  | 898.6842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 152.5685 | 99 |  | 56.3424 | 99 |  | 15.7511 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1917 | 100 |  | 12.849 | 99 |  | 10.0309 | 99 |  | 5677.4813 | 100 |  | 101.0492 | 100 |  | 987.4044 | 100 |  | 898.6186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 141.8309 | 100 |  | 52.653 | 100 |  | 13.1009 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17064 | 100 |  | 11.8333 | 100 |  | 9.8119 | 100 |  | 7110.3499 | 100 |  | 102.2375 | 100 |  | 987.0994 | 100 |  | 897.1453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 139.0091 | 100 |  | 61.0079 | 100 |  | 21.2138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22778 | 100 |  | 14.0111 | 100 |  | 11.2967 | 100 |  | 4425.0877 | 100 |  | 102.7072 | 100 |  | 987.345 | 100 |  | 898.9097 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
03:30 |  | 98.2426 | 99 |  | 52.3306 | 99 |  | 13.0857 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16444 | 100 |  | 11.5376 | 99 |  | 10.2468 | 99 |  | 7598.6061 | 100 |  | 98.1803 | 100 |  | 986.3278 | 100 |  | 900.2733 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 9.9505 | 53 | '(4) | 10.4203 | 53 |  |  |  |  | 99.1961 | 100 |  | 986.4006 | 100 |  | 896.13 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 159.1631 | 100 |  | 54.4045 | 100 |  | 14.5589 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19498 | 100 |  | 12.9906 | 100 |  | 9.9483 | 100 |  | 5618.7751 | 100 |  | 100.6567 | 100 |  | 986.0164 | 100 |  | 897.2142 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 148.5959 | 100 |  | 52.3979 | 100 |  | 12.5453 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17241 | 100 |  | 11.955 | 100 |  | 9.6892 | 100 |  | 7038.7368 | 100 |  | 100.7636 | 100 |  | 984.8494 | 100 |  | 895.7961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 141.766 | 99 |  | 53.3098 | 99 |  | 13.1313 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16749 | 100 |  | 11.6499 | 99 |  | 10.268 | 99 |  | 8307.922 | 100 |  | 99.9756 | 100 |  | 984.9656 | 100 |  | 896.0469 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 139.2117 | 99 |  | 54.2921 | 99 |  | 13.964 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1891 | 100 |  | 12.7136 | 99 |  | 9.7997 | 99 |  | 6220.7737 | 100 |  | 102.4539 | 100 |  | 985.7994 | 100 |  | 897.8717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 131.0537 | 99 |  | 54.7848 | 99 |  | 14.6689 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17759 | 100 |  | 12.2501 | 99 |  | 9.8635 | 99 |  | 6479.1551 | 100 |  | 99.1525 | 100 |  | 986.0156 | 100 |  | 899.4106 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 123.0337 | 99 |  | 52.4514 | 99 |  | 12.7546 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15771 | 100 |  | 11.1413 | 99 |  | 10.6229 | 99 |  | 9065.955 | 100 |  | 96.2922 | 100 |  | 986.1922 | 100 |  | 899.6244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 195.9877 | 100 |  | 56.0362 | 100 |  | 22.8361 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19043 | 100 |  | 12.8147 | 100 |  | 10.4575 | 100 |  | 5712.3824 | 100 |  | 98.0692 | 100 |  | 986.6097 | 100 |  | 898.6611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 153.7398 | 100 |  | 52.4524 | 100 |  | 14.5012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17603 | 100 |  | 12.095 | 100 |  | 10.4225 | 100 |  | 5939.1296 | 88 |  | 100.4789 | 100 |  | 987.0447 | 100 |  | 899.21 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 145.8221 | 100 |  | 53.1201 | 100 |  | 14.0222 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16232 | 100 |  | 11.3467 | 100 |  | 11.0414 | 100 |  | 8902.7744 | 100 |  | 97.8572 | 100 |  | 987.3272 | 100 |  | 904.4936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 190.3264 | 100 |  | 58.1055 | 100 |  | 16.4494 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19594 | 100 |  | 13.0342 | 100 |  | 10.6278 | 100 |  | 5710.5664 | 100 |  | 98.0819 | 100 |  | 987.2069 | 100 |  | 905.6792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 142.6358 | 100 |  | 57.6702 | 100 |  | 18.2064 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19686 | 100 |  | 13.255 | 100 |  | 11.5119 | 100 |  | 5217.1646 | 100 |  | 86.0111 | 100 |  | 987.5153 | 100 |  | 908.4758 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 152.9539 | 100 |  | 55.8371 | 100 |  | 15.4837 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18977 | 100 |  | 12.8272 | 100 |  | 10.7694 | 100 |  | 5626.8634 | 100 |  | 95.4242 | 100 |  | 987.9525 | 100 |  | 907.5283 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 160.2193 | 100 |  | 53.3188 | 100 |  | 13.7758 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16415 | 100 |  | 11.5253 | 100 |  | 10.6917 | 100 |  | 7490.8544 | 100 |  | 96.8386 | 100 |  | 988.1003 | 100 |  | 907.5219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 178.023 | 100 |  | 55.1371 | 100 |  | 16.4142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16948 | 100 |  | 11.7731 | 100 |  | 11.2667 | 100 |  | 7884.4672 | 100 |  | 96.5022 | 100 |  | 988.1931 | 100 |  | 906.02 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 191.6216 | 100 |  | 57.2378 | 100 |  | 17.5243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19164 | 100 |  | 12.9025 | 100 |  | 10.6583 | 100 |  | 5715.0591 | 100 |  | 96.2411 | 100 |  | 988.3278 | 100 |  | 906.0461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 136.568 | 100 |  | 52.1826 | 100 |  | 16.9607 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16209 | 100 |  | 11.4703 | 100 |  | 10.3372 | 100 |  | 7643.101 | 100 |  | 95.8258 | 100 |  | 988.2553 | 100 |  | 904.9064 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 219.2321 | 99 |  | 53.8705 | 99 |  | 28.8282 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1636 | 100 |  | 11.5649 | 99 |  | 10.9535 | 99 |  | 8135.2679 | 100 |  | 93.1 | 100 |  | 988.4572 | 100 |  | 904.3033 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 211.6433 | 100 |  | 54.0373 | 100 |  | 23.4042 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17251 | 100 |  | 12.0983 | 100 |  | 10.3722 | 100 |  | 6947.7722 | 100 |  | 93.6931 | 100 |  | 988.7247 | 100 |  | 903.9908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 182.8394 | 100 |  | 54.3064 | 100 |  | 13.7317 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17025 | 100 |  | 11.9753 | 100 |  | 10.2478 | 100 |  | 6333.9737 | 100 |  | 94.5169 | 100 |  | 989.0147 | 100 |  | 904.1044 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 176.7932 | 100 |  | 49.9745 | 100 |  | 17.4946 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15146 | 100 |  | 10.8861 | 100 |  | 10.4469 | 100 |  | 9241.5419 | 100 |  | 92.6031 | 100 |  | 989.005 | 100 |  | 905.0242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 208.2751 | 100 |  | 56.0567 | 100 |  | 17.9098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18514 | 100 |  | 12.7644 | 100 |  | 10.0608 | 100 |  | 6036.3654 | 100 |  | 92.4639 | 100 |  | 988.995 | 100 |  | 905.2708 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 160.4384 | 100 |  | 53.845 | 100 |  | 23.6174 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17377 | 100 |  | 12.2253 | 100 |  | 10.0169 | 100 |  | 6203.3286 | 100 |  | 92.5872 | 100 |  | 988.84 | 100 |  | 906.6817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 130.1266 | 100 |  | 50.7609 | 100 |  | 16.3894 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14992 | 100 |  | 10.8625 | 100 |  | 10.3375 | 100 |  | 9360.739 | 100 |  | 90.1189 | 100 |  | 988.8544 | 100 |  | 907.3981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 208.9737 | 100 |  | 54.2926 | 100 |  | 21.9166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17842 | 100 |  | 12.5578 | 100 |  | 9.9136 | 100 |  | 6576.6275 | 88 |  | 88.6414 | 100 |  | 989.0481 | 100 |  | 907.3056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 187.0801 | 100 |  | 52.3408 | 100 |  | 21.1173 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17073 | 100 |  | 12.1889 | 100 |  | 9.5889 | 100 |  | 6058.1407 | 100 |  | 89.5856 | 100 |  | 989.3503 | 100 |  | 907.9125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 203.3208 | 100 |  | 49.9771 | 100 |  | 25.0953 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15014 | 100 |  | 10.9144 | 100 |  | 10.0675 | 100 |  | 9268.8411 | 100 |  | 90.0978 | 100 |  | 989.4969 | 100 |  | 907.9231 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 215.0533 | 100 |  | 56.4794 | 100 |  | 16.0588 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18485 | 100 |  | 12.8425 | 100 |  | 9.6894 | 100 |  | 6029.8012 | 100 |  | 90.1856 | 100 |  | 989.7106 | 100 |  | 906.2503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 157.2637 | 100 |  | 54.7988 | 100 |  | 16.2226 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1731 | 100 |  | 12.2483 | 100 |  | 9.9172 | 100 |  | 6207.4285 | 100 |  | 91.0142 | 100 |  | 989.9003 | 100 |  | 906.0592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 173.7032 | 99 |  | 50.6547 | 99 |  | 23.9445 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14946 | 100 |  | 10.8741 | 99 |  | 10.283 | 99 |  | 9270.0958 | 100 |  | 89.2325 | 100 |  | 990.0022 | 100 |  | 907.0483 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 281.4569 | 100 |  | 54.5206 | 100 |  | 28.8417 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18049 | 100 |  | 12.6278 | 100 |  | 9.9406 | 100 |  | 6051.9601 | 100 |  | 90.0867 | 100 |  | 990.0914 | 100 |  | 906.7067 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 204.7614 | 100 |  | 52.7122 | 100 |  | 25.0229 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17165 | 100 |  | 12.1511 | 100 |  | 9.8514 | 100 |  | 6270.97 | 100 |  | 92.4122 | 100 |  | 990.3317 | 100 |  | 907.2622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 168.305 | 100 |  | 52.1138 | 100 |  | 12.5832 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15257 | 100 |  | 11.005 | 100 |  | 10.065 | 100 |  | 9220.9295 | 100 |  | 93.0669 | 100 |  | 990.5739 | 100 |  | 906.9539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 317.4451 | 100 |  | 63.051 | 100 |  | 20.1061 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21429 | 100 |  | 14.0122 | 100 |  | 9.8522 | 100 |  | 4451.9539 | 100 |  | 87.4431 | 100 |  | 990.8936 | 100 |  | 906.6939 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 133.5378 | 100 |  | 51.5605 | 100 |  | 15.3617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15762 | 100 |  | 11.4108 | 100 |  | 9.7836 | 100 |  | 7843.9668 | 100 |  | 91.2858 | 100 |  | 991.3928 | 100 |  | 908.1328 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 162.7401 | 100 |  | 54.7098 | 100 |  | 13.527 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16451 | 100 |  | 11.8122 | 100 |  | 10.3689 | 100 |  | 7794.3033 | 100 |  | 89.0803 | 100 |  | 991.8114 | 100 |  | 907.7778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 184.507 | 100 |  | 55.0969 | 100 |  | 18.9133 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18384 | 100 |  | 12.7744 | 100 |  | 9.9681 | 100 |  | 5720.8524 | 100 |  | 90.9894 | 100 |  | 992.185 | 100 |  | 908.3919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 152.0943 | 99 |  | 52.1713 | 99 |  | 12.5928 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15869 | 100 |  | 11.4117 | 99 |  | 9.9106 | 99 |  | 7790.3129 | 100 |  | 93.6392 | 100 |  | 992.5847 | 100 |  | 908.3303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 204.4144 | 99 |  | 55.2 | 99 |  | 14.2051 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16816 | 100 |  | 12.015 | 99 |  | 10.256 | 99 |  | 7417.7965 | 100 |  | 89.755 | 100 |  | 992.81 | 100 |  | 909.0222 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 98.24 |  |  | 49.97 |  |  | 12.55 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.86 |  |  | 9.59 |  |  | 4425.09 |  |  | 86.01 |  |  | 984.85 |  |  | 895.8 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 317.45 |  |  | 63.05 |  |  | 28.84 |  |  | 0 |  |  | 0.23 |  |  | 14.01 |  |  | 11.51 |  |  | 9360.74 |  |  | 103.68 |  |  | 992.81 |  |  | 909.02
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.6
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 172.4041 | 97.7 |  | 54.0087 | 97.7 |  | 17.212 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.17319 | 97.7 |  | 12.0564 | 97.7 |  | 10.1914 | 97.7 |  | 7046.4392 | 97.7 |  | 95.1586 | 100 |  | 988.5167 | 100 |  | 903.6677 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 25/07/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/07/2023 | 07.50.15 | 25/07/2023 | 07.53.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/07/2023 | 15.50.20 | 25/07/2023 | 15.53.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 25/07/2023 | 23.50.20 | 25/07/2023 | 23.53.45
| TOC MEASURING OFF | 25/07/2023 | 03.43.35 | 25/07/2023 | 03.57.35
| TOC MAINTENANCE ON | 25/07/2023 | 03.43.35 | 25/07/2023 | 03.57.36
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 25/07/2023 | 03.43.35 | 25/07/2023 | 03.57.37
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 00.57.00 | 25/07/2023 | 00.57.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 01.55.00 | 25/07/2023 | 01.55.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 03.19.50 | 25/07/2023 | 03.19.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 05.25.50 | 25/07/2023 | 05.25.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 05.59.00 | 25/07/2023 | 05.59.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 06.07.40 | 25/07/2023 | 06.07.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 06.46.55 | 25/07/2023 | 06.47.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 06.47.20 | 25/07/2023 | 06.47.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 12.10.50 | 25/07/2023 | 12.10.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 18.11.35 | 25/07/2023 | 18.11.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 22.14.10 | 25/07/2023 | 22.14.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 25/07/2023 | 22.36.20 | 25/07/2023 | 22.36.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/07/2023 | 02.42.40 | 25/07/2023 | 02.55.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/07/2023 | 03.25.55 | 25/07/2023 | 03.30.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/07/2023 | 05.48.30 | 25/07/2023 | 05.53.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/07/2023 | 09.05.30 | 25/07/2023 | 09.19.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/07/2023 | 12.49.15 | 25/07/2023 | 12.52.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 25/07/2023 | 19.58.50 | 25/07/2023 | 20.07.35