## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 18/12/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 87.7455 | 100 |  | 59.6361 | 100 |  | 11.7233 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15225 | 100 |  | 11.5189 | 100 |  | 9.005 | 100 |  | 9197.6229 | 100 |  | 85.2675 | 100 |  | 1012.2333 | 100 |  | 880.4356 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 37.9346 | 100 |  | 66.5684 | 100 |  | 17.3267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20109 | 100 |  | 13.7294 | 100 |  | 10.3003 | 100 |  | 4866.8771 | 100 |  | 84.6522 | 100 |  | 1012.0639 | 100 |  | 883.0222 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
01:30 |  | 80.4972 | 100 |  | 58.6284 | 100 |  | 11.8274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15262 | 100 |  | 11.5361 | 100 |  | 9.0675 | 100 |  | 9125.9526 | 100 |  | 85.1303 | 100 |  | 1011.8817 | 100 |  | 882.5853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 77.8842 | 100 |  | 60.4792 | 100 |  | 11.1706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15502 | 100 |  | 11.6722 | 100 |  | 9.0667 | 100 |  | 8986.2173 | 100 |  | 85.4444 | 100 |  | 1011.6339 | 100 |  | 879.8303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 102.1111 | 100 |  | 59.1856 | 100 |  | 11.0501 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15241 | 100 |  | 11.5039 | 100 |  | 9.1417 | 100 |  | 9175.0508 | 100 |  | 85.3858 | 100 |  | 1011.405 | 100 |  | 879.0644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 80.2128 | 100 |  | 58.6109 | 100 |  | 10.9243 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15214 | 100 |  | 11.4972 | 100 |  | 9.0747 | 100 |  | 9173.8138 | 100 |  | 85.1497 | 100 |  | 1011.0664 | 100 |  | 878.8183 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 45.8892 | 100 |  | 59.4348 | 100 |  | 11.2004 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1584 | 100 |  | 11.9425 | 100 |  | 8.8142 | 100 |  | 8101.8935 | 100 |  | 83.2667 | 100 |  | 1010.6114 | 100 |  | 876.4294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.8286 | 53 | '(4) | 8.4214 | 53 |  |  |  |  | 84.5939 | 100 |  | 1010.3658 | 100 |  | 876.4294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 48.1828 | 100 |  | 60.7919 | 100 |  | 10.4362 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15807 | 100 |  | 11.8942 | 100 |  | 8.83 | 100 |  | 8771.1399 | 100 |  | 84.2333 | 100 |  | 1010.2789 | 100 |  | 876.3017 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 52.4222 | 99 |  | 59.9516 | 99 |  | 10.9196 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15453 | 100 |  | 11.6769 | 99 |  | 8.9652 | 99 |  | 8987.2049 | 100 |  | 83.9917 | 100 |  | 1010.1539 | 100 |  | 875.8642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 103.818 | 99 |  | 61.3989 | 99 |  | 11.7532 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16238 | 100 |  | 12.2243 | 99 |  | 9.0777 | 99 |  | 8152.9643 | 100 |  | 79.6789 | 100 |  | 1010.1614 | 100 |  | 872.3919 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 43.8989 | 100 |  | 59.9044 | 100 |  | 10.6699 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15493 | 100 |  | 11.7039 | 100 |  | 9.1394 | 100 |  | 8959.0635 | 100 |  | 83.2658 | 100 |  | 1010.3147 | 100 |  | 870.0461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 43.5308 | 100 |  | 57.6168 | 100 |  | 10.9691 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15463 | 100 |  | 11.6381 | 100 |  | 9.2036 | 100 |  | 9087.933 | 100 |  | 84.8347 | 100 |  | 1010.2836 | 100 |  | 870.1008 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 40.91 | 99 |  | 59.184 | 99 |  | 10.8378 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15504 | 100 |  | 11.6749 | 99 |  | 9.0265 | 99 |  | 8828.3842 | 100 |  | 85.085 | 100 |  | 1010.3625 | 100 |  | 871.4778 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 121.3862 | 100 |  | 59.6445 | 100 |  | 12.3248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16592 | 100 |  | 12.3575 | 100 |  | 9.1086 | 100 |  | 7786.1203 | 100 |  | 81.8961 | 100 |  | 1010.5319 | 100 |  | 871.1492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 49.517 | 99 |  | 58.7784 | 99 |  | 11.1005 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16345 | 100 |  | 12.1641 | 99 |  | 8.7312 | 99 |  | 8610.89 | 88 |  | 85.9886 | 100 |  | 1010.6817 | 100 |  | 867.3867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 48.2521 | 100 |  | 58.9063 | 100 |  | 10.9409 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16327 | 100 |  | 12.2022 | 100 |  | 8.5797 | 100 |  | 8340.6146 | 100 |  | 84.6497 | 100 |  | 1010.7347 | 100 |  | 863.4158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 80.76 | 100 |  | 60.5931 | 100 |  | 11.047 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16382 | 100 |  | 12.2131 | 100 |  | 8.8739 | 100 |  | 8107.5717 | 100 |  | 84.3494 | 100 |  | 1010.9614 | 100 |  | 864.1308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 55.024 | 99 |  | 57.7267 | 99 |  | 10.0685 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15387 | 100 |  | 11.626 | 99 |  | 8.9844 | 99 |  | 8851.3403 | 100 |  | 84.6325 | 100 |  | 1010.9383 | 100 |  | 870.5622 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 104.1445 | 100 |  | 77.7639 | 100 |  | 29.8949 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29761 | 100 |  | 15.98 | 100 |  | 12.2597 | 100 |  | 1808.8733 | 100 |  | 84.2006 | 100 |  | 1011.2372 | 100 |  | 877.2064 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 51.5913 | 100 |  | 59.4631 | 100 |  | 14.7827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18302 | 100 |  | 13.1308 | 100 |  | 10.3667 | 100 |  | 6372.7048 | 100 |  | 78.7414 | 100 |  | 1011.1519 | 100 |  | 885.9122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 39.7704 | 100 |  | 56.1782 | 100 |  | 10.3614 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15421 | 100 |  | 11.6617 | 100 |  | 9.1103 | 100 |  | 8695.2547 | 100 |  | 83.5881 | 100 |  | 1011.0578 | 100 |  | 879.3556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 35.5118 | 100 |  | 56.7954 | 100 |  | 10.3858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16121 | 100 |  | 12.0928 | 100 |  | 8.8419 | 100 |  | 7774.6281 | 100 |  | 83.6128 | 100 |  | 1011.0028 | 100 |  | 877.7817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 37.6275 | 100 |  | 57.7253 | 100 |  | 10.7824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16226 | 100 |  | 12.1381 | 100 |  | 8.8603 | 100 |  | 8142.4055 | 100 |  | 83.9481 | 100 |  | 1010.7953 | 100 |  | 876.9108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 35.3075 | 100 |  | 58.1666 | 100 |  | 11.2602 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15942 | 100 |  | 11.8703 | 100 |  | 9.5339 | 100 |  | 8200.3818 | 100 |  | 85.55 | 100 |  | 1010.5828 | 100 |  | 875.9964 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 37.1665 | 99 |  | 58.4641 | 99 |  | 12.3858 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1642 | 100 |  | 12.1348 | 99 |  | 9.9345 | 99 |  | 7234.2782 | 100 |  | 83.8947 | 100 |  | 1010.2086 | 100 |  | 872.6261 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 28.9974 | 100 |  | 56.4388 | 100 |  | 10.4747 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15639 | 100 |  | 11.7717 | 100 |  | 9.0089 | 100 |  | 8593.0608 | 100 |  | 84.3006 | 100 |  | 1009.7106 | 100 |  | 873.6089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 36.1783 | 100 |  | 55.8151 | 100 |  | 10.3827 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15203 | 100 |  | 11.485 | 100 |  | 9.1522 | 100 |  | 8892.7762 | 100 |  | 84.4447 | 100 |  | 1009.3644 | 100 |  | 875.4814 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 69.5748 | 100 |  | 56.6356 | 100 |  | 10.8082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15282 | 100 |  | 11.6067 | 100 |  | 9.2822 | 100 |  | 8830.2609 | 100 |  | 81.1311 | 100 |  | 1009.2014 | 100 |  | 877.1367 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 33.3892 | 100 |  | 56.5191 | 100 |  | 10.2446 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15206 | 100 |  | 11.5164 | 100 |  | 9.1497 | 100 |  | 8907.3069 | 100 |  | 83.2492 | 100 |  | 1009.1381 | 100 |  | 876.3558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 34.1954 | 100 |  | 57.6683 | 100 |  | 10.1086 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15197 | 100 |  | 11.5075 | 100 |  | 9.1122 | 100 |  | 8909.3505 | 100 |  | 83.5167 | 100 |  | 1009.1161 | 100 |  | 876.0333 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 38.4876 | 100 |  | 58.7935 | 100 |  | 10.2774 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15506 | 100 |  | 11.7489 | 100 |  | 8.9869 | 100 |  | 8666.1882 | 88 |  | 82.0067 | 100 |  | 1009.1061 | 100 |  | 875.0992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 38.2814 | 100 |  | 58.532 | 100 |  | 10.5308 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16033 | 100 |  | 12.0781 | 100 |  | 8.8647 | 100 |  | 8067.7558 | 100 |  | 81.47 | 100 |  | 1009.0625 | 100 |  | 874.6597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 36.7387 | 100 |  | 59.5316 | 100 |  | 10.2107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15524 | 100 |  | 11.785 | 100 |  | 8.9903 | 100 |  | 8736.7996 | 100 |  | 80.9903 | 100 |  | 1009.0272 | 100 |  | 872.8714 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 45.3417 | 100 |  | 58.0013 | 100 |  | 10.434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1509 | 100 |  | 11.4894 | 100 |  | 9.0856 | 100 |  | 9058.7052 | 100 |  | 81.7783 | 100 |  | 1009.0706 | 100 |  | 869.1881 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 39.1957 | 100 |  | 59.728 | 100 |  | 10.3868 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15078 | 100 |  | 11.4714 | 100 |  | 9.1719 | 100 |  | 9159.6398 | 100 |  | 81.82 | 100 |  | 1009.0661 | 100 |  | 867.4311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 50.8628 | 100 |  | 59.0816 | 100 |  | 10.2778 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1512 | 100 |  | 11.4608 | 100 |  | 9.1825 | 100 |  | 9218.0293 | 100 |  | 83.1667 | 100 |  | 1009.0592 | 100 |  | 864.4308 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 43.0321 | 100 |  | 57.5105 | 100 |  | 10.097 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15117 | 100 |  | 11.4622 | 100 |  | 9.105 | 100 |  | 9223.4537 | 100 |  | 83.3353 | 100 |  | 1009.0428 | 100 |  | 864.3869 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 39.8285 | 99 |  | 59.1146 | 99 |  | 10.3071 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15842 | 100 |  | 11.9019 | 99 |  | 8.8864 | 99 |  | 8185.5674 | 100 |  | 84.0903 | 100 |  | 1009.0769 | 100 |  | 864.4503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 42.8635 | 99 |  | 59.161 | 99 |  | 10.2397 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16104 | 100 |  | 12.0855 | 99 |  | 8.7532 | 99 |  | 8254.1934 | 100 |  | 83.2375 | 100 |  | 1009.2147 | 100 |  | 862.99 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 43.73 | 100 |  | 57.7533 | 100 |  | 10.0604 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15437 | 100 |  | 11.6606 | 100 |  | 8.9792 | 100 |  | 9042.7085 | 100 |  | 83.8222 | 100 |  | 1009.0564 | 100 |  | 861.3983 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 85.6448 | 100 |  | 56.4669 | 100 |  | 10.2528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14976 | 100 |  | 11.3422 | 100 |  | 9.2117 | 100 |  | 9283.3656 | 100 |  | 83.9703 | 100 |  | 1008.8664 | 100 |  | 861.0347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 108.9391 | 99 |  | 57.9645 | 99 |  | 12.9791 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17008 | 100 |  | 12.4089 | 99 |  | 10.1042 | 99 |  | 6818.6062 | 100 |  | 84.0192 | 100 |  | 1008.6969 | 100 |  | 858.4586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 98.3177 | 100 |  | 54.029 | 100 |  | 10.0917 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14842 | 100 |  | 11.2747 | 100 |  | 9.2 | 100 |  | 9310.0279 | 100 |  | 83.2336 | 100 |  | 1008.6883 | 100 |  | 860.1228 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 107.5912 | 99 |  | 52.7398 | 99 |  | 9.9261 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1481 | 100 |  | 11.2368 | 99 |  | 9.2095 | 99 |  | 9405.9227 | 100 |  | 83.79 | 100 |  | 1008.5731 | 100 |  | 858.1094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 94.8198 | 100 |  | 52.249 | 100 |  | 10.0484 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14833 | 100 |  | 11.24 | 100 |  | 9.2425 | 100 |  | 9388.2076 | 100 |  | 84.1033 | 100 |  | 1008.5983 | 100 |  | 856.6467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 29 |  |  | 52.25 |  |  | 9.93 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.24 |  |  | 8.58 |  |  | 1808.87 |  |  | 78.74 |  |  | 1008.57 |  |  | 856.65 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 121.39 |  |  | 77.76 |  |  | 29.89 |  |  | 0 |  |  | 0.3 |  |  | 15.98 |  |  | 12.26 |  |  | 9405.92 |  |  | 85.99 |  |  | 1012.23 |  |  | 885.91
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.2
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 58.489 | 97.7 |  | 58.1627 | 97.7 |  | 10.8619 | 97.7 |  | 0 | 97.7 |  | 0.15664 | 97.7 |  | 11.7816 | 97.7 |  | 9.1167 | 97.7 |  | 8618.9618 | 97.7 |  | 83.5831 | 100 |  | 1010.0031 | 100 |  | 871.4749 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 18/12/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/12/2023 | 07.43.05 | 18/12/2023 | 07.46.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/12/2023 | 15.43.05 | 18/12/2023 | 15.46.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/12/2023 | 23.43.05 | 18/12/2023 | 23.46.30
| TOC MEASURING OFF | 18/12/2023 | 03.32.05 | 18/12/2023 | 03.46.05
| TOC MAINTENANCE ON | 18/12/2023 | 03.32.05 | 18/12/2023 | 03.46.06
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 18/12/2023 | 03.32.05 | 18/12/2023 | 03.46.07
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 03.35.40 | 18/12/2023 | 03.35.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 03.42.05 | 18/12/2023 | 03.42.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 04.31.15 | 18/12/2023 | 04.31.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 05.12.45 | 18/12/2023 | 05.12.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 05.14.35 | 18/12/2023 | 05.14.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 06.31.55 | 18/12/2023 | 06.32.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 06.48.50 | 18/12/2023 | 06.48.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 07.33.50 | 18/12/2023 | 07.33.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 09.11.25 | 18/12/2023 | 09.11.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 09.19.35 | 18/12/2023 | 09.19.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 12.59.15 | 18/12/2023 | 12.59.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 19.04.15 | 18/12/2023 | 19.04.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 19.56.10 | 18/12/2023 | 19.56.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 21.22.00 | 18/12/2023 | 21.22.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 22.22.05 | 18/12/2023 | 22.22.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/12/2023 | 23.08.55 | 18/12/2023 | 23.09.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 00.31.30 | 18/12/2023 | 00.41.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 05.05.45 | 18/12/2023 | 05.09.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 06.59.00 | 18/12/2023 | 07.03.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 08.53.00 | 18/12/2023 | 08.56.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 09.36.05 | 18/12/2023 | 10.05.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 12.23.15 | 18/12/2023 | 12.26.25
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 12.52.25 | 18/12/2023 | 12.57.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 14.05.50 | 18/12/2023 | 14.07.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/12/2023 | 21.19.50 | 18/12/2023 | 21.26.30