## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/11/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 382.5027 | 99 |  | 55.788 | 99 |  | 13.1472 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16105 | 100 |  | 11.8412 | 99 |  | 9.0916 | 99 |  | 7976.9892 | 100 |  | 88.7997 | 100 |  | 1001.2764 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 121.164 | 100 |  | 54.8917 | 100 |  | 11.6231 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16618 | 100 |  | 12.2017 | 100 |  | 9.2244 | 100 |  | 7005.6368 | 100 |  | 84.995 | 100 |  | 1000.9581 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 264.32 | 99 |  | 63.8041 | 99 |  | 18.0072 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19707 | 100 |  | 13.5708 | 99 |  | 9.5273 | 99 |  | 5339.8244 | 100 |  | 84.1586 | 100 |  | 1000.6358 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 185.0512 | 100 |  | 50.1215 | 100 |  | 13.5574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16869 | 100 |  | 12.2194 | 100 |  | 9.1006 | 100 |  | 7009.7424 | 100 |  | 89.9753 | 100 |  | 1000.4317 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 137.1485 | 99 |  | 49.9534 | 99 |  | 15.8331 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.169 | 100 |  | 12.2649 | 99 |  | 9.5404 | 99 |  | 7217.0457 | 100 |  | 86.8728 | 100 |  | 1000.0981 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 240.4669 | 100 |  | 52.5427 | 100 |  | 17.0348 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18233 | 100 |  | 13.3081 | 100 |  | 8.6856 | 100 |  | 5367.9631 | 100 |  | 71.9875 | 100 |  | 999.7275 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 187.6705 | 99 |  | 49.0325 | 99 |  | 14.9222 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16378 | 100 |  | 12.3919 | 99 |  | 9.3482 | 99 |  | 7304.2396 | 100 |  | 71.2094 | 100 |  | 999.4756 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 13.6062 | 53 | '(4) | 8.2648 | 53 |  |  |  |  | 77.5019 | 100 |  | 999.4472 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 268.7014 | 99 |  | 47.4912 | 99 |  | 18.1842 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17149 | 100 |  | 12.6195 | 99 |  | 9.0783 | 99 |  | 7115.2156 | 100 |  | 78.8483 | 100 |  | 999.2719 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 148.9586 | 100 |  | 51.0369 | 100 |  | 19.9158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18453 | 100 |  | 13.0808 | 100 |  | 9.8639 | 100 |  | 5247.3051 | 100 |  | 81.6828 | 100 |  | 999.2689 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 105.7991 | 100 |  | 49.5766 | 100 |  | 16.3977 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17765 | 100 |  | 12.8847 | 100 |  | 9.5011 | 100 |  | 6391.7971 | 100 |  | 78.1997 | 100 |  | 998.955 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 234.4653 | 100 |  | 45.5324 | 100 |  | 23.2658 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17248 | 100 |  | 12.6075 | 100 |  | 8.9433 | 100 |  | 5991.3459 | 100 |  | 81.7956 | 100 |  | 998.9108 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 282.9212 | 100 |  | 49.4404 | 100 |  | 18.2869 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18413 | 100 |  | 13.0969 | 100 |  | 9.3275 | 100 |  | 6242.8821 | 100 |  | 82.1503 | 100 |  | 998.8822 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 124.8319 | 100 |  | 49.0556 | 100 |  | 16.8176 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18016 | 100 |  | 12.8878 | 100 |  | 9.3414 | 100 |  | 5877.6404 | 100 |  | 83.6231 | 100 |  | 998.8764 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 158.6229 | 100 |  | 48.1913 | 100 |  | 16.3601 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17849 | 100 |  | 12.8083 | 100 |  | 9.4022 | 100 |  | 6507.0262 | 100 |  | 83.5794 | 100 |  | 998.9864 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 244.2204 | 100 |  | 48.4432 | 100 |  | 15.7561 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17958 | 100 |  | 12.8333 | 100 |  | 8.9761 | 100 |  | 5157.7391 | 88 |  | 86.4278 | 100 |  | 999.1792 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 237.3231 | 100 |  | 51.4195 | 100 |  | 17.9867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18509 | 100 |  | 13.0886 | 100 |  | 9.5231 | 100 |  | 6271.7175 | 100 |  | 83.7511 | 100 |  | 999.2919 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 160.722 | 100 |  | 52.7791 | 100 |  | 16.3916 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18094 | 100 |  | 12.9008 | 100 |  | 9.2447 | 100 |  | 5722.7679 | 100 |  | 85.1147 | 100 |  | 999.2225 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 183.5422 | 100 |  | 56.6213 | 100 |  | 12.7518 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17916 | 100 |  | 12.8114 | 100 |  | 9.8744 | 100 |  | 6432.8588 | 100 |  | 83.0203 | 100 |  | 999.2489 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 196.447 | 99 |  | 54.5829 | 99 |  | 14.1404 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17989 | 100 |  | 12.8487 | 99 |  | 9.2407 | 99 |  | 5723.4139 | 100 |  | 85.2992 | 100 |  | 999.1447 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 234.2329 | 99 |  | 58.4903 | 99 |  | 14.9381 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18716 | 100 |  | 13.1513 | 99 |  | 9.6028 | 99 |  | 6231.4271 | 100 |  | 84.5286 | 100 |  | 999.1975 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 176.9184 | 99 |  | 56.1817 | 99 |  | 14.1877 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17995 | 100 |  | 12.8936 | 99 |  | 9.2287 | 99 |  | 5668.4809 | 100 |  | 83.5069 | 100 |  | 999.1803 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 212.5275 | 100 |  | 59.1582 | 100 |  | 12.6434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17758 | 100 |  | 12.8267 | 100 |  | 9.6892 | 100 |  | 6420.0696 | 100 |  | 79.7503 | 100 |  | 998.6869 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 227.0006 | 81 |  | 56.0653 | 81 |  | 10.7638 | 81 |  | 0 | 81 |  | 0.16401 | 100 |  | 12.0676 | 81 |  | 9.5758 | 81 |  | 6213.3395 | 100 |  | 83.3444 | 100 |  | 998.2692 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 8 | 2 | '(4) | 10.7 | 2 |  |  |  |  | 81.0839 | 100 |  | 997.6511 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 122.5176 | 100 |  | 59.3459 | 100 |  | 10.9489 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18131 | 100 |  | 12.8506 | 100 |  | 9.8764 | 100 |  | 5748.0536 | 100 |  | 84.7611 | 100 |  | 997.0047 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 144.911 | 100 |  | 74.9537 | 100 |  | 29.72 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38071 | 100 |  | 17.1606 | 100 |  | 10.6492 | 100 |  | 1310.2395 | 100 |  | 77.6658 | 100 |  | 996.4 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 298.271 | 100 |  | 44.6532 | 100 |  | 17.2625 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15684 | 100 |  | 11.7925 | 100 |  | 8.8622 | 100 |  | 7865.411 | 100 |  | 80.1781 | 100 |  | 995.8378 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 125.6662 | 100 |  | 43.5936 | 100 |  | 13.7556 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1543 | 100 |  | 11.6517 | 100 |  | 9.2436 | 100 |  | 7603.6199 | 100 |  | 78.0517 | 100 |  | 995.1503 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 287.72 | 99 |  | 50.6174 | 99 |  | 20.5523 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19817 | 100 |  | 13.7772 | 99 |  | 8.9089 | 99 |  | 4722.0811 | 100 |  | 76.4772 | 100 |  | 994.74 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 195.1944 | 99 |  | 43.3059 | 99 |  | 15.8806 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15676 | 100 |  | 11.7652 | 99 |  | 9.0716 | 99 |  | 7502.1181 | 100 |  | 79.7172 | 100 |  | 994.4122 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 229.9554 | 100 |  | 49.1722 | 100 |  | 19.5742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20573 | 100 |  | 14.1508 | 100 |  | 8.4764 | 100 |  | 3005.9501 | 88 |  | 72.5167 | 100 |  | 994.2767 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 340.6947 | 100 |  | 47.8627 | 100 |  | 32.7082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19185 | 100 |  | 13.6192 | 100 |  | 8.9183 | 100 |  | 5214.2021 | 100 |  | 72.4461 | 100 |  | 994.0142 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 179.2929 | 99 |  | 44.3048 | 99 |  | 29.9263 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16406 | 100 |  | 12.2816 | 99 |  | 9.0282 | 99 |  | 6684.7677 | 100 |  | 75.5711 | 100 |  | 994.1511 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 260.0153 | 99 |  | 52.584 | 99 |  | 22.1458 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19543 | 100 |  | 13.7075 | 99 |  | 9.1872 | 99 |  | 5198.1086 | 100 |  | 73.6669 | 100 |  | 994.0208 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 242.0743 | 100 |  | 46.06 | 100 |  | 36.2343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16478 | 100 |  | 12.2367 | 100 |  | 9.6253 | 100 |  | 6733.4209 | 100 |  | 76.5403 | 100 |  | 994.0083 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 206.7235 | 100 |  | 52.785 | 100 |  | 19.8969 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19252 | 100 |  | 13.6142 | 100 |  | 9.4597 | 100 |  | 5248.5808 | 100 |  | 71.8333 | 100 |  | 994.0139 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 184.0596 | 100 |  | 46.3825 | 100 |  | 16.8583 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16671 | 100 |  | 12.2778 | 100 |  | 9.5775 | 100 |  | 6678.0478 | 100 |  | 79.2183 | 100 |  | 994.1333 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 226.1874 | 100 |  | 54.7244 | 100 |  | 19.9989 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19818 | 100 |  | 13.6764 | 100 |  | 9.6697 | 100 |  | 5174.7272 | 100 |  | 78.1608 | 100 |  | 993.9983 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 111.3909 | 100 |  | 47.0108 | 100 |  | 15.8505 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16695 | 100 |  | 12.2647 | 100 |  | 9.7389 | 100 |  | 6636.5664 | 100 |  | 79.5336 | 100 |  | 993.8992 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 194.3305 | 100 |  | 53.2282 | 100 |  | 38.7866 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19309 | 100 |  | 13.5053 | 100 |  | 9.7919 | 100 |  | 5300.416 | 100 |  | 76.5842 | 100 |  | 993.7633 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 209.8979 | 100 |  | 46.9013 | 100 |  | 28.439 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16701 | 100 |  | 12.2947 | 100 |  | 9.5525 | 100 |  | 6701.524 | 100 |  | 79.0583 | 100 |  | 993.5789 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 175.9971 | 99 |  | 52.8071 | 99 |  | 21.2747 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1999 | 100 |  | 13.7253 | 99 |  | 9.5549 | 99 |  | 6118.7645 | 100 |  | 79.1725 | 100 |  | 993.6694 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 144.235 | 99 |  | 52.9732 | 99 |  | 24.4024 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26082 | 100 |  | 15.6092 | 99 |  | 8.1039 | 99 |  | 3263.3281 | 100 |  | 72.9828 | 100 |  | 993.7092 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 114.4241 | 100 |  | 50.0742 | 100 |  | 17.883 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19643 | 100 |  | 13.7794 | 100 |  | 9.1447 | 100 |  | 6041.9331 | 100 |  | 71.7844 | 100 |  | 992.9281 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 266.4618 | 100 |  | 51.114 | 100 |  | 44.1344 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20073 | 100 |  | 13.8486 | 100 |  | 9.2558 | 100 |  | 4444.2693 | 100 |  | 75.4539 | 100 |  | 992.7078 | 100 |  | 0 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 105.8 |  |  | 43.31 |  |  | 10.76 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.65 |  |  | 8.1 |  |  | 1310.24 |  |  | 71.21 |  |  | 992.71 |  |  | 0 |  |  |  |  | (8) | 44
MAX |  | 382.5 |  |  | 74.95 |  |  | 44.13 |  |  | 0 |  |  | 0.38 |  |  | 17.16 |  |  | 10.65 |  |  | 7976.99 |  |  | 89.98 |  |  | 1001.28 |  |  | 0
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.1
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 207.3369 | 95.5 |  | 50.9608 | 95.5 |  | 19.4875 | 95.5 |  | 0 | 95.5 |  | 0.18097 | 95.5 |  | 12.9234 | 95.5 |  | 9.2882 | 95.5 |  | 6061.293 | 95.5 |  | 79.7762 | 100 |  | 997.0747 | 100 |  | 0 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/11/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/11/2023 | 07.47.20 | 09/11/2023 | 07.50.45
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/11/2023 | 15.47.20 | 09/11/2023 | 15.50.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/11/2023 | 23.47.15 | 09/11/2023 | 23.50.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/11/2023 | 12.53.50 | 09/11/2023 | 12.53.55
| TOC MEASURING OFF | 09/11/2023 | 03.37.15 | 09/11/2023 | 03.51.10
| TOC MEASURING OFF | 09/11/2023 | 11.54.25 | 09/11/2023 | 12.29.15
| TOC MAINTENANCE ON | 09/11/2023 | 03.37.15 | 09/11/2023 | 03.51.11
| TOC MAINTENANCE ON | 09/11/2023 | 11.54.25 | 09/11/2023 | 12.29.16
| TOC ERROR ON | 09/11/2023 | 11.54.25 | 09/11/2023 | 12.15.30
| TOC ERROR ON | 09/11/2023 | 12.15.55 | 09/11/2023 | 12.25.30
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/11/2023 | 03.37.15 | 09/11/2023 | 03.51.12
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/11/2023 | 11.54.25 | 09/11/2023 | 12.29.17
| MCS/O2 ERROR ON | 09/11/2023 | 11.54.25 | 09/11/2023 | 12.15.31
| MCS/O2 ERROR ON | 09/11/2023 | 12.15.55 | 09/11/2023 | 12.25.31
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 00.10.25 | 09/11/2023 | 00.10.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 01.01.20 | 09/11/2023 | 01.01.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 02.11.00 | 09/11/2023 | 02.11.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 03.02.30 | 09/11/2023 | 03.02.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 04.07.50 | 09/11/2023 | 04.07.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 09.47.25 | 09/11/2023 | 09.47.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 10.24.50 | 09/11/2023 | 10.24.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 10.46.35 | 09/11/2023 | 10.46.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.13.40 | 09/11/2023 | 12.13.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.13.55 | 09/11/2023 | 12.14.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.14.10 | 09/11/2023 | 12.14.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.14.40 | 09/11/2023 | 12.14.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.14.55 | 09/11/2023 | 12.15.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.15.05 | 09/11/2023 | 12.15.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 12.28.00 | 09/11/2023 | 12.28.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 14.38.25 | 09/11/2023 | 14.38.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 15.07.55 | 09/11/2023 | 15.08.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 16.56.35 | 09/11/2023 | 16.56.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 16.59.15 | 09/11/2023 | 16.59.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 17.14.15 | 09/11/2023 | 17.14.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 17.25.50 | 09/11/2023 | 17.25.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 21.21.55 | 09/11/2023 | 21.22.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 21.55.35 | 09/11/2023 | 21.55.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 23.20.35 | 09/11/2023 | 23.20.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/11/2023 | 23.40.25 | 09/11/2023 | 23.40.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 02.17.45 | 09/11/2023 | 02.21.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 02.34.00 | 09/11/2023 | 02.40.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 04.52.55 | 09/11/2023 | 05.02.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 06.56.40 | 09/11/2023 | 07.01.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 12.38.40 | 09/11/2023 | 12.42.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 12.54.05 | 09/11/2023 | 13.23.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/11/2023 | 21.15.50 | 09/11/2023 | 21.20.05