## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 04/05/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 118.5438 | 100 |  | 59.6863 | 100 |  | 16.1457 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36163 | 100 |  | 13.6864 | 100 |  | 10.5175 | 100 |  | 4775.528 | 100 |  | 83.5406 | 100 |  | 998.5711 | 100 |  | 900.8147 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 128.9522 | 99 |  | 56.6023 | 99 |  | 17.5461 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26132 | 100 |  | 12.4025 | 99 |  | 11.0136 | 99 |  | 7667.3498 | 100 |  | 81.5217 | 100 |  | 998.0706 | 100 |  | 901.3153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 180.6671 | 100 |  | 61.6045 | 100 |  | 28.3195 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.03 | 100 |  | 13.8758 | 100 |  | 10.6836 | 100 |  | 4614.7435 | 100 |  | 82.3422 | 100 |  | 997.3633 | 100 |  | 904.6892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 94.8365 | 100 |  | 57.2743 | 100 |  | 14.0798 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24975 | 100 |  | 12.5028 | 100 |  | 11.1939 | 100 |  | 7445.3024 | 100 |  | 80.3547 | 100 |  | 997.3122 | 100 |  | 905.2981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 133.1442 | 100 |  | 59.0719 | 100 |  | 16.0535 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28334 | 100 |  | 13.4667 | 100 |  | 10.7519 | 100 |  | 4965.4244 | 100 |  | 82.7189 | 100 |  | 997.0931 | 100 |  | 902.1586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 118.1398 | 100 |  | 56.8782 | 100 |  | 14.7109 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22181 | 100 |  | 12.4347 | 100 |  | 11.1064 | 100 |  | 7566.986 | 100 |  | 81.3858 | 100 |  | 997.1883 | 100 |  | 901.5764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 111.9852 | 100 |  | 60.9055 | 100 |  | 16.5688 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26702 | 100 |  | 13.7325 | 100 |  | 10.5094 | 100 |  | 4874.9208 | 100 |  | 82.8317 | 100 |  | 996.9694 | 100 |  | 902.0581 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.6801 | 54 | '(4) | 10.5939 | 54 |  |  |  |  | 79.8311 | 100 |  | 996.9883 | 100 |  | 898.9664 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 68.5201 | 98 |  | 59.2993 | 98 |  | 16.9137 | 98 |  | 0 | 98 |  | 4.9641 | 100 |  | 13.4299 | 98 |  | 11.3749 | 98 |  | 4868.2867 | 100 |  | 83.3961 | 100 |  | 997.1167 | 100 |  | 898.8703 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 128.2609 | 100 |  | 58.1208 | 100 |  | 16.3764 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22673 | 81 |  | 12.6497 | 100 |  | 11.3889 | 100 |  | 7169.5704 | 100 |  | 81.3328 | 100 |  | 997.0994 | 100 |  | 897.1075 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 102.2523 | 99 |  | 60.887 | 99 |  | 16.8346 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.31875 | 100 |  | 13.529 | 99 |  | 10.568 | 99 |  | 5179.1875 | 100 |  | 83.4706 | 100 |  | 997.2864 | 100 |  | 896.615 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 166.6037 | 100 |  | 54.2537 | 100 |  | 20.3316 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3605 | 100 |  | 11.3744 | 100 |  | 10.6319 | 100 |  | 9534.9688 | 100 |  | 81.0325 | 100 |  | 997.7331 | 100 |  | 895.9764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 239.7522 | 100 |  | 63.6481 | 100 |  | 27.7613 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.40313 | 100 |  | 14.4189 | 100 |  | 10.8875 | 100 |  | 4230.1631 | 100 |  | 82.5967 | 100 |  | 998.5125 | 100 |  | 903.5314 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 115.5159 | 100 |  | 54.5434 | 100 |  | 13.8716 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3506 | 100 |  | 11.5889 | 100 |  | 10.7006 | 100 |  | 8601.3256 | 100 |  | 83.0561 | 100 |  | 999.0489 | 100 |  | 904.6311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 167.8307 | 100 |  | 67.6925 | 100 |  | 21.1299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.27699 | 100 |  | 14.5861 | 100 |  | 10.9753 | 100 |  | 4169.0364 | 100 |  | 82.6869 | 100 |  | 999.1739 | 100 |  | 909.0003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 88.2275 | 100 |  | 54.6383 | 100 |  | 12.0867 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25196 | 100 |  | 11.6114 | 100 |  | 10.4742 | 100 |  | 8005.4108 | 88 |  | 81.5319 | 100 |  | 999.1944 | 100 |  | 910.8744 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 165.7112 | 100 |  | 60.6696 | 100 |  | 18.8139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36769 | 100 |  | 14.4286 | 100 |  | 10.3814 | 100 |  | 4158.028 | 100 |  | 82.2833 | 100 |  | 999.5967 | 100 |  | 910.89 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 111.9222 | 100 |  | 53.8088 | 100 |  | 14.3212 | 100 |  | 0 | 100 |  | 1.656 | 100 |  | 11.4753 | 100 |  | 10.7258 | 100 |  | 8615.5925 | 100 |  | 82.7211 | 100 |  | 999.7206 | 100 |  | 909.91 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 154.1088 | 99 |  | 58.3557 | 99 |  | 15.9279 | 99 |  | 0 | 99 |  | 1.8942 | 100 |  | 12.6499 | 99 |  | 10.6292 | 99 |  | 7097.1456 | 100 |  | 83.2167 | 100 |  | 999.87 | 100 |  | 910.0597 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 142.4701 | 100 |  | 58.3768 | 100 |  | 24.2028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.403 | 100 |  | 13.3708 | 100 |  | 10.2414 | 100 |  | 5138.0017 | 100 |  | 84.4278 | 100 |  | 1000.0136 | 100 |  | 910.8197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 117.7328 | 100 |  | 56.7377 | 100 |  | 15.175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25139 | 100 |  | 12.5619 | 100 |  | 10.7164 | 100 |  | 6945.5428 | 100 |  | 81.6769 | 100 |  | 1000.0025 | 100 |  | 907.7361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 110.1827 | 100 |  | 58.623 | 100 |  | 15.3794 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31205 | 100 |  | 13.1228 | 100 |  | 10.5647 | 100 |  | 5266.6541 | 100 |  | 83.6314 | 100 |  | 1000.0281 | 100 |  | 910.9794 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 124.8326 | 100 |  | 57.7191 | 100 |  | 16.0655 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24303 | 100 |  | 12.4969 | 100 |  | 11.1947 | 100 |  | 7046.9003 | 100 |  | 81.6161 | 100 |  | 999.9608 | 100 |  | 911.8372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 92.1468 | 99 |  | 61.115 | 99 |  | 16.5255 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35349 | 100 |  | 13.2981 | 99 |  | 10.6058 | 99 |  | 5177.8248 | 100 |  | 83.0931 | 100 |  | 999.9619 | 100 |  | 910.1256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 117.5316 | 100 |  | 53.1569 | 100 |  | 12.3941 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.5574 | 100 |  | 11.2781 | 100 |  | 10.705 | 100 |  | 9285.3611 | 100 |  | 81.7217 | 100 |  | 999.7656 | 100 |  | 909.2317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 149.3401 | 99 |  | 63.6529 | 99 |  | 19.7941 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.35237 | 81 |  | 14.1958 | 99 |  | 10.7078 | 99 |  | 4218.6055 | 100 |  | 83.9661 | 100 |  | 999.7231 | 100 |  | 910.2792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 94.7205 | 99 |  | 53.0683 | 99 |  | 12.7675 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2638 | 100 |  | 11.3326 | 99 |  | 10.8014 | 99 |  | 8430.6329 | 100 |  | 81.5881 | 100 |  | 999.46 | 100 |  | 915.6683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 143.8822 | 100 |  | 64.7538 | 100 |  | 20.3865 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26484 | 100 |  | 14.3872 | 100 |  | 10.7292 | 100 |  | 4158.7076 | 100 |  | 79.3769 | 100 |  | 999.0711 | 100 |  | 913.1197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 9.2142 | 37 | '(4) | 10.4731 | 37 |  |  |  |  | 78.2861 | 100 |  | 998.9486 | 100 |  | 913.3347 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 | '(1) | [24 empty] | 76.9961 | 100 |  | 998.4106 | 100 |  | 914.68 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.7675 | 55 | '(4) | 11.2335 | 55 |  |  |  |  | 76.3564 | 100 |  | 997.8519 | 100 |  | 912.21 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 155.9013 | 100 |  | 65.5867 | 100 |  | 17.3098 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.75982 | 100 |  | 14.4661 | 100 |  | 10.5525 | 100 |  | 4567.1268 | 88 |  | 74.9028 | 100 |  | 998.2181 | 100 |  | 911.4225 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 68.3105 | 100 |  | 54.3238 | 100 |  | 11.1586 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22902 | 100 |  | 11.5678 | 100 |  | 10.8422 | 100 |  | 8243.1685 | 100 |  | 76.4503 | 100 |  | 998.7839 | 100 |  | 911.0081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 152.7551 | 99 |  | 61.7401 | 99 |  | 18.0744 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.28215 | 100 |  | 14.4354 | 99 |  | 10.7409 | 99 |  | 4133.9676 | 100 |  | 75.7072 | 100 |  | 998.0036 | 100 |  | 910.4186 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 82.3896 | 99 |  | 52.7352 | 99 |  | 17.4861 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.22663 | 100 |  | 11.5217 | 99 |  | 10.8047 | 99 |  | 8384.9547 | 100 |  | 74.9842 | 100 |  | 997.9267 | 100 |  | 910.7611 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 143.7096 | 100 |  | 64.1262 | 100 |  | 18.6669 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.34418 | 100 |  | 14.68 | 100 |  | 10.5044 | 100 |  | 4032.5035 | 100 |  | 74.7133 | 100 |  | 997.9617 | 100 |  | 909.9925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 57.7607 | 100 |  | 53.1576 | 100 |  | 11.1721 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.38236 | 100 |  | 11.5775 | 100 |  | 10.7183 | 100 |  | 8305.1717 | 100 |  | 76.1403 | 100 |  | 998.0633 | 100 |  | 909.6256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 113.1011 | 99 |  | 62.0511 | 99 |  | 17.7473 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.34184 | 100 |  | 14.5084 | 99 |  | 10.6925 | 99 |  | 4064.0202 | 100 |  | 75.9936 | 100 |  | 998.4306 | 100 |  | 909.6783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 54.8278 | 100 |  | 52.305 | 100 |  | 13.5263 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5942 | 100 |  | 12.0956 | 100 |  | 11.6478 | 100 |  | 5784.4859 | 100 |  | 78.6633 | 100 |  | 998.8172 | 100 |  | 907.8828 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 114.1843 | 100 |  | 64.444 | 100 |  | 18.1012 | 100 |  | 0 | 100 |  | 4.2606 | 100 |  | 14.5281 | 100 |  | 10.6653 | 100 |  | 3707.6625 | 100 |  | 67.9022 | 100 |  | 999.0636 | 100 |  | 907.6686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 132.5698 | 100 |  | 53.57 | 100 |  | 22.6972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.3534 | 100 |  | 11.585 | 100 |  | 11.03 | 100 |  | 8504.8904 | 100 |  | 75.0883 | 100 |  | 999.4794 | 100 |  | 907.5419 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 77.7153 | 100 |  | 63.0431 | 100 |  | 16.8346 | 100 |  | 0 | 100 |  | 3.2405 | 81 |  | 14.4833 | 100 |  | 11.1178 | 100 |  | 3757.5724 | 100 |  | 80.2456 | 100 |  | 999.9083 | 100 |  | 907.2153 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 89.5017 | 99 |  | 53.2955 | 99 |  | 20.5805 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26011 | 100 |  | 11.4022 | 99 |  | 11.1326 | 99 |  | 8607.1961 | 100 |  | 80.5333 | 100 |  | 1000.4161 | 100 |  | 905.3431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 131.7903 | 100 |  | 66.9988 | 100 |  | 20.6032 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.41405 | 100 |  | 14.8247 | 100 |  | 10.9306 | 100 |  | 3699.182 | 100 |  | 81.3281 | 100 |  | 1000.8078 | 100 |  | 905.4631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 58.3486 | 100 |  | 54.2926 | 100 |  | 16.1671 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.32663 | 100 |  | 11.5367 | 100 |  | 11.0242 | 100 |  | 8490.1677 | 100 |  | 82.4983 | 100 |  | 1000.6822 | 100 |  | 910.2936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 1139.0448 | 100 |  | 45.7825 | 100 |  | 63.6401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.61264 | 100 |  | 13.8261 | 100 |  | 10.7461 | 100 |  | 3805.7117 | 100 |  | 80.0997 | 100 |  | 1000.29 | 100 |  | 914.7953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 54.83 |  |  | 45.78 |  |  | 11.16 |  |  | 0 |  |  | 0.22 |  |  | 11.28 |  |  | 10.24 |  |  | 3699.18 |  |  | 67.9 |  |  | 996.97 |  |  | 895.98 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 1139.04 |  |  | 67.69 |  |  | 63.64 |  |  | 0 |  |  | 11.59 |  |  | 14.82 |  |  | 11.65 |  |  | 9534.97 |  |  | 84.43 |  |  | 1000.81 |  |  | 915.67
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 97.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 144.2791 | 91.3 |  | 58.3951 | 91.3 |  | 18.4345 | 91.3 |  | 0 | 91.3 |  | 1.2232 | 91.3 |  | 13.0221 | 91.3 |  | 10.8079 | 91.3 |  | 6126.071 | 91.3 |  | 80.2139 | 100 |  | 998.7817 | 100 |  | 907.4668 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 04/05/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 00.03.15 | 04/05/2023 | 00.03.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.33.35 | 04/05/2023 | 01.34.00
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.35.40 | 04/05/2023 | 01.36.35
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.37.55 | 04/05/2023 | 01.38.45
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.51.55 | 04/05/2023 | 01.52.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.54.05 | 04/05/2023 | 01.55.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.56.05 | 04/05/2023 | 01.57.45
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 01.58.35 | 04/05/2023 | 01.59.45
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.13.50 | 04/05/2023 | 03.14.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.16.00 | 04/05/2023 | 03.17.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.18.25 | 04/05/2023 | 03.19.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.32.10 | 04/05/2023 | 03.33.10
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.34.10 | 04/05/2023 | 03.35.40
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.36.25 | 04/05/2023 | 03.37.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.38.45 | 04/05/2023 | 03.39.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.52.30 | 04/05/2023 | 03.53.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.54.45 | 04/05/2023 | 03.55.35
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 03.57.10 | 04/05/2023 | 03.57.40
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 06.45.10 | 04/05/2023 | 06.45.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 07.03.00 | 04/05/2023 | 07.03.05
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 07.14.05 | 04/05/2023 | 07.14.10
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 07.24.10 | 04/05/2023 | 07.24.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 07.40.35 | 04/05/2023 | 07.40.40
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 11.37.20 | 04/05/2023 | 11.37.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.19.20 | 04/05/2023 | 13.20.10
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.21.25 | 04/05/2023 | 13.22.45
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.23.50 | 04/05/2023 | 13.24.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.26.15 | 04/05/2023 | 13.26.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.30.55 | 04/05/2023 | 13.31.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.33.05 | 04/05/2023 | 13.33.45
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.35.15 | 04/05/2023 | 13.36.10
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.37.10 | 04/05/2023 | 13.47.40
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.49.05 | 04/05/2023 | 13.49.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.53.50 | 04/05/2023 | 13.54.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.56.00 | 04/05/2023 | 13.56.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.57.50 | 04/05/2023 | 13.59.30
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 13.59.50 | 04/05/2023 | 14.04.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 14.04.25 | 04/05/2023 | 14.06.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 14.07.15 | 04/05/2023 | 14.08.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 14.09.40 | 04/05/2023 | 14.10.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 14.12.00 | 04/05/2023 | 14.13.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 14.14.00 | 04/05/2023 | 14.15.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 14.16.10 | 04/05/2023 | 19.08.40
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 19.12.45 | 04/05/2023 | 19.13.30
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 19.14.55 | 04/05/2023 | 19.15.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 19.16.55 | 04/05/2023 | 20.26.00
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.26.20 | 04/05/2023 | 20.27.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.40.05 | 04/05/2023 | 20.41.50
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.42.20 | 04/05/2023 | 20.44.05
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.44.40 | 04/05/2023 | 20.46.05
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.47.10 | 04/05/2023 | 20.48.00
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.49.50 | 04/05/2023 | 20.50.05
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.52.00 | 04/05/2023 | 20.52.35
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.54.15 | 04/05/2023 | 20.55.00
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.56.40 | 04/05/2023 | 20.57.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 20.58.45 | 04/05/2023 | 21.00.00
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 21.00.45 | 04/05/2023 | 21.02.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 21.03.00 | 04/05/2023 | 21.04.30
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 21.05.30 | 04/05/2023 | 21.06.30
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 22.52.35 | 04/05/2023 | 22.52.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 22.54.45 | 04/05/2023 | 22.55.30
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 22.56.55 | 04/05/2023 | 22.58.05
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 22.58.50 | 04/05/2023 | 23.00.35
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.00.45 | 04/05/2023 | 23.05.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.05.35 | 04/05/2023 | 23.07.10
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.12.10 | 04/05/2023 | 23.12.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.17.45 | 04/05/2023 | 23.18.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.19.40 | 04/05/2023 | 23.20.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.21.50 | 04/05/2023 | 23.23.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.24.05 | 04/05/2023 | 23.25.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.26.30 | 04/05/2023 | 23.27.15
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.36.00 | 04/05/2023 | 23.36.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.37.55 | 04/05/2023 | 23.39.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.40.00 | 04/05/2023 | 23.41.55
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.42.05 | 04/05/2023 | 23.44.20
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.44.30 | 04/05/2023 | 23.46.25
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.47.25 | 04/05/2023 | 23.48.10
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.56.50 | 04/05/2023 | 23.57.05
| FWE200 WARNING ON | 04/05/2023 | 23.58.45 | 05/05/2023 | 00.00.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 04.34.00 | 04/05/2023 | 04.39.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 12.34.00 | 04/05/2023 | 12.39.30
| FWE200 MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 20.34.00 | 04/05/2023 | 20.39.30
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/05/2023 | 07.50.40 | 04/05/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/05/2023 | 15.50.40 | 04/05/2023 | 15.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 04/05/2023 | 23.50.40 | 04/05/2023 | 23.54.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 04/05/2023 | 19.08.00 | 04/05/2023 | 19.08.45
| TOC MEASURING OFF | 04/05/2023 | 03.46.20 | 04/05/2023 | 04.00.20
| TOC MEASURING OFF | 04/05/2023 | 14.11.10 | 04/05/2023 | 15.13.20
| TOC MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 03.46.20 | 04/05/2023 | 04.00.21
| TOC MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 14.11.10 | 04/05/2023 | 15.13.21
| TOC ERROR ON | 04/05/2023 | 14.31.35 | 04/05/2023 | 14.34.05
| TOC ERROR ON | 04/05/2023 | 14.43.10 | 04/05/2023 | 14.43.50
| TOC ERROR ON | 04/05/2023 | 14.44.25 | 04/05/2023 | 14.46.50
| TOC ERROR ON | 04/05/2023 | 14.48.20 | 04/05/2023 | 14.49.20
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 03.46.20 | 04/05/2023 | 04.00.22
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 04/05/2023 | 14.11.10 | 04/05/2023 | 15.13.22
| MCS/O2 ERROR ON | 04/05/2023 | 14.31.35 | 04/05/2023 | 14.34.06
| MCS/O2 ERROR ON | 04/05/2023 | 14.43.10 | 04/05/2023 | 14.43.51
| MCS/O2 ERROR ON | 04/05/2023 | 14.44.25 | 04/05/2023 | 14.46.51
| MCS/O2 ERROR ON | 04/05/2023 | 14.48.20 | 04/05/2023 | 14.49.21
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 00.38.30 | 04/05/2023 | 00.38.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 04.05.10 | 04/05/2023 | 04.05.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 05.21.30 | 04/05/2023 | 05.21.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 09.06.30 | 04/05/2023 | 09.06.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 11.53.55 | 04/05/2023 | 11.54.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 12.59.05 | 04/05/2023 | 12.59.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 13.12.35 | 04/05/2023 | 13.12.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 16.48.30 | 04/05/2023 | 16.48.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 17.01.55 | 04/05/2023 | 17.02.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 18.40.35 | 04/05/2023 | 18.40.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 04/05/2023 | 21.18.35 | 04/05/2023 | 21.18.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 01.07.55 | 04/05/2023 | 01.10.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 04.03.05 | 04/05/2023 | 04.10.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 05.42.55 | 04/05/2023 | 05.46.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 08.58.35 | 04/05/2023 | 09.00.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 12.12.55 | 04/05/2023 | 12.16.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 19.16.20 | 04/05/2023 | 19.17.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 04/05/2023 | 20.10.15 | 04/05/2023 | 20.17.10