## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 12/09/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 113.3415 | 100 |  | 56.5527 | 100 |  | 14.2016 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14978 | 100 |  | 10.7625 | 100 |  | 9.9214 | 100 |  | 10269.5145 | 100 |  | 97.3233 | 100 |  | 994.955 | 100 |  | 901.6389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 84.3479 | 100 |  | 55.2348 | 100 |  | 14.4157 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15124 | 100 |  | 10.8675 | 100 |  | 9.7756 | 100 |  | 10200.822 | 100 |  | 97.6308 | 100 |  | 994.7858 | 100 |  | 899.4122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 128.2521 | 100 |  | 56.6742 | 100 |  | 14.5214 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15636 | 100 |  | 11.3072 | 100 |  | 9.3903 | 100 |  | 9152.3717 | 100 |  | 94.9733 | 100 |  | 994.3789 | 100 |  | 899.3894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 116.7182 | 100 |  | 57.5021 | 100 |  | 15.2381 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1608 | 100 |  | 11.62 | 100 |  | 9.2233 | 100 |  | 8934.5206 | 100 |  | 93.8078 | 100 |  | 994.2158 | 100 |  | 898.0761 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 140.3629 | 100 |  | 56.7611 | 100 |  | 15.258 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15317 | 100 |  | 11.0875 | 100 |  | 9.5622 | 100 |  | 10093.2136 | 100 |  | 94.7561 | 100 |  | 993.8903 | 100 |  | 897.3558 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 135.0294 | 100 |  | 56.0155 | 100 |  | 14.9307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15 | 100 |  | 10.8928 | 100 |  | 9.6786 | 100 |  | 10248.2481 | 100 |  | 93.7053 | 100 |  | 993.8072 | 100 |  | 897.8906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 93.9542 | 100 |  | 55.7038 | 100 |  | 15.4211 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15053 | 100 |  | 10.9053 | 100 |  | 9.6894 | 100 |  | 10260.1504 | 100 |  | 94.4883 | 100 |  | 993.7853 | 100 |  | 896.8861 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.8193 | 53 | '(4) | 9.7068 | 53 |  |  |  |  | 94.8825 | 100 |  | 993.7681 | 100 |  | 894.4236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 164.8865 | 100 |  | 58.6075 | 100 |  | 16.6327 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15985 | 100 |  | 11.5125 | 100 |  | 9.87 | 100 |  | 9256.6877 | 100 |  | 93.0686 | 100 |  | 993.8522 | 100 |  | 896.6056 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 113.1297 | 99 |  | 55.1143 | 99 |  | 15.2867 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15294 | 100 |  | 11.0602 | 99 |  | 9.5535 | 99 |  | 9704.145 | 100 |  | 95.3314 | 100 |  | 994.1189 | 100 |  | 894.4783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 128.8716 | 100 |  | 57.3658 | 100 |  | 14.9383 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16041 | 100 |  | 11.5275 | 100 |  | 9.3067 | 100 |  | 8989.7028 | 100 |  | 96.2472 | 100 |  | 994.3653 | 100 |  | 895.1458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 129.5497 | 100 |  | 56.2876 | 100 |  | 14.5534 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1578 | 100 |  | 11.365 | 100 |  | 9.4169 | 100 |  | 9817.8335 | 100 |  | 96.1533 | 100 |  | 994.6808 | 100 |  | 892.8322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 120.4775 | 100 |  | 59.1742 | 100 |  | 16.6434 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16362 | 100 |  | 11.5883 | 100 |  | 10.5586 | 100 |  | 8192.7848 | 100 |  | 96.2003 | 100 |  | 994.7683 | 100 |  | 892.9925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 124.7625 | 99 |  | 58.8213 | 99 |  | 15.2013 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16147 | 100 |  | 11.5423 | 99 |  | 10.0914 | 99 |  | 8756.1562 | 100 |  | 95.0878 | 100 |  | 994.8625 | 100 |  | 890.3631 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 133.3869 | 100 |  | 57.7136 | 100 |  | 15.9549 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16253 | 100 |  | 11.6183 | 100 |  | 10.1244 | 100 |  | 8770.3618 | 100 |  | 94.4094 | 100 |  | 994.9036 | 100 |  | 892.1803 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 255.7556 | 100 |  | 100.7426 | 100 |  | 53.8139 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.5071 | 100 |  | 18.8019 | 100 |  | 11.5717 | 100 |  | 345.2937 | 88 |  | 87.78 | 100 |  | 995.2408 | 100 |  | 897.335 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 112.4824 | 100 |  | 36.4176 | 100 |  | 18.7528 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46206 | 100 |  | 19.6881 | 100 |  | 4.6797 | 100 |  | 314.3319 | 100 |  | 81.5158 | 100 |  | 995.7083 | 100 |  | 901.9619 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 459.6491 | 100 |  | 29.5148 | 100 |  | 40.8241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45832 | 100 |  | 19.5592 | 100 |  | 3.7228 | 100 |  | 328.2748 | 100 |  | 82.2469 | 100 |  | 995.9097 | 100 |  | 899.17 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 186.284 | 100 |  | 72.8569 | 100 |  | 30.9372 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29853 | 100 |  | 15.9139 | 100 |  | 11.7356 | 100 |  | 2507.1887 | 100 |  | 86.6547 | 100 |  | 995.9217 | 100 |  | 892.0542 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 210.5324 | 99 |  | 54.1573 | 99 |  | 20.6895 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14957 | 100 |  | 10.7875 | 99 |  | 9.6802 | 99 |  | 10467.5639 | 100 |  | 97.3486 | 100 |  | 996.1656 | 100 |  | 893.3025 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 215.8703 | 100 |  | 53.5291 | 100 |  | 20.205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15095 | 100 |  | 10.8903 | 100 |  | 9.6739 | 100 |  | 9882.4607 | 100 |  | 97.0744 | 100 |  | 996.2917 | 100 |  | 894.6039 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 359.2483 | 100 |  | 62.347 | 100 |  | 24.1609 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18412 | 100 |  | 12.6631 | 100 |  | 10.2822 | 100 |  | 6374.5833 | 100 |  | 96.6219 | 100 |  | 996.0175 | 100 |  | 896.5306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 205.7304 | 99 |  | 54.0015 | 99 |  | 18.7391 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15018 | 100 |  | 10.8577 | 99 |  | 9.7457 | 99 |  | 9925.1536 | 100 |  | 95.9164 | 100 |  | 995.8947 | 100 |  | 899.0719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 212.0766 | 99 |  | 53.9225 | 99 |  | 18.7758 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14952 | 100 |  | 10.8109 | 99 |  | 9.7284 | 99 |  | 10050.5434 | 100 |  | 96.0633 | 100 |  | 995.8822 | 100 |  | 900.2433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 737.5992 | 100 |  | 95.4808 | 100 |  | 47.9401 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33477 | 100 |  | 16.1994 | 100 |  | 14.4969 | 100 |  | 1592.1652 | 100 |  | 95.6772 | 100 |  | 995.6853 | 100 |  | 898.3683 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:00 |  | 108.6988 | 100 |  | 53.2661 | 100 |  | 12.6319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.134 | 100 |  | 9.6383 | 100 |  | 10.1439 | 100 |  | 12436.8132 | 100 |  | 94.0281 | 100 |  | 995.6067 | 100 |  | 899.3281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 97.411 | 100 |  | 54.7876 | 100 |  | 13.7028 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14707 | 100 |  | 10.6347 | 100 |  | 9.8131 | 100 |  | 10239.9059 | 100 |  | 95.7653 | 100 |  | 995.3572 | 100 |  | 898.5719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 94.766 | 99 |  | 54.4172 | 99 |  | 13.2585 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.14778 | 100 |  | 10.7451 | 99 |  | 9.7217 | 99 |  | 10011.2408 | 100 |  | 93.9039 | 100 |  | 995.2 | 100 |  | 898.7069 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 89.829 | 100 |  | 55.2427 | 100 |  | 17.4736 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15419 | 100 |  | 11.2033 | 100 |  | 9.4847 | 100 |  | 8964.0351 | 100 |  | 93.5725 | 100 |  | 994.9303 | 100 |  | 899.8658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 108.9935 | 99 |  | 56.8068 | 99 |  | 15.0916 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1572 | 100 |  | 11.4245 | 99 |  | 9.3964 | 99 |  | 9210.0299 | 100 |  | 92.6072 | 100 |  | 994.8264 | 100 |  | 899.365 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 115.2755 | 100 |  | 55.763 | 100 |  | 14.987 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14923 | 100 |  | 10.9261 | 100 |  | 9.5689 | 100 |  | 9898.5662 | 100 |  | 91.3744 | 100 |  | 994.6325 | 100 |  | 899.0872 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 111.7209 | 100 |  | 55.2109 | 100 |  | 14.398 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14611 | 100 |  | 10.7017 | 100 |  | 9.6522 | 100 |  | 11132.0169 | 88 |  | 91.2717 | 100 |  | 994.3861 | 100 |  | 899.415 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 114.5406 | 100 |  | 54.6455 | 100 |  | 14.7892 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14565 | 100 |  | 10.7003 | 100 |  | 9.6039 | 100 |  | 10175.7892 | 100 |  | 90.3172 | 100 |  | 994.2544 | 100 |  | 899.955 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 117.3194 | 100 |  | 54.6361 | 100 |  | 15.6436 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14581 | 100 |  | 10.7131 | 100 |  | 9.545 | 100 |  | 10204.1751 | 100 |  | 90.4914 | 100 |  | 994.22 | 100 |  | 900.0272 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 124.1832 | 100 |  | 55.0668 | 100 |  | 14.8449 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14559 | 100 |  | 10.645 | 100 |  | 9.6872 | 100 |  | 10190.5133 | 100 |  | 91.7972 | 100 |  | 994.2672 | 100 |  | 900.3683 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 116.4408 | 99 |  | 55.5722 | 99 |  | 14.9408 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15098 | 100 |  | 11.0465 | 99 |  | 9.5368 | 99 |  | 9204.2755 | 100 |  | 91.2039 | 100 |  | 994.2014 | 100 |  | 900.6458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 134.3854 | 100 |  | 55.9679 | 100 |  | 14.4121 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15426 | 100 |  | 11.305 | 100 |  | 9.4669 | 100 |  | 9392.5252 | 100 |  | 89.6711 | 100 |  | 993.9997 | 100 |  | 899.7792 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 115.3802 | 100 |  | 55.2286 | 100 |  | 13.3031 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14618 | 100 |  | 10.7242 | 100 |  | 9.7069 | 100 |  | 10185.7818 | 100 |  | 90.2664 | 100 |  | 993.9244 | 100 |  | 897.1497 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 137.2779 | 100 |  | 54.4306 | 100 |  | 13.1101 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14501 | 100 |  | 10.5975 | 100 |  | 9.9028 | 100 |  | 10285.6657 | 100 |  | 91.0639 | 100 |  | 994.0972 | 100 |  | 896.2936 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 157.1007 | 99 |  | 63.448 | 99 |  | 24.7045 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17987 | 100 |  | 12.3744 | 99 |  | 11.9359 | 99 |  | 6140.6967 | 100 |  | 93.1431 | 100 |  | 994.4611 | 100 |  | 893.8561 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
20:30 |  | 84.0131 | 100 |  | 57.7705 | 100 |  | 15.7768 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15409 | 100 |  | 11.1497 | 100 |  | 10.2861 | 100 |  | 9682.8537 | 100 |  | 91.9792 | 100 |  | 994.6739 | 100 |  | 894.1322 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 108.3637 | 100 |  | 57.3021 | 100 |  | 15.5054 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14739 | 100 |  | 10.6461 | 100 |  | 10.2969 | 100 |  | 10222.1255 | 100 |  | 94.0717 | 100 |  | 995.0797 | 100 |  | 892.2258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 110.6989 | 100 |  | 57.0692 | 100 |  | 13.843 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14735 | 100 |  | 10.6464 | 100 |  | 10.4508 | 100 |  | 10262.8494 | 100 |  | 93.2914 | 100 |  | 994.9756 | 100 |  | 891.0986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 121.4559 | 100 |  | 56.6231 | 100 |  | 13.8972 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14748 | 100 |  | 10.6436 | 100 |  | 10.5158 | 100 |  | 10274.5146 | 100 |  | 93.5347 | 100 |  | 995.1922 | 100 |  | 891.4194 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 118.4916 | 100 |  | 56.1354 | 100 |  | 14.1801 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14822 | 100 |  | 10.6747 | 100 |  | 10.4594 | 100 |  | 10309.7929 | 100 |  | 94.5636 | 100 |  | 995.3731 | 100 |  | 891.9244 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 110.7424 | 100 |  | 56.4736 | 100 |  | 14.0066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15014 | 100 |  | 10.8306 | 100 |  | 10.2211 | 100 |  | 9765.7126 | 100 |  | 94.7028 | 100 |  | 995.4539 | 100 |  | 891.3758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 84.01 |  |  | 29.51 |  |  | 12.63 |  |  | 0 |  |  | 0.13 |  |  | 9.64 |  |  | 3.72 |  |  | 314.33 |  |  | 81.52 |  |  | 993.77 |  |  | 890.36 |  |  |  |  | (8) | 40
MAX |  | 737.6 |  |  | 100.74 |  |  | 53.81 |  |  | 0 |  |  | 0.51 |  |  | 19.69 |  |  | 14.5 |  |  | 12436.81 |  |  | 97.63 |  |  | 996.29 |  |  | 901.96
%Medie < Soglia |  | 98.9 |  |  | 100 |  |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 98.9
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 132.5773 | 97.5 |  | 56.1 | 97.5 |  | 15.5273 | 97.5 |  | 0 | 97.5 |  | 0.15227 | 97.5 |  | 11.0067 | 97.5 |  | 9.8137 | 97.5 |  | 9779.3846 | 97.5 |  | 94.0142 | 100 |  | 994.751 | 100 |  | 896.604 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 12/09/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/09/2023 | 07.51.10 | 12/09/2023 | 07.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/09/2023 | 15.51.15 | 12/09/2023 | 15.54.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 12/09/2023 | 23.51.15 | 12/09/2023 | 23.54.45
| TOC MEASURING OFF | 12/09/2023 | 03.42.50 | 12/09/2023 | 03.56.50
| TOC MAINTENANCE ON | 12/09/2023 | 03.42.50 | 12/09/2023 | 03.56.51
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 12/09/2023 | 03.42.50 | 12/09/2023 | 03.56.52
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 04.42.50 | 12/09/2023 | 04.42.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 06.33.50 | 12/09/2023 | 06.33.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 09.41.10 | 12/09/2023 | 09.41.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 11.03.10 | 12/09/2023 | 11.03.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 11.45.30 | 12/09/2023 | 11.45.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 13.38.40 | 12/09/2023 | 13.38.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 14.36.45 | 12/09/2023 | 14.36.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 17.32.00 | 12/09/2023 | 17.32.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 12/09/2023 | 19.52.35 | 12/09/2023 | 19.52.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/09/2023 | 04.15.25 | 12/09/2023 | 04.18.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/09/2023 | 06.22.40 | 12/09/2023 | 06.29.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/09/2023 | 06.55.50 | 12/09/2023 | 07.00.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/09/2023 | 07.26.05 | 12/09/2023 | 09.16.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/09/2023 | 12.04.30 | 12/09/2023 | 12.27.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 12/09/2023 | 19.49.20 | 12/09/2023 | 19.58.45