## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 21/02/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 84.768 | 100 |  | 62.2363 | 100 |  | 13.3591 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19661 | 100 |  | 13.4567 | 100 |  | 9.9092 | 100 |  | 5962.8671 | 100 |  | 88.2458 | 100 |  | 1003.3225 | 100 |  | 881.4589 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 64.7818 | 100 |  | 58.8894 | 100 |  | 10.9112 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17438 | 100 |  | 12.4914 | 100 |  | 9.9892 | 100 |  | 7131.6781 | 100 |  | 88.0206 | 100 |  | 1003.1897 | 100 |  | 880.7311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 84.0767 | 99 |  | 59.0835 | 99 |  | 9.2839 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16375 | 100 |  | 11.937 | 99 |  | 10.5253 | 99 |  | 8703.7056 | 100 |  | 85.9258 | 100 |  | 1003.1172 | 100 |  | 880.3992 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 74.0057 | 100 |  | 64.9484 | 100 |  | 10.0576 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19573 | 100 |  | 13.4303 | 100 |  | 9.9736 | 100 |  | 5622.6816 | 100 |  | 87.5172 | 100 |  | 1003.0469 | 100 |  | 878.7325 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 64.9254 | 99 |  | 60.9175 | 99 |  | 7.8837 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17196 | 100 |  | 12.3749 | 99 |  | 10.0298 | 99 |  | 7007.8525 | 100 |  | 87.6225 | 100 |  | 1002.9133 | 100 |  | 874.5575 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 65.7921 | 100 |  | 66.1935 | 100 |  | 8.1617 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1802 | 100 |  | 12.6831 | 100 |  | 11.2397 | 100 |  | 7083.1178 | 100 |  | 86.4594 | 100 |  | 1002.7944 | 100 |  | 876.4406 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 66.2983 | 100 |  | 68.1145 | 100 |  | 9.0902 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19712 | 100 |  | 13.4583 | 100 |  | 10.1911 | 100 |  | 5633.8636 | 100 |  | 87.6572 | 100 |  | 1002.4581 | 100 |  | 870.0311 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 12.6157 | 58 | '(4) | 10.2567 | 58 |  |  |  |  | 87.1747 | 100 |  | 1002.2275 | 100 |  | 864.7717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 97.8168 | 94 |  | 54.7915 | 94 |  | 6.2744 | 94 |  | 0 | 94 |  | 0.1741 | 100 |  | 12.4988 | 94 |  | 10.3249 | 94 |  | 7311.6217 | 100 |  | 85.3772 | 100 |  | 1002.0686 | 100 |  | 866.1431 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 75.664 | 99 |  | 57.2807 | 99 |  | 6.4403 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1954 | 100 |  | 13.3964 | 99 |  | 9.9694 | 99 |  | 5657.3314 | 100 |  | 88.1139 | 100 |  | 1001.8731 | 100 |  | 866.8011 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 76.809 | 100 |  | 54.386 | 100 |  | 4.8984 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16023 | 100 |  | 11.7414 | 100 |  | 10.08 | 100 |  | 8458.0322 | 100 |  | 87.0694 | 100 |  | 1001.7272 | 100 |  | 864.9317 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 106.2699 | 99 |  | 55.5299 | 99 |  | 4.9607 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16247 | 100 |  | 11.8617 | 99 |  | 10.1128 | 99 |  | 9076.0807 | 100 |  | 87.2244 | 100 |  | 1001.6806 | 100 |  | 865.1892 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 74.0045 | 100 |  | 60.0166 | 100 |  | 5.2035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19604 | 100 |  | 13.4661 | 100 |  | 9.6947 | 100 |  | 5742.1545 | 100 |  | 86.9622 | 100 |  | 1001.5694 | 100 |  | 862.8986 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 48.983 | 100 |  | 56.0252 | 100 |  | 4.0435 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17517 | 94 |  | 12.5 | 100 |  | 10.2833 | 100 |  | 6813.5747 | 100 |  | 87.4703 | 100 |  | 1001.4378 | 100 |  | 862.5917 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 48.7058 | 99 |  | 53.0279 | 99 |  | 4.794 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.17588 | 100 |  | 12.5825 | 99 |  | 9.9014 | 99 |  | 7450.8636 | 100 |  | 86.9044 | 100 |  | 1001.3161 | 100 |  | 861.8444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 81.5858 | 99 |  | 56.1313 | 99 |  | 5.8415 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19639 | 100 |  | 13.4362 | 99 |  | 9.6209 | 99 |  | 6310.5611 | 88 |  | 89.2506 | 100 |  | 1001.3356 | 100 |  | 860.7839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 63.6207 | 100 |  | 52.7827 | 100 |  | 4.2742 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16113 | 100 |  | 11.7675 | 100 |  | 9.7322 | 100 |  | 8373.5097 | 100 |  | 89.3492 | 100 |  | 1001.35 | 100 |  | 860.7686 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 100.6166 | 100 |  | 58.3317 | 100 |  | 5.228 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17861 | 100 |  | 12.6433 | 100 |  | 10.0903 | 100 |  | 7383.1109 | 100 |  | 89.1236 | 100 |  | 1001.3939 | 100 |  | 861.3128 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 88.6304 | 100 |  | 59.5461 | 100 |  | 5.3855 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1981 | 100 |  | 13.4917 | 100 |  | 9.595 | 100 |  | 5608.57 | 100 |  | 89.8608 | 100 |  | 1001.3992 | 100 |  | 861.3492 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 60.282 | 100 |  | 55.3809 | 100 |  | 3.6822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16234 | 100 |  | 11.8689 | 100 |  | 9.6283 | 100 |  | 8110.2001 | 100 |  | 88.5208 | 100 |  | 1001.4631 | 100 |  | 861.9972 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 78.9947 | 100 |  | 58.6721 | 100 |  | 4.4067 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17828 | 100 |  | 12.7078 | 100 |  | 9.9658 | 100 |  | 7181.3576 | 100 |  | 86.1947 | 100 |  | 1001.4928 | 100 |  | 870.4914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 93.4163 | 100 |  | 60.4438 | 100 |  | 5.1521 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1941 | 100 |  | 13.4017 | 100 |  | 9.5392 | 100 |  | 5592.3817 | 100 |  | 87.0492 | 100 |  | 1001.5064 | 100 |  | 879.4539 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 73.8966 | 99 |  | 53.0273 | 99 |  | 4.743 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15696 | 100 |  | 11.624 | 99 |  | 9.5178 | 99 |  | 8374.0737 | 100 |  | 86.3461 | 100 |  | 1001.4419 | 100 |  | 879.0086 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 102.351 | 100 |  | 53.6431 | 100 |  | 7.6596 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17493 | 100 |  | 12.6028 | 100 |  | 9.5739 | 100 |  | 7263.5018 | 100 |  | 85.3753 | 100 |  | 1001.225 | 100 |  | 878.1122 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 99.4713 | 100 |  | 52.24 | 100 |  | 10.5806 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19215 | 100 |  | 13.35 | 100 |  | 9.2339 | 100 |  | 5694.5838 | 100 |  | 86.8125 | 100 |  | 1000.8231 | 100 |  | 875.3344 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 68.3607 | 100 |  | 44.9859 | 100 |  | 9.708 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15764 | 100 |  | 11.6381 | 100 |  | 9.6547 | 100 |  | 8165.7527 | 100 |  | 86.4103 | 100 |  | 1000.3717 | 100 |  | 872.7908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 65.1261 | 100 |  | 48.5344 | 100 |  | 13.7407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19092 | 100 |  | 13.2347 | 100 |  | 10.2183 | 100 |  | 5689.3661 | 100 |  | 85.6269 | 100 |  | 999.8456 | 100 |  | 872.3158 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 96.6087 | 100 |  | 45.6056 | 100 |  | 10.8971 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17196 | 100 |  | 12.5125 | 100 |  | 9.0314 | 100 |  | 6406.5296 | 100 |  | 84.5322 | 100 |  | 999.34 | 100 |  | 870.2925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 86.3828 | 100 |  | 45.8086 | 100 |  | 9.8991 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15407 | 100 |  | 11.5031 | 100 |  | 9.4247 | 100 |  | 9176.0758 | 100 |  | 83.7728 | 100 |  | 999.0553 | 100 |  | 870.43 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 104.0117 | 100 |  | 49.2147 | 100 |  | 12.0675 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18841 | 94 |  | 13.2919 | 100 |  | 8.8544 | 100 |  | 5813.9628 | 100 |  | 83.2378 | 100 |  | 998.7656 | 100 |  | 866.9722 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 82.5992 | 99 |  | 47.1217 | 99 |  | 11.1721 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1753 | 100 |  | 12.6752 | 99 |  | 8.9978 | 99 |  | 6246.8879 | 100 |  | 84.3097 | 100 |  | 998.4481 | 100 |  | 865.6956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 82.8503 | 100 |  | 44.0654 | 100 |  | 10.0466 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15459 | 100 |  | 11.5906 | 100 |  | 9.4325 | 100 |  | 8791.9206 | 88 |  | 81.3556 | 100 |  | 998.1889 | 100 |  | 863.5031 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 111.6803 | 99 |  | 47.8777 | 99 |  | 12.6435 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18629 | 100 |  | 13.2616 | 99 |  | 9.0033 | 99 |  | 5883.5641 | 100 |  | 79.8208 | 100 |  | 998.1233 | 100 |  | 864.0906 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 64.6247 | 100 |  | 45.5387 | 100 |  | 11.3909 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17081 | 100 |  | 12.5544 | 100 |  | 9.1547 | 100 |  | 6513.9905 | 100 |  | 79.4364 | 100 |  | 998.0369 | 100 |  | 866.6747 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 70.9251 | 100 |  | 44.751 | 100 |  | 10.143 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15188 | 100 |  | 11.5025 | 100 |  | 9.5972 | 100 |  | 9319.518 | 100 |  | 77.7 | 100 |  | 998.0256 | 100 |  | 864.5167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 86.2088 | 100 |  | 48.6379 | 100 |  | 12.0385 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18697 | 100 |  | 13.3567 | 100 |  | 8.9111 | 100 |  | 5951.0889 | 100 |  | 77.0983 | 100 |  | 998.0694 | 100 |  | 864.1731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 58.598 | 99 |  | 46.1714 | 99 |  | 10.8336 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.174 | 100 |  | 12.7429 | 99 |  | 9.0167 | 99 |  | 6474.5414 | 100 |  | 78.6153 | 100 |  | 998.2094 | 100 |  | 861.3675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 63.4771 | 99 |  | 44.315 | 99 |  | 9.5998 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.1551 | 100 |  | 11.6944 | 99 |  | 9.4432 | 99 |  | 9302.0192 | 100 |  | 78.6089 | 100 |  | 998.3417 | 100 |  | 861.8364 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 103.8856 | 99 |  | 47.1473 | 99 |  | 12.208 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.18845 | 100 |  | 13.3437 | 99 |  | 9.073 | 99 |  | 5844.2251 | 100 |  | 79.9942 | 100 |  | 998.5267 | 100 |  | 860.0717 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 69.645 | 100 |  | 45.0255 | 100 |  | 11.1615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17265 | 100 |  | 12.5725 | 100 |  | 9.2864 | 100 |  | 6635.1329 | 100 |  | 82.1686 | 100 |  | 998.5858 | 100 |  | 854.2447 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 63.325 | 100 |  | 45.3813 | 100 |  | 10.337 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15627 | 100 |  | 11.6208 | 100 |  | 9.7931 | 100 |  | 9293.2167 | 100 |  | 82.7614 | 100 |  | 998.5656 | 100 |  | 853.0822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 87.5881 | 100 |  | 49.4264 | 100 |  | 12.2074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19247 | 100 |  | 13.4447 | 100 |  | 9.0533 | 100 |  | 5743.0518 | 100 |  | 82.8836 | 100 |  | 998.6525 | 100 |  | 855.15 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 51.8263 | 100 |  | 47.3494 | 100 |  | 11.8824 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17449 | 100 |  | 12.5311 | 100 |  | 10.0428 | 100 |  | 6504.148 | 100 |  | 84.7861 | 100 |  | 998.8261 | 100 |  | 855.5797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 48.5918 | 99 |  | 45.8422 | 99 |  | 11.1764 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16706 | 100 |  | 12.2175 | 99 |  | 9.876 | 99 |  | 7922.6315 | 100 |  | 82.8828 | 100 |  | 998.8047 | 100 |  | 857.5922 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 85.2411 | 100 |  | 46.2303 | 100 |  | 12.2701 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19363 | 100 |  | 13.4464 | 100 |  | 9.185 | 100 |  | 5534.7694 | 100 |  | 84.4031 | 100 |  | 998.5369 | 100 |  | 854.6108 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 63.9243 | 99 |  | 43.4577 | 99 |  | 9.4687 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16126 | 94 |  | 11.9201 | 99 |  | 9.3415 | 99 |  | 7736.16 | 100 |  | 84.1092 | 100 |  | 998.3553 | 100 |  | 852.6839 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 48.59 |  |  | 43.46 |  |  | 3.68 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.5 |  |  | 8.85 |  |  | 5534.77 |  |  | 77.1 |  |  | 998.03 |  |  | 852.68 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 111.68 |  |  | 68.11 |  |  | 13.74 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.49 |  |  | 11.24 |  |  | 9319.52 |  |  | 89.86 |  |  | 1003.32 |  |  | 881.46
%Medie < Soglia |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 77.5833 | 97.8 |  | 52.5362 | 97.8 |  | 8.8268 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.17636 | 97.8 |  | 12.6095 | 97.8 |  | 9.6692 | 97.8 |  | 7033.2406 | 97.8 |  | 85.0031 | 100 |  | 1000.4315 | 100 |  | 866.3871 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 21/02/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 MAINTENANCE ON | 21/02/2023 | 06.33.30 | 21/02/2023 | 06.35.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 21/02/2023 | 14.33.30 | 21/02/2023 | 14.35.10
| FWE200 MAINTENANCE ON | 21/02/2023 | 22.33.30 | 21/02/2023 | 22.35.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/02/2023 | 07.50.35 | 21/02/2023 | 07.54.10
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/02/2023 | 15.50.35 | 21/02/2023 | 15.54.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 21/02/2023 | 23.50.35 | 21/02/2023 | 23.54.05
| TOC MEASURING OFF | 21/02/2023 | 03.47.30 | 21/02/2023 | 04.01.30
| TOC MAINTENANCE ON | 21/02/2023 | 03.47.30 | 21/02/2023 | 04.01.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 21/02/2023 | 03.47.30 | 21/02/2023 | 04.01.32
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 01.13.55 | 21/02/2023 | 01.14.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 02.28.40 | 21/02/2023 | 02.28.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 03.57.30 | 21/02/2023 | 03.57.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 04.23.15 | 21/02/2023 | 04.23.20
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 04.54.30 | 21/02/2023 | 04.54.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 05.38.55 | 21/02/2023 | 05.39.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 05.53.05 | 21/02/2023 | 05.53.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 07.12.55 | 21/02/2023 | 07.13.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 07.52.05 | 21/02/2023 | 07.52.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 11.29.20 | 21/02/2023 | 11.29.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 15.18.30 | 21/02/2023 | 15.18.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 16.05.25 | 21/02/2023 | 16.05.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 18.00.35 | 21/02/2023 | 18.00.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 18.51.35 | 21/02/2023 | 18.51.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 19.25.50 | 21/02/2023 | 19.25.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 21.46.05 | 21/02/2023 | 21.46.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 22.42.05 | 21/02/2023 | 22.42.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 21/02/2023 | 23.05.15 | 21/02/2023 | 23.05.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/02/2023 | 02.46.05 | 21/02/2023 | 02.50.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/02/2023 | 05.26.40 | 21/02/2023 | 05.29.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/02/2023 | 06.53.55 | 21/02/2023 | 07.02.15
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/02/2023 | 12.56.35 | 21/02/2023 | 13.05.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 21/02/2023 | 21.23.30 | 21/02/2023 | 21.31.20