## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 30/04/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 94.9807 | 100 |  | 60.2949 | 100 |  | 17.1985 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.53213 | 100 |  | 14.6036 | 100 |  | 10.1283 | 100 |  | 3770.4029 | 100 |  | 80.9486 | 100 |  | 990.0125 | 100 |  | 901.0478 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 67.0769 | 100 |  | 52.3341 | 100 |  | 11.8633 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23081 | 100 |  | 11.6292 | 100 |  | 10.59 | 100 |  | 8711.1216 | 100 |  | 80.5503 | 100 |  | 989.4444 | 100 |  | 900.1464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 125.2772 | 100 |  | 63.6661 | 100 |  | 18.4103 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.33673 | 100 |  | 14.7725 | 100 |  | 10.2253 | 100 |  | 3753.5135 | 100 |  | 80.6031 | 100 |  | 989.4167 | 100 |  | 899.0125 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 71.4997 | 99 |  | 52.9831 | 99 |  | 11.805 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.21476 | 100 |  | 11.6465 | 99 |  | 10.5476 | 99 |  | 8595.2748 | 100 |  | 79.5728 | 100 |  | 989.0703 | 100 |  | 899.4281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 121.4099 | 100 |  | 58.9957 | 100 |  | 16.6175 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.31493 | 100 |  | 14.3842 | 100 |  | 10.3714 | 100 |  | 3893.1008 | 100 |  | 81.0539 | 100 |  | 988.9547 | 100 |  | 899.4719 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 99.2845 | 100 |  | 50.9513 | 100 |  | 11.3828 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3265 | 100 |  | 11.5044 | 100 |  | 10.5681 | 100 |  | 8842.316 | 100 |  | 80.2558 | 100 |  | 988.9792 | 100 |  | 896.2461 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 146.1228 | 100 |  | 61.838 | 100 |  | 18.5039 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.36697 | 100 |  | 14.5256 | 100 |  | 10.2997 | 100 |  | 3904.4532 | 100 |  | 80.1094 | 100 |  | 988.9075 | 100 |  | 895.08 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.754 | 55 | '(4) | 10.0434 | 55 |  |  |  |  | 79.6753 | 100 |  | 988.7825 | 100 |  | 895.7019 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 189.5465 | 98 |  | 55.1018 | 98 |  | 15.0734 | 98 |  | 0 | 98 |  | 4.4171 | 100 |  | 13.1458 | 98 |  | 10.241 | 98 |  | 5986.0356 | 100 |  | 77.1492 | 100 |  | 988.9783 | 100 |  | 895.9417 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 133.5264 | 100 |  | 54.1806 | 100 |  | 14.0319 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.35686 | 81 |  | 12.4281 | 100 |  | 10.4047 | 100 |  | 6572.5737 | 100 |  | 79.3731 | 100 |  | 988.3586 | 100 |  | 895.3236 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 161.3054 | 100 |  | 58.7126 | 100 |  | 16.7451 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.30954 | 100 |  | 13.2928 | 100 |  | 10.9747 | 100 |  | 5914.9997 | 100 |  | 77.4164 | 100 |  | 988.1764 | 100 |  | 893.0256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 150.1985 | 99 |  | 54.5472 | 99 |  | 14.0337 | 99 |  | 0 | 99 |  | 4.0426 | 100 |  | 12.4557 | 99 |  | 10.4273 | 99 |  | 6500.2026 | 100 |  | 78.5581 | 100 |  | 988.4942 | 100 |  | 891.1156 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 139.3007 | 100 |  | 57.1935 | 100 |  | 15.6152 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25506 | 100 |  | 13.1275 | 100 |  | 11.1908 | 100 |  | 6076.3664 | 100 |  | 80.3086 | 100 |  | 988.5294 | 100 |  | 891.0036 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 111.2897 | 100 |  | 52.7711 | 100 |  | 13.9871 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28062 | 100 |  | 12.5658 | 100 |  | 10.5383 | 100 |  | 6330.0755 | 100 |  | 82.6792 | 100 |  | 988.755 | 100 |  | 891.0453 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 128.5989 | 100 |  | 56.4391 | 100 |  | 15.9205 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.3241 | 100 |  | 13.175 | 100 |  | 10.9922 | 100 |  | 6135.6881 | 100 |  | 80.1369 | 100 |  | 988.5836 | 100 |  | 896.3878 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 83.9282 | 99 |  | 54.2191 | 99 |  | 14.5052 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.5601 | 100 |  | 12.7744 | 99 |  | 10.3103 | 99 |  | 5553.2572 | 88 |  | 81.1917 | 100 |  | 988.7547 | 100 |  | 896.5864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 125.1014 | 100 |  | 56.6553 | 100 |  | 15.9255 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26266 | 100 |  | 13.19 | 100 |  | 10.9928 | 100 |  | 6069.6677 | 100 |  | 80.1617 | 100 |  | 988.9794 | 100 |  | 897.265 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 106.8625 | 100 |  | 52.9861 | 100 |  | 14.0858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26756 | 100 |  | 12.6697 | 100 |  | 10.4214 | 100 |  | 6319.9743 | 100 |  | 80.5506 | 100 |  | 989.3789 | 100 |  | 897.4578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 132.3885 | 100 |  | 56.3151 | 100 |  | 16.2998 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.26206 | 100 |  | 13.2197 | 100 |  | 10.8644 | 100 |  | 6129.1438 | 100 |  | 76.4914 | 100 |  | 989.1936 | 100 |  | 900.5217 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 81.0552 | 100 |  | 54.3847 | 100 |  | 13.7888 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.57194 | 100 |  | 12.6419 | 100 |  | 10.4319 | 100 |  | 6302.5025 | 100 |  | 77.0892 | 100 |  | 989.5433 | 100 |  | 900.8731 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 128.4131 | 100 |  | 55.56 | 100 |  | 15.221 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2881 | 100 |  | 13.1508 | 100 |  | 10.9247 | 100 |  | 6055.9732 | 100 |  | 74.8539 | 100 |  | 989.7947 | 100 |  | 902.3411 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 99.2459 | 100 |  | 53.03 | 100 |  | 14.1046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.6904 | 100 |  | 12.5089 | 100 |  | 10.6719 | 100 |  | 6351.7479 | 100 |  | 77.5392 | 100 |  | 989.5181 | 100 |  | 905.1306 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 142.0464 | 99 |  | 57.0489 | 99 |  | 16.7217 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.46902 | 100 |  | 13.1855 | 99 |  | 11.2552 | 99 |  | 6058.2588 | 100 |  | 76.9492 | 100 |  | 989.3064 | 100 |  | 903.0189 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 74.0864 | 100 |  | 54.3919 | 100 |  | 15.6118 | 100 |  | 0 | 100 |  | 2.8015 | 100 |  | 12.7272 | 100 |  | 11.4956 | 100 |  | 6065.0457 | 100 |  | 77.575 | 100 |  | 989.1164 | 100 |  | 902.215 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 173.8691 | 99 |  | 58.9535 | 99 |  | 22.2797 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.26145 | 100 |  | 14.2526 | 99 |  | 10.8448 | 99 |  | 4118.7968 | 100 |  | 79.5864 | 100 |  | 989.11 | 100 |  | 900.4736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 95.3362 | 100 |  | 50.4089 | 100 |  | 12.6352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20397 | 81 |  | 11.2989 | 100 |  | 10.6533 | 100 |  | 8796.8768 | 100 |  | 77.6831 | 100 |  | 989.0181 | 100 |  | 900.6975 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 150.1823 | 100 |  | 61.0762 | 100 |  | 19.314 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24112 | 100 |  | 14.4644 | 100 |  | 10.3808 | 100 |  | 4107.5391 | 100 |  | 76.2364 | 100 |  | 989.0861 | 100 |  | 900.3633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 119.1952 | 100 |  | 50.2498 | 100 |  | 19.7834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19846 | 100 |  | 11.2811 | 100 |  | 10.79 | 100 |  | 8725.997 | 100 |  | 78.2183 | 100 |  | 988.9319 | 100 |  | 902.2692 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 173.4587 | 100 |  | 58.8085 | 100 |  | 35.4005 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2501 | 100 |  | 14.265 | 100 |  | 10.74 | 100 |  | 4086.3923 | 100 |  | 79.7142 | 100 |  | 989.0706 | 100 |  | 901.6481 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 172.9557 | 100 |  | 49.0497 | 100 |  | 21.9146 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.257 | 100 |  | 11.0936 | 100 |  | 10.905 | 100 |  | 8915.6218 | 100 |  | 80.7697 | 100 |  | 988.755 | 100 |  | 902.1425 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 178.0535 | 100 |  | 62.3331 | 100 |  | 20.1599 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.2596 | 100 |  | 14.3814 | 100 |  | 10.5483 | 100 |  | 4093.9025 | 100 |  | 80.525 | 100 |  | 988.7597 | 100 |  | 900.8464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 171.23 | 100 |  | 47.9672 | 100 |  | 27.6132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1973 | 100 |  | 11.2008 | 100 |  | 10.5653 | 100 |  | 8311.0037 | 88 |  | 78.3269 | 100 |  | 988.6122 | 100 |  | 903.2003 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 143.9077 | 100 |  | 57.8547 | 100 |  | 17.9979 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24499 | 100 |  | 14.2086 | 100 |  | 10.2231 | 100 |  | 4160.2128 | 100 |  | 78.0428 | 100 |  | 988.4289 | 100 |  | 905.0833 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 109.5615 | 99 |  | 49.9369 | 99 |  | 18.0838 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16918 | 100 |  | 11.1543 | 99 |  | 10.4889 | 99 |  | 8978.3667 | 100 |  | 77.2211 | 100 |  | 987.9542 | 100 |  | 905.0711 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 154.7063 | 100 |  | 61.1974 | 100 |  | 20.1817 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.29753 | 100 |  | 14.4556 | 100 |  | 10.0289 | 100 |  | 4122.4636 | 100 |  | 76.8178 | 100 |  | 988.0328 | 100 |  | 903.8089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 84.4722 | 100 |  | 50.9551 | 100 |  | 16.5615 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19418 | 100 |  | 11.2864 | 100 |  | 10.4539 | 100 |  | 8843.7228 | 100 |  | 76.6869 | 100 |  | 988.1575 | 100 |  | 905.5294 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 206.845 | 100 |  | 58.9868 | 100 |  | 36.8036 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24247 | 100 |  | 14.2172 | 100 |  | 10.3733 | 100 |  | 4173.9108 | 100 |  | 77.1233 | 100 |  | 989.2161 | 100 |  | 906.4094 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 98.4515 | 100 |  | 50.2767 | 100 |  | 11.9762 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.19305 | 100 |  | 11.1803 | 100 |  | 10.6056 | 100 |  | 9081.3378 | 100 |  | 76.8364 | 100 |  | 989.5403 | 100 |  | 906.4506 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 140.8135 | 100 |  | 62.8709 | 100 |  | 18.5569 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.23659 | 100 |  | 14.4883 | 100 |  | 10.2139 | 100 |  | 4121.732 | 100 |  | 77.4589 | 100 |  | 989.8889 | 100 |  | 904.6633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 143.7114 | 99 |  | 51.8294 | 99 |  | 27.8185 | 99 |  | 0 | 99 |  | 3.1742 | 100 |  | 11.9953 | 99 |  | 10.6588 | 99 |  | 7725.1077 | 100 |  | 73.7992 | 100 |  | 990.0675 | 100 |  | 902.61 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 138.3886 | 100 |  | 56.4733 | 100 |  | 19.6283 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28938 | 100 |  | 13.7583 | 100 |  | 10.1806 | 100 |  | 4461.5814 | 100 |  | 78.6694 | 100 |  | 989.9744 | 100 |  | 901.1219 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 111.0181 | 100 |  | 52.1971 | 100 |  | 12.6703 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18529 | 81 |  | 11.7947 | 100 |  | 10.5919 | 100 |  | 8558.6091 | 100 |  | 77.7781 | 100 |  | 990.1097 | 100 |  | 901.2672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 126.0709 | 100 |  | 58.8319 | 100 |  | 16.9878 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24258 | 100 |  | 13.9564 | 100 |  | 10.2894 | 100 |  | 4388.1671 | 100 |  | 79.3392 | 100 |  | 990.4508 | 100 |  | 900.9914 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 108.3027 | 99 |  | 51.3389 | 99 |  | 17.2905 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20826 | 100 |  | 11.8095 | 99 |  | 10.665 | 99 |  | 8543.733 | 100 |  | 79.4297 | 100 |  | 990.1497 | 100 |  | 901.5169 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 210.4743 | 100 |  | 55.0131 | 100 |  | 34.0276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.25583 | 100 |  | 13.6858 | 100 |  | 10.2942 | 100 |  | 4544.0823 | 100 |  | 79.8006 | 100 |  | 990.1567 | 100 |  | 900.9414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 112.6652 | 100 |  | 51.8301 | 100 |  | 13.9543 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17415 | 100 |  | 11.8033 | 100 |  | 10.6281 | 100 |  | 8587.1606 | 100 |  | 78.6922 | 100 |  | 990.3144 | 100 |  | 900.5242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 67.08 |  |  | 47.97 |  |  | 11.38 |  |  | 0 |  |  | 0.17 |  |  | 11.09 |  |  | 10.03 |  |  | 3753.51 |  |  | 73.8 |  |  | 987.95 |  |  | 891 |  |  |  |  | (8) | 46
MAX |  | 210.47 |  |  | 63.67 |  |  | 36.8 |  |  | 0 |  |  | 4.42 |  |  | 14.77 |  |  | 11.5 |  |  | 9081.34 |  |  | 82.68 |  |  | 990.45 |  |  | 906.45
%Medie < Soglia |  | 99.5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 97.8
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 129.6937 | 97.8 |  | 55.4009 | 97.8 |  | 17.9798 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.63241 | 97.8 |  | 12.919 | 97.8 |  | 10.5776 | 97.8 |  | 6251.9558 | 97.8 |  | 78.6858 | 100 |  | 989.1481 | 100 |  | 900.0656 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 30/04/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 00.09.20 | 30/04/2023 | 00.10.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 00.11.40 | 30/04/2023 | 00.12.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 00.14.05 | 30/04/2023 | 00.14.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 01.08.25 | 30/04/2023 | 01.08.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 01.27.30 | 30/04/2023 | 01.28.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 01.29.15 | 30/04/2023 | 01.37.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 01.35.35 | 30/04/2023 | 01.35.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 01.39.10 | 30/04/2023 | 01.39.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 01.52.40 | 30/04/2023 | 01.53.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 02.31.15 | 30/04/2023 | 02.32.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 02.33.15 | 30/04/2023 | 02.34.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 02.35.30 | 30/04/2023 | 02.36.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 02.51.55 | 30/04/2023 | 02.52.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 02.53.55 | 30/04/2023 | 02.54.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 02.56.15 | 30/04/2023 | 02.56.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.01.55 | 30/04/2023 | 03.02.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.05.20 | 30/04/2023 | 03.05.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.07.25 | 30/04/2023 | 03.08.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.09.15 | 30/04/2023 | 03.17.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.18.35 | 30/04/2023 | 03.19.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.20.45 | 30/04/2023 | 03.20.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.30.25 | 30/04/2023 | 03.30.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.32.30 | 30/04/2023 | 03.33.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.34.50 | 30/04/2023 | 03.35.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.37.15 | 30/04/2023 | 03.37.35
| TOC MEASURING OFF | 30/04/2023 | 03.46.30 | 30/04/2023 | 04.00.30
| TOC MAINTENANCE ON | 30/04/2023 | 03.46.30 | 30/04/2023 | 04.00.31
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 30/04/2023 | 03.46.30 | 30/04/2023 | 04.00.32
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.48.15 | 30/04/2023 | 03.49.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.50.25 | 30/04/2023 | 03.51.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 03.51.25 | 30/04/2023 | 03.51.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.52.40 | 30/04/2023 | 03.54.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.54.40 | 30/04/2023 | 03.58.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 03.59.30 | 30/04/2023 | 04.00.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 04.01.30 | 30/04/2023 | 04.03.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 04.03.45 | 30/04/2023 | 04.34.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/04/2023 | 04.19.40 | 30/04/2023 | 04.23.00
| FWE200 MAINTENANCE ON | 30/04/2023 | 04.34.06 | 30/04/2023 | 04.39.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 04.39.35 | 30/04/2023 | 04.53.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 04.54.10 | 30/04/2023 | 04.55.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 04.56.40 | 30/04/2023 | 04.57.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 04.59.15 | 30/04/2023 | 04.59.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.01.20 | 30/04/2023 | 05.02.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.03.15 | 30/04/2023 | 05.14.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.14.35 | 30/04/2023 | 05.16.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.16.55 | 30/04/2023 | 05.18.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.19.15 | 30/04/2023 | 05.20.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.21.40 | 30/04/2023 | 05.23.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.23.45 | 30/04/2023 | 05.32.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 05.31.15 | 30/04/2023 | 05.31.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.33.20 | 30/04/2023 | 05.34.10
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/04/2023 | 05.36.00 | 30/04/2023 | 05.42.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.38.00 | 30/04/2023 | 05.38.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.40.00 | 30/04/2023 | 05.41.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.42.05 | 30/04/2023 | 05.43.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.44.25 | 30/04/2023 | 05.46.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.46.55 | 30/04/2023 | 05.48.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.49.25 | 30/04/2023 | 05.50.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 05.52.15 | 30/04/2023 | 05.52.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.05.50 | 30/04/2023 | 06.06.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.08.00 | 30/04/2023 | 06.09.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.10.30 | 30/04/2023 | 06.11.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.24.25 | 30/04/2023 | 06.24.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.26.25 | 30/04/2023 | 06.27.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.28.35 | 30/04/2023 | 06.29.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 06.31.10 | 30/04/2023 | 06.31.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 07.03.20 | 30/04/2023 | 07.03.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 07.25.45 | 30/04/2023 | 07.26.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 07.28.05 | 30/04/2023 | 07.28.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 07.42.30 | 30/04/2023 | 07.42.35
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/04/2023 | 07.50.45 | 30/04/2023 | 07.54.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 08.19.10 | 30/04/2023 | 08.19.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 08.21.10 | 30/04/2023 | 08.22.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 08.23.05 | 30/04/2023 | 08.34.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 08.34.50 | 30/04/2023 | 11.02.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.02.50 | 30/04/2023 | 11.14.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 11.10.55 | 30/04/2023 | 11.11.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.14.35 | 30/04/2023 | 11.15.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.16.55 | 30/04/2023 | 11.17.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.19.15 | 30/04/2023 | 11.19.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.21.30 | 30/04/2023 | 11.22.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.23.35 | 30/04/2023 | 11.24.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.25.45 | 30/04/2023 | 11.27.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.28.00 | 30/04/2023 | 11.29.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.30.30 | 30/04/2023 | 11.31.05
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/04/2023 | 11.41.50 | 30/04/2023 | 11.46.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.48.35 | 30/04/2023 | 11.49.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.50.45 | 30/04/2023 | 11.51.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.53.00 | 30/04/2023 | 11.53.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.55.25 | 30/04/2023 | 11.55.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 11.59.00 | 30/04/2023 | 11.59.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 12.06.00 | 30/04/2023 | 12.06.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.09.10 | 30/04/2023 | 12.09.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.11.15 | 30/04/2023 | 12.12.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.13.25 | 30/04/2023 | 12.14.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.15.45 | 30/04/2023 | 12.16.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.18.15 | 30/04/2023 | 12.19.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.20.35 | 30/04/2023 | 12.21.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.22.50 | 30/04/2023 | 12.23.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.24.50 | 30/04/2023 | 12.24.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.25.00 | 30/04/2023 | 12.26.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.27.00 | 30/04/2023 | 12.34.05
| FWE200 MAINTENANCE ON | 30/04/2023 | 12.34.06 | 30/04/2023 | 12.39.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 12.39.35 | 30/04/2023 | 13.35.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.35.55 | 30/04/2023 | 13.37.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.38.40 | 30/04/2023 | 13.39.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.40.40 | 30/04/2023 | 13.41.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.42.55 | 30/04/2023 | 13.44.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.45.10 | 30/04/2023 | 13.46.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.47.25 | 30/04/2023 | 13.51.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.51.40 | 30/04/2023 | 13.53.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.54.00 | 30/04/2023 | 13.55.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 13.56.40 | 30/04/2023 | 13.57.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.08.25 | 30/04/2023 | 14.09.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.10.30 | 30/04/2023 | 14.11.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.12.45 | 30/04/2023 | 14.14.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.15.10 | 30/04/2023 | 14.16.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.17.35 | 30/04/2023 | 14.18.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.27.20 | 30/04/2023 | 14.27.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.28.55 | 30/04/2023 | 14.29.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.31.00 | 30/04/2023 | 14.31.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.33.00 | 30/04/2023 | 14.33.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.35.20 | 30/04/2023 | 14.36.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 14.47.20 | 30/04/2023 | 14.47.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.29.30 | 30/04/2023 | 15.30.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.31.30 | 30/04/2023 | 15.32.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.33.40 | 30/04/2023 | 15.35.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.36.15 | 30/04/2023 | 15.37.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.43.25 | 30/04/2023 | 15.43.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.47.35 | 30/04/2023 | 15.48.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.49.15 | 30/04/2023 | 15.58.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/04/2023 | 15.50.45 | 30/04/2023 | 15.54.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 15.58.45 | 30/04/2023 | 16.00.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.00.50 | 30/04/2023 | 16.02.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.03.05 | 30/04/2023 | 16.04.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.05.00 | 30/04/2023 | 16.18.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.18.50 | 30/04/2023 | 16.23.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.23.20 | 30/04/2023 | 16.43.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.43.50 | 30/04/2023 | 16.45.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 16.46.00 | 30/04/2023 | 16.59.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 16.57.15 | 30/04/2023 | 16.57.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.00.00 | 30/04/2023 | 17.01.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.02.15 | 30/04/2023 | 17.03.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.04.30 | 30/04/2023 | 17.06.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.06.50 | 30/04/2023 | 17.17.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.18.15 | 30/04/2023 | 17.19.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.20.50 | 30/04/2023 | 17.22.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.23.15 | 30/04/2023 | 17.24.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.25.30 | 30/04/2023 | 17.26.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.27.30 | 30/04/2023 | 17.38.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.39.10 | 30/04/2023 | 17.40.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.41.15 | 30/04/2023 | 17.43.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.43.30 | 30/04/2023 | 17.45.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.45.45 | 30/04/2023 | 17.58.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 17.59.45 | 30/04/2023 | 18.01.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.02.05 | 30/04/2023 | 18.03.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.04.20 | 30/04/2023 | 18.05.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.06.35 | 30/04/2023 | 18.07.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.08.30 | 30/04/2023 | 18.14.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.15.10 | 30/04/2023 | 18.16.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.17.55 | 30/04/2023 | 18.18.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.20.20 | 30/04/2023 | 18.21.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.22.30 | 30/04/2023 | 18.23.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.24.45 | 30/04/2023 | 18.25.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.27.00 | 30/04/2023 | 18.28.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.28.55 | 30/04/2023 | 18.37.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.38.00 | 30/04/2023 | 18.39.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.40.30 | 30/04/2023 | 18.41.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.42.40 | 30/04/2023 | 18.43.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.44.50 | 30/04/2023 | 18.46.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.47.00 | 30/04/2023 | 18.57.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 18.58.35 | 30/04/2023 | 18.59.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.00.45 | 30/04/2023 | 19.02.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.03.00 | 30/04/2023 | 19.04.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.05.05 | 30/04/2023 | 19.06.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.07.15 | 30/04/2023 | 19.18.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.18.35 | 30/04/2023 | 19.20.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.20.45 | 30/04/2023 | 19.22.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.23.00 | 30/04/2023 | 19.24.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.25.10 | 30/04/2023 | 19.27.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.27.20 | 30/04/2023 | 19.38.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.38.55 | 30/04/2023 | 19.40.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 30/04/2023 | 19.41.05 | 30/04/2023 | 19.48.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 19.41.15 | 30/04/2023 | 20.34.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 19.51.50 | 30/04/2023 | 19.51.55
| FWE200 MAINTENANCE ON | 30/04/2023 | 20.34.06 | 30/04/2023 | 20.39.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 20.39.35 | 30/04/2023 | 20.45.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 20.45.30 | 30/04/2023 | 20.47.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 20.47.45 | 30/04/2023 | 21.01.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.01.55 | 30/04/2023 | 21.03.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.04.15 | 30/04/2023 | 21.05.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.06.30 | 30/04/2023 | 21.07.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.08.45 | 30/04/2023 | 21.20.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.20.10 | 30/04/2023 | 21.21.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.22.40 | 30/04/2023 | 21.23.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.25.05 | 30/04/2023 | 21.26.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.27.10 | 30/04/2023 | 21.28.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.29.15 | 30/04/2023 | 21.37.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 21.30.30 | 30/04/2023 | 21.30.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 21.35.50 | 30/04/2023 | 21.35.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.38.25 | 30/04/2023 | 21.39.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.41.20 | 30/04/2023 | 21.41.30
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.43.30 | 30/04/2023 | 21.43.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.45.40 | 30/04/2023 | 21.46.20
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.47.50 | 30/04/2023 | 21.48.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 21.49.45 | 30/04/2023 | 22.00.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 21.50.05 | 30/04/2023 | 21.50.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.01.25 | 30/04/2023 | 22.02.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.03.35 | 30/04/2023 | 22.04.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.05.45 | 30/04/2023 | 22.07.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.07.55 | 30/04/2023 | 22.21.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.21.45 | 30/04/2023 | 22.23.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.23.50 | 30/04/2023 | 22.25.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.26.10 | 30/04/2023 | 22.39.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.40.00 | 30/04/2023 | 22.41.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.42.35 | 30/04/2023 | 22.44.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.44.55 | 30/04/2023 | 22.46.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.47.05 | 30/04/2023 | 22.48.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.49.20 | 30/04/2023 | 22.58.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 22.58.30 | 30/04/2023 | 22.59.50
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.08.00 | 30/04/2023 | 23.08.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.09.55 | 30/04/2023 | 23.11.40
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.11.55 | 30/04/2023 | 23.18.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.18.40 | 30/04/2023 | 23.20.05
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.26.00 | 30/04/2023 | 23.26.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.28.15 | 30/04/2023 | 23.28.55
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.30.15 | 30/04/2023 | 23.32.00
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.32.15 | 30/04/2023 | 23.36.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.36.55 | 30/04/2023 | 23.38.35
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.39.45 | 30/04/2023 | 23.40.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 30/04/2023 | 23.40.20 | 30/04/2023 | 23.40.25
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.49.15 | 30/04/2023 | 23.50.00
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 30/04/2023 | 23.50.45 | 30/04/2023 | 23.54.10
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.51.10 | 30/04/2023 | 23.52.45
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.53.20 | 30/04/2023 | 23.55.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.55.20 | 30/04/2023 | 23.57.15
| FWE200 WARNING ON | 30/04/2023 | 23.57.50 | 30/04/2023 | 23.59.15