## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 18/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 114.0041 | 100 |  | 54.3093 | 100 |  | 11.9685 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15829 | 100 |  | 11.6964 | 100 |  | 9.5661 | 100 |  | 8590.2619 | 100 |  | 83.9422 | 100 |  | 994.6556 | 100 |  | 913.8361 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 123.2687 | 100 |  | 55.4239 | 100 |  | 13.0248 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16585 | 100 |  | 12.1297 | 100 |  | 9.3772 | 100 |  | 7647.5574 | 100 |  | 84.3108 | 100 |  | 994.5847 | 100 |  | 911.2369 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 124.2575 | 100 |  | 54.0967 | 100 |  | 12.4349 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16528 | 100 |  | 12.0686 | 100 |  | 9.3914 | 100 |  | 7593.3114 | 100 |  | 85.4594 | 100 |  | 994.5342 | 100 |  | 908.9297 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 177.8169 | 100 |  | 53.2234 | 100 |  | 16.767 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16098 | 100 |  | 11.8042 | 100 |  | 9.4525 | 100 |  | 7880.3663 | 100 |  | 86.2644 | 100 |  | 994.6281 | 100 |  | 908.3989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 158.2363 | 99 |  | 54.1924 | 99 |  | 12.8173 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16074 | 100 |  | 11.7891 | 99 |  | 9.4337 | 99 |  | 7492.6942 | 88 |  | 86.3489 | 100 |  | 994.5439 | 100 |  | 910.1911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 166.8029 | 99 |  | 53.2147 | 99 |  | 17.2243 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15852 | 100 |  | 11.6602 | 99 |  | 9.5195 | 99 |  | 8024.7902 | 100 |  | 85.9044 | 100 |  | 994.2808 | 100 |  | 907.8408 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 143.672 | 99 |  | 51.1847 | 99 |  | 11.8031 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15193 | 100 |  | 11.2538 | 99 |  | 9.5 | 99 |  | 8643.0579 | 100 |  | 85.9931 | 100 |  | 994.1572 | 100 |  | 906.9247 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.826 | 53 | '(4) | 9.3172 | 53 |  |  |  |  | 86.3575 | 100 |  | 994.1642 | 100 |  | 907.7378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 95.938 | 100 |  | 58.8074 | 100 |  | 13.5142 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.17653 | 100 |  | 12.5169 | 100 |  | 10.4356 | 100 |  | 6921.6013 | 100 |  | 86.2661 | 100 |  | 994.0333 | 100 |  | 908.0658 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 158.8504 | 100 |  | 55.1054 | 100 |  | 13.3506 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16222 | 100 |  | 11.8856 | 100 |  | 9.3517 | 100 |  | 7869.0496 | 100 |  | 85.9803 | 100 |  | 993.9936 | 100 |  | 906.4867 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 169.0174 | 99 |  | 54.2763 | 99 |  | 13.0199 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16281 | 100 |  | 11.8969 | 99 |  | 9.3209 | 99 |  | 7832.4235 | 100 |  | 87.0414 | 100 |  | 994.2086 | 100 |  | 904.2242 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 142.581 | 100 |  | 54.0405 | 100 |  | 12.7739 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16224 | 100 |  | 11.8433 | 100 |  | 9.4147 | 100 |  | 7916.0659 | 100 |  | 87.6231 | 100 |  | 994.4936 | 100 |  | 901.9578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 103.2011 | 99 |  | 54.3783 | 99 |  | 12.1141 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15527 | 100 |  | 11.4212 | 99 |  | 9.7596 | 99 |  | 8197.663 | 100 |  | 86.7758 | 100 |  | 994.7522 | 100 |  | 903.2456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 122.3357 | 99 |  | 53.3251 | 99 |  | 12.4536 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16447 | 100 |  | 11.9292 | 99 |  | 10.0075 | 99 |  | 8021.43 | 100 |  | 86.9411 | 100 |  | 994.9411 | 100 |  | 902.1258 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 146.2814 | 99 |  | 54.5406 | 99 |  | 12.0626 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16342 | 100 |  | 11.8599 | 99 |  | 9.537 | 99 |  | 7890.8447 | 100 |  | 89.4258 | 100 |  | 995.3586 | 100 |  | 904.8464 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 140.8364 | 100 |  | 54.3259 | 100 |  | 11.9706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1626 | 100 |  | 11.8375 | 100 |  | 9.475 | 100 |  | 7899.6314 | 100 |  | 88.7533 | 100 |  | 995.4181 | 100 |  | 908.9525 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 162.681 | 100 |  | 54.1997 | 100 |  | 12.8241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16224 | 100 |  | 11.8242 | 100 |  | 9.4939 | 100 |  | 7905.6541 | 100 |  | 88.3531 | 100 |  | 995.3078 | 100 |  | 908.8736 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 191.576 | 99 |  | 53.2744 | 99 |  | 13.2816 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15993 | 100 |  | 11.7139 | 99 |  | 9.5011 | 99 |  | 7981.1167 | 100 |  | 87.3919 | 100 |  | 995.075 | 100 |  | 908.9897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 179.8266 | 100 |  | 50.9693 | 100 |  | 12.6062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15052 | 100 |  | 11.1622 | 100 |  | 9.6331 | 100 |  | 8484.0128 | 100 |  | 85.7017 | 100 |  | 994.7581 | 100 |  | 909.005 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 182.329 | 100 |  | 51.896 | 100 |  | 12.4274 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14936 | 100 |  | 11.115 | 100 |  | 9.7147 | 100 |  | 9229.4583 | 100 |  | 84.2131 | 100 |  | 994.4903 | 100 |  | 908.4822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 211.4154 | 100 |  | 52.1799 | 100 |  | 13.3951 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14979 | 100 |  | 11.1714 | 100 |  | 9.8089 | 100 |  | 8815.044 | 88 |  | 82.7842 | 100 |  | 994.3611 | 100 |  | 907.7006 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 178.523 | 100 |  | 54.5787 | 100 |  | 13.1277 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15821 | 100 |  | 11.7172 | 100 |  | 9.5278 | 100 |  | 8302.088 | 100 |  | 83.0197 | 100 |  | 994.3831 | 100 |  | 906.465 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 300.3494 | 100 |  | 59.8725 | 100 |  | 21.4796 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20309 | 100 |  | 13.725 | 100 |  | 10.2442 | 100 |  | 4036.2957 | 100 |  | 82.3772 | 100 |  | 994.4958 | 100 |  | 904.5069 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
12:00 |  | 221.2848 | 100 |  | 51.9438 | 100 |  | 17.8426 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15001 | 100 |  | 11.2881 | 100 |  | 9.8625 | 100 |  | 8958.0366 | 100 |  | 78.9756 | 100 |  | 994.6722 | 100 |  | 904.7089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 230.0939 | 99 |  | 53.0502 | 99 |  | 15.028 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15321 | 100 |  | 11.5089 | 99 |  | 9.4136 | 99 |  | 8503.2343 | 100 |  | 80.1172 | 100 |  | 994.8183 | 100 |  | 902.8378 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 180.7774 | 100 |  | 52.3359 | 100 |  | 13.2046 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15535 | 100 |  | 11.6342 | 100 |  | 9.3592 | 100 |  | 7968.5348 | 100 |  | 80.495 | 100 |  | 994.7211 | 100 |  | 902.5303 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 193.503 | 100 |  | 51.9783 | 100 |  | 13.8029 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15725 | 100 |  | 11.7906 | 100 |  | 9.185 | 100 |  | 7939.135 | 100 |  | 79.4814 | 100 |  | 994.6381 | 100 |  | 900.8253 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 203.8916 | 100 |  | 51.4725 | 100 |  | 14.3156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15803 | 100 |  | 11.7828 | 100 |  | 9.2381 | 100 |  | 7884.1286 | 100 |  | 81.3094 | 100 |  | 994.5997 | 100 |  | 899.8925 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 210.2173 | 100 |  | 52.0198 | 100 |  | 14.4999 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15691 | 100 |  | 11.7194 | 100 |  | 9.205 | 100 |  | 8007.5782 | 100 |  | 81.4281 | 100 |  | 994.7803 | 100 |  | 899.9642 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 197.7552 | 100 |  | 50.2799 | 100 |  | 13.5365 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14829 | 100 |  | 11.1944 | 100 |  | 9.1958 | 100 |  | 8443.7003 | 100 |  | 80.9319 | 100 |  | 994.7828 | 100 |  | 900.0978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 222.9378 | 100 |  | 49.2873 | 100 |  | 24.6066 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14674 | 100 |  | 11.0728 | 100 |  | 9.2344 | 100 |  | 9181.9349 | 100 |  | 81.4186 | 100 |  | 994.7281 | 100 |  | 899.4458 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 222.4559 | 100 |  | 51.1273 | 100 |  | 16.5938 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14737 | 100 |  | 11.1144 | 100 |  | 9.3958 | 100 |  | 9248.9748 | 100 |  | 80.8347 | 100 |  | 994.8058 | 100 |  | 900.5514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 231.3592 | 100 |  | 50.9924 | 100 |  | 14.3126 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15403 | 100 |  | 11.5728 | 100 |  | 9.1011 | 100 |  | 8467.7338 | 100 |  | 80.7767 | 100 |  | 994.6844 | 100 |  | 900.3097 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 202.8087 | 100 |  | 51.8065 | 100 |  | 14.1542 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15635 | 100 |  | 11.7094 | 100 |  | 9.0136 | 100 |  | 8041.9106 | 100 |  | 81.1661 | 100 |  | 994.4736 | 100 |  | 900.9503 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 236.1985 | 100 |  | 53.7311 | 100 |  | 23.1194 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15918 | 100 |  | 11.8494 | 100 |  | 8.9583 | 100 |  | 7849.8301 | 100 |  | 82.2536 | 100 |  | 994.1644 | 100 |  | 902.9908 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 250.5112 | 100 |  | 54.5202 | 100 |  | 15.0158 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16061 | 100 |  | 11.9419 | 100 |  | 8.9161 | 100 |  | 7731.7179 | 100 |  | 82.0169 | 100 |  | 994.2528 | 100 |  | 903.7281 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 263.0791 | 100 |  | 53.6697 | 100 |  | 16.8816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15961 | 100 |  | 11.8606 | 100 |  | 9.0928 | 100 |  | 8757.9462 | 88 |  | 82.2358 | 100 |  | 994.1353 | 100 |  | 904.0956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 220.0708 | 100 |  | 52.0822 | 100 |  | 15.3184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15149 | 100 |  | 11.3506 | 100 |  | 9.2028 | 100 |  | 8206.9683 | 100 |  | 82.5542 | 100 |  | 994.1181 | 100 |  | 904.9119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 177.2076 | 100 |  | 50.4582 | 100 |  | 12.4659 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14893 | 100 |  | 11.1489 | 100 |  | 9.3472 | 100 |  | 9122.0741 | 100 |  | 83.2703 | 100 |  | 994.1189 | 100 |  | 903.8706 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 196.8295 | 100 |  | 51.27 | 100 |  | 13.1844 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.14988 | 100 |  | 11.1839 | 100 |  | 9.4203 | 100 |  | 9170.8272 | 100 |  | 84.0339 | 100 |  | 994.2281 | 100 |  | 902.0697 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 228.8951 | 100 |  | 53.6008 | 100 |  | 22.5375 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15733 | 100 |  | 11.6525 | 100 |  | 9.2089 | 100 |  | 8398.4619 | 100 |  | 84.7992 | 100 |  | 994.4322 | 100 |  | 901.7956 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 168.7996 | 100 |  | 52.4753 | 100 |  | 12.3011 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15115 | 100 |  | 11.1606 | 100 |  | 9.4619 | 100 |  | 9206.4412 | 100 |  | 87.8831 | 100 |  | 994.6058 | 100 |  | 901.6586 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 197.3084 | 100 |  | 52.6868 | 100 |  | 13.276 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1603 | 100 |  | 11.7417 | 100 |  | 9.3067 | 100 |  | 8032.1071 | 100 |  | 87.8831 | 100 |  | 994.9808 | 100 |  | 899.4672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 203.2752 | 100 |  | 52.395 | 100 |  | 12.8184 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16113 | 100 |  | 11.7758 | 100 |  | 9.3203 | 100 |  | 8045.3301 | 100 |  | 88.3261 | 100 |  | 994.9297 | 100 |  | 899.0911 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 210.1113 | 100 |  | 52.5767 | 100 |  | 14.5679 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16105 | 100 |  | 11.7622 | 100 |  | 9.2444 | 100 |  | 8074.0731 | 100 |  | 89.0014 | 100 |  | 994.9453 | 100 |  | 898.6817 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 217.122 | 100 |  | 52.4575 | 100 |  | 16.2156 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16099 | 100 |  | 11.7178 | 100 |  | 9.3017 | 100 |  | 8127.6729 | 100 |  | 90.3642 | 100 |  | 994.9283 | 100 |  | 898.2211 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 95.94 |  |  | 49.29 |  |  | 11.8 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 11.07 |  |  | 8.92 |  |  | 4036.3 |  |  | 78.98 |  |  | 993.99 |  |  | 898.22 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 300.35 |  |  | 59.87 |  |  | 24.61 |  |  | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 13.73 |  |  | 10.44 |  |  | 9248.97 |  |  | 90.36 |  |  | 995.42 |  |  | 913.84
%Medie < Soglia |  | 99.6 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.3
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 183.6351 | 97.8 |  | 52.9491 | 97.8 |  | 14.4218 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0.15742 | 97.8 |  | 11.6325 | 97.8 |  | 9.4138 | 97.8 |  | 8238.7835 | 97.8 |  | 84.5868 | 100 |  | 994.5926 | 100 |  | 904.3825 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 18/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/06/2023 | 02.18.15 | 18/06/2023 | 02.21.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/06/2023 | 10.20.35 | 18/06/2023 | 10.24.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 18/06/2023 | 18.22.50 | 18/06/2023 | 18.26.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 11.32.55 | 18/06/2023 | 11.33.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 11.34.05 | 18/06/2023 | 11.37.30
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 12.52.35 | 18/06/2023 | 12.52.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 13.11.10 | 18/06/2023 | 13.11.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 13.25.25 | 18/06/2023 | 13.25.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 13.26.40 | 18/06/2023 | 13.26.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 13.56.35 | 18/06/2023 | 13.56.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 13.59.10 | 18/06/2023 | 13.59.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 15.03.15 | 18/06/2023 | 15.03.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 15.32.40 | 18/06/2023 | 15.33.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 16.05.50 | 18/06/2023 | 16.06.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 16.07.25 | 18/06/2023 | 16.07.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 16.37.15 | 18/06/2023 | 16.37.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 16.38.05 | 18/06/2023 | 16.38.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 16.39.20 | 18/06/2023 | 16.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 17.08.35 | 18/06/2023 | 17.08.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 17.40.35 | 18/06/2023 | 17.41.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 17.43.15 | 18/06/2023 | 17.43.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 18.44.40 | 18/06/2023 | 18.45.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 18.46.25 | 18/06/2023 | 18.46.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 18.47.00 | 18/06/2023 | 18.47.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 18/06/2023 | 19.17.05 | 18/06/2023 | 19.17.10
| TOC MEASURING OFF | 18/06/2023 | 03.44.40 | 18/06/2023 | 03.58.40
| TOC MAINTENANCE ON | 18/06/2023 | 03.44.40 | 18/06/2023 | 03.58.41
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 18/06/2023 | 03.44.40 | 18/06/2023 | 03.58.42
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 02.00.05 | 18/06/2023 | 02.00.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 02.35.20 | 18/06/2023 | 02.35.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 03.06.40 | 18/06/2023 | 03.06.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 03.54.40 | 18/06/2023 | 03.54.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 05.11.20 | 18/06/2023 | 05.11.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 06.28.00 | 18/06/2023 | 06.28.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 06.42.10 | 18/06/2023 | 06.42.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 07.21.35 | 18/06/2023 | 07.21.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 08.38.30 | 18/06/2023 | 08.38.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 12.20.00 | 18/06/2023 | 12.20.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 18/06/2023 | 23.19.35 | 18/06/2023 | 23.19.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/06/2023 | 04.13.20 | 18/06/2023 | 04.20.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/06/2023 | 06.26.50 | 18/06/2023 | 06.32.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/06/2023 | 11.20.05 | 18/06/2023 | 11.30.30
| FORNO IN MARCIA OFF | 18/06/2023 | 20.30.35 | 18/06/2023 | 20.32.45