## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 09/03/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 113.3948 | 99 |  | 53.4312 | 99 |  | 13.1232 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.6747 | 99 |  | 9.3928 | 99 |  | 8104.1735 | 88 |  | 83.6192 | 100 |  | 992.3397 | 100 |  | 867.8822 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 96.3812 | 100 |  | 53.846 | 100 |  | 12.9672 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.8058 | 100 |  | 9.3711 | 100 |  | 8306.9384 | 100 |  | 83.7347 | 100 |  | 992.07 | 100 |  | 866.2897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 112.3229 | 100 |  | 54.0257 | 100 |  | 12.8278 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7014 | 100 |  | 9.3272 | 100 |  | 8434.5131 | 100 |  | 84.0658 | 100 |  | 991.9783 | 100 |  | 865.2256 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 92.3616 | 100 |  | 54.0404 | 100 |  | 12.4666 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6844 | 100 |  | 9.3694 | 100 |  | 8407.87 | 100 |  | 83.2022 | 100 |  | 991.8722 | 100 |  | 865.6853 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 90.2586 | 100 |  | 53.7695 | 100 |  | 12.7284 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.6 | 100 |  | 9.4403 | 100 |  | 8497.7093 | 100 |  | 83.3506 | 100 |  | 991.7292 | 100 |  | 867.6864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 89.7271 | 100 |  | 52.67 | 100 |  | 11.5816 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.0978 | 100 |  | 9.3911 | 100 |  | 9520.025 | 100 |  | 83.1375 | 100 |  | 991.2297 | 100 |  | 869.7825 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 103.1262 | 100 |  | 52.9541 | 100 |  | 12.1116 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1275 | 100 |  | 9.6272 | 100 |  | 9793.0212 | 100 |  | 83.5989 | 100 |  | 990.7811 | 100 |  | 870.4947 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 11.788 | 57 | '(4) | 9.2736 | 57 |  |  |  |  | 81.6433 | 100 |  | 990.1714 | 100 |  | 870.13 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 97.0086 | 95 |  | 53.6879 | 95 |  | 12.4721 | 95 |  | 0 | 95 |  | 0 | 100 |  | 11.7855 | 95 |  | 9.2637 | 95 |  | 8353.3304 | 100 |  | 81.5856 | 100 |  | 990.0042 | 100 |  | 873.0519 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 91.2725 | 100 |  | 54.8182 | 100 |  | 12.6587 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.7117 | 100 |  | 9.3333 | 100 |  | 8423.3087 | 100 |  | 83.4381 | 100 |  | 990.1108 | 100 |  | 876.4133 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 126.9687 | 100 |  | 57.1755 | 100 |  | 14.5091 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 12.5117 | 100 |  | 9.92 | 100 |  | 6300.0279 | 100 |  | 82.425 | 100 |  | 990.4303 | 100 |  | 876.0564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 73.2162 | 100 |  | 53.2293 | 100 |  | 10.6719 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8172 | 100 |  | 9.3456 | 100 |  | 10717.1938 | 100 |  | 83.2664 | 100 |  | 990.2789 | 100 |  | 873.9783 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 99.3045 | 100 |  | 53.8489 | 100 |  | 12.0407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.3711 | 100 |  | 9.5739 | 100 |  | 8809.1839 | 100 |  | 84.9492 | 100 |  | 990.3514 | 100 |  | 873.2961 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 110.8645 | 100 |  | 54.0636 | 100 |  | 12.1059 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1614 | 100 |  | 9.8119 | 100 |  | 9619.6114 | 100 |  | 83.7478 | 100 |  | 990.6022 | 100 |  | 873.2489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 126.2216 | 100 |  | 52.8755 | 100 |  | 12.0936 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2083 | 100 |  | 9.8553 | 100 |  | 9623.1356 | 100 |  | 82.3172 | 100 |  | 990.7894 | 100 |  | 870.1561 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:00 |  | 104.3789 | 99 |  | 53.27 | 99 |  | 12.3908 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.6604 | 99 |  | 9.4462 | 99 |  | 8524.8589 | 100 |  | 84.6458 | 100 |  | 990.8461 | 100 |  | 873.7592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
08:30 |  | 103.2312 | 99 |  | 52.3495 | 99 |  | 12.5423 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.5947 | 99 |  | 9.5265 | 99 |  | 8338.8144 | 88 |  | 85.1931 | 100 |  | 991.0169 | 100 |  | 875.3775 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:00 |  | 101.6335 | 100 |  | 52.7626 | 100 |  | 12.9104 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5433 | 100 |  | 9.5736 | 100 |  | 8629.0333 | 100 |  | 84.7781 | 100 |  | 991.075 | 100 |  | 875.6889 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
09:30 |  | 90.3518 | 100 |  | 53.1661 | 100 |  | 13.3433 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5175 | 100 |  | 9.6872 | 100 |  | 8662.5467 | 100 |  | 86.4008 | 100 |  | 991.3814 | 100 |  | 873.6456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:00 |  | 87.4077 | 99 |  | 51.5342 | 99 |  | 12.8698 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.2936 | 99 |  | 9.793 | 99 |  | 8876.0922 | 100 |  | 87.2883 | 100 |  | 991.7667 | 100 |  | 879.9953 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
10:30 |  | 82.7771 | 100 |  | 49.7862 | 100 |  | 11.7927 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9036 | 100 |  | 9.74 | 100 |  | 9763.7693 | 100 |  | 88.2319 | 100 |  | 992.0294 | 100 |  | 888.7014 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:00 |  | 94.9821 | 100 |  | 51.0915 | 100 |  | 12.4082 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9094 | 100 |  | 9.9108 | 100 |  | 9990.0502 | 100 |  | 88.2364 | 100 |  | 992.0286 | 100 |  | 894.3081 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
11:30 |  | 96.253 | 100 |  | 51.9652 | 100 |  | 12.6132 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.2781 | 100 |  | 9.6897 | 100 |  | 9506.8986 | 100 |  | 87.1969 | 100 |  | 991.8683 | 100 |  | 894.2675 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 98.4796 | 100 |  | 51.1288 | 100 |  | 13.4035 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5181 | 100 |  | 9.5639 | 100 |  | 8656.1963 | 100 |  | 86.4778 | 100 |  | 991.7383 | 100 |  | 897.1139 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 94.4475 | 99 |  | 51.779 | 99 |  | 13.2867 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.5426 | 99 |  | 9.5125 | 99 |  | 8563.098 | 100 |  | 86.4567 | 100 |  | 991.6411 | 100 |  | 897.6978 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 82.0963 | 100 |  | 51.1404 | 100 |  | 14.0567 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.5122 | 100 |  | 9.4842 | 100 |  | 8631.7551 | 100 |  | 85.2178 | 100 |  | 991.3336 | 100 |  | 896.8764 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:30 |  | 106.5347 | 100 |  | 55.3217 | 100 |  | 14.3795 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.9908 | 100 |  | 10.2008 | 100 |  | 7474.9817 | 100 |  | 81.6331 | 100 |  | 991.0128 | 100 |  | 897.7564 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:00 |  | 78.62 | 99 |  | 51.0466 | 99 |  | 12.974 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.3331 | 99 |  | 10.2538 | 99 |  | 9308.044 | 100 |  | 79.3589 | 100 |  | 990.5819 | 100 |  | 897.0689 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
14:30 |  | 81.2189 | 100 |  | 50.633 | 100 |  | 12.424 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 11.1092 | 100 |  | 9.3569 | 100 |  | 9812.2903 | 100 |  | 83.5517 | 100 |  | 990.3411 | 100 |  | 907.5728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:00 |  | 72.2794 | 100 |  | 53.0299 | 100 |  | 12.1001 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.9767 | 100 |  | 9.2972 | 100 |  | 9903.4751 | 100 |  | 82.9894 | 100 |  | 989.9142 | 100 |  | 910.3847 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 106.1485 | 100 |  | 54.986 | 100 |  | 11.2345 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8092 | 100 |  | 9.2036 | 100 |  | 10135.5509 | 100 |  | 83.0717 | 100 |  | 989.685 | 100 |  | 900.2797 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 148.6799 | 100 |  | 55.7218 | 100 |  | 11.7166 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.66 | 100 |  | 9.4994 | 100 |  | 10287.6197 | 100 |  | 82.8678 | 100 |  | 989.3903 | 100 |  | 899.795 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 105.965 | 100 |  | 65.5858 | 100 |  | 19.6574 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 13.1919 | 100 |  | 10.9975 | 100 |  | 5649.1041 | 88 |  | 81.2097 | 100 |  | 989.0333 | 100 |  | 904.0011 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
17:00 |  | 89.5747 | 100 |  | 52.4137 | 100 |  | 10.154 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.0544 | 100 |  | 9.415 | 100 |  | 12010.1145 | 100 |  | 81.7386 | 100 |  | 988.9342 | 100 |  | 903.2772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 129.0485 | 100 |  | 55.4141 | 100 |  | 11.6661 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7797 | 100 |  | 9.3742 | 100 |  | 10169.4022 | 100 |  | 83.1586 | 100 |  | 989.0775 | 100 |  | 903.4144 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 123.5714 | 100 |  | 55.1163 | 100 |  | 11.4343 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7494 | 100 |  | 9.4181 | 100 |  | 10326.5095 | 100 |  | 85.0339 | 100 |  | 989.1425 | 100 |  | 902.2667 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 157.02 | 100 |  | 55.8216 | 100 |  | 11.7537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6344 | 100 |  | 9.3878 | 100 |  | 10519.532 | 100 |  | 86.6253 | 100 |  | 989.045 | 100 |  | 900.8556 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 152.4503 | 99 |  | 55.214 | 99 |  | 11.0846 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 10.6401 | 99 |  | 9.354 | 99 |  | 10312.3414 | 100 |  | 85.905 | 100 |  | 989.0267 | 100 |  | 899.0758 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 154.0631 | 100 |  | 55.629 | 100 |  | 11.8706 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6514 | 100 |  | 9.3575 | 100 |  | 10362.9613 | 100 |  | 87.2767 | 100 |  | 989.2758 | 100 |  | 895.1089 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 140.6745 | 100 |  | 55.9606 | 100 |  | 10.6477 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6133 | 100 |  | 9.3508 | 100 |  | 10472.5171 | 100 |  | 87.315 | 100 |  | 989.4692 | 100 |  | 893.2239 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 134.4881 | 99 |  | 56.1279 | 99 |  | 10.6514 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 10.7123 | 99 |  | 9.2861 | 99 |  | 10370.1907 | 100 |  | 87.015 | 100 |  | 989.5661 | 100 |  | 888.9444 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 146.435 | 100 |  | 55.5518 | 100 |  | 11.107 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.6944 | 100 |  | 9.2358 | 100 |  | 10466.4276 | 100 |  | 85.9853 | 100 |  | 989.3442 | 100 |  | 886.995 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 179.3183 | 99 |  | 58.2732 | 99 |  | 11.9746 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 11.5571 | 99 |  | 9.7 | 99 |  | 8189.6775 | 100 |  | 83.9453 | 100 |  | 989.5075 | 100 |  | 886.3897 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 110.9767 | 99 |  | 55.364 | 99 |  | 10.2839 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0 | 100 |  | 10.7875 | 99 |  | 9.1663 | 99 |  | 10235.4019 | 100 |  | 87.9717 | 100 |  | 989.9103 | 100 |  | 885.0167 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 114.2358 | 100 |  | 54.2746 | 100 |  | 10.2298 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.8319 | 100 |  | 9.1153 | 100 |  | 10077.3091 | 100 |  | 87.8897 | 100 |  | 990.3717 | 100 |  | 881.9672 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 117.8266 | 100 |  | 53.9086 | 100 |  | 10.138 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0 | 100 |  | 10.7739 | 100 |  | 9.115 | 100 |  | 10131.9873 | 100 |  | 87.9472 | 100 |  | 990.3764 | 100 |  | 881.3392 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 72.28 |  |  | 49.79 |  |  | 10.14 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 10.05 |  |  | 9.11 |  |  | 5649.1 |  |  | 79.36 |  |  | 988.93 |  |  | 865.23 |  |  |  |  | (8) | 45
MAX |  | 179.32 |  |  | 65.59 |  |  | 19.66 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 13.19 |  |  | 11 |  |  | 12010.11 |  |  | 88.24 |  |  | 992.34 |  |  | 910.38
%Medie < Soglia |  | 99.7 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 109.128 | 97.8 |  | 53.7322 | 97.8 |  | 12.1318 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 0 | 97.8 |  | 11.2021 | 97.8 |  | 9.5009 | 97.8 |  | 9354.9884 | 97.8 |  | 84.6552 | 100 |  | 990.5653 | 100 |  | 885.0565 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 09/03/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FWE200 WARNING ON | 09/03/2023 | 16.06.15 | 09/03/2023 | 16.06.20
| FLOWSICK100 IN FUNZIONE/FAULT ON | 09/03/2023 | 16.06.15 | 09/03/2023 | 16.06.21
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/03/2023 | 00.13.10 | 09/03/2023 | 00.16.40
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/03/2023 | 08.15.25 | 09/03/2023 | 08.18.55
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 09/03/2023 | 16.17.45 | 09/03/2023 | 16.21.15
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 13.22.45 | 09/03/2023 | 13.22.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 17.36.05 | 09/03/2023 | 17.36.10
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 17.50.40 | 09/03/2023 | 17.50.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 18.04.55 | 09/03/2023 | 18.05.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 18.06.55 | 09/03/2023 | 18.07.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 18.19.40 | 09/03/2023 | 18.19.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 18.21.40 | 09/03/2023 | 18.21.50
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 18.34.30 | 09/03/2023 | 18.34.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 18.53.00 | 09/03/2023 | 18.53.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 19.08.10 | 09/03/2023 | 19.08.20
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 19.09.20 | 09/03/2023 | 19.09.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 19.23.35 | 09/03/2023 | 19.23.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 19.24.40 | 09/03/2023 | 19.24.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 19.38.25 | 09/03/2023 | 19.38.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 19.39.30 | 09/03/2023 | 19.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 20.09.50 | 09/03/2023 | 20.10.00
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 20.23.15 | 09/03/2023 | 20.23.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 20.24.45 | 09/03/2023 | 20.24.55
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 20.38.25 | 09/03/2023 | 20.38.35
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 20.39.30 | 09/03/2023 | 20.39.40
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 20.51.55 | 09/03/2023 | 20.52.05
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 21.08.35 | 09/03/2023 | 21.08.45
| FLOWSICK100 WARNING ON | 09/03/2023 | 21.23.20 | 09/03/2023 | 21.23.30
| TOC MEASURING OFF | 09/03/2023 | 03.47.20 | 09/03/2023 | 04.01.20
| TOC MAINTENANCE ON | 09/03/2023 | 03.47.20 | 09/03/2023 | 04.01.21
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 09/03/2023 | 03.47.20 | 09/03/2023 | 04.01.22
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 00.00.10 | 09/03/2023 | 00.00.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 03.57.20 | 09/03/2023 | 03.57.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 07.34.00 | 09/03/2023 | 07.34.05
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 08.25.55 | 09/03/2023 | 08.26.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 09.33.20 | 09/03/2023 | 09.33.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 12.08.50 | 09/03/2023 | 12.08.55
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 13.59.55 | 09/03/2023 | 14.00.00
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 18.40.05 | 09/03/2023 | 18.40.10
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 20.12.35 | 09/03/2023 | 20.12.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 21.01.25 | 09/03/2023 | 21.01.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 21.44.25 | 09/03/2023 | 21.44.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 09/03/2023 | 23.35.45 | 09/03/2023 | 23.35.50
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/03/2023 | 05.22.40 | 09/03/2023 | 05.27.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/03/2023 | 06.56.00 | 09/03/2023 | 07.01.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/03/2023 | 13.22.05 | 09/03/2023 | 13.32.00
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/03/2023 | 16.06.15 | 09/03/2023 | 16.06.22
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/03/2023 | 16.16.15 | 09/03/2023 | 16.26.20
| FORNO IN MARCIA OFF | 09/03/2023 | 21.07.10 | 09/03/2023 | 21.12.10
| CON RIFIUTO OFF | 09/03/2023 | 16.06.15 | 09/03/2023 | 16.06.23