## Misure 1
Calcidrata - Cagliari | [36 empty] | Data: 27/06/2023
Report Giornaliero Medie Semiorarie - Configurazione coincenerimento
| CO |  |  | NOX |  |  | SO2 |  |  | TOC |  |  | POLV |  |  | O2 |  |  | H2O |  |  | Q Fumi |  |  | T Fumi |  |  | P Fumi |  |  | T forno | [5 empty] | Impianto
Ore | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | mg/Nm3 | ID % | Note | % | ID % | Note | % | ID % | Note | Nm3/h | ID % | Note | ° C | ID % | Note | mbar | ID % | Note | °C | ID % | Note | Val. | ID % | Note | Stato
00:30 |  | 356.3503 | 99 |  | 59.5581 | 99 |  | 48.5341 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.20372 | 100 |  | 13.5738 | 99 |  | 11.022 | 99 |  | 4221.8053 | 100 |  | 88.26 | 100 |  | 995.9636 | 100 |  | 939.5456 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:00 |  | 213.4438 | 100 |  | 54.5589 | 100 |  | 19.6858 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16369 | 100 |  | 11.7086 | 100 |  | 11.2856 | 100 |  | 8349.1117 | 100 |  | 89.0428 | 100 |  | 995.77 | 100 |  | 939.1078 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
01:30 |  | 273.8941 | 100 |  | 60.7883 | 100 |  | 26.4831 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20862 | 100 |  | 13.7761 | 100 |  | 10.8622 | 100 |  | 4240.779 | 100 |  | 87.3475 | 100 |  | 995.4856 | 100 |  | 937.7842 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:00 |  | 184.9436 | 100 |  | 53.6456 | 100 |  | 32.5861 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16188 | 100 |  | 11.7142 | 100 |  | 11.1639 | 100 |  | 8234.8709 | 100 |  | 85.1028 | 100 |  | 995.2006 | 100 |  | 937.5981 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
02:30 |  | 266.8201 | 100 |  | 58.0543 | 100 |  | 24.96 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20226 | 100 |  | 13.5347 | 100 |  | 10.8394 | 100 |  | 4228.1065 | 100 |  | 87.9639 | 100 |  | 995.0144 | 100 |  | 936.9467 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:00 |  | 261.3302 | 99 |  | 53.0385 | 99 |  | 28.9316 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16358 | 100 |  | 11.7546 | 99 |  | 11.0655 | 99 |  | 8255.3467 | 100 |  | 87.5786 | 100 |  | 994.8533 | 100 |  | 936.0508 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
03:30 |  | 307.9923 | 100 |  | 61.185 | 100 |  | 35.3307 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21106 | 100 |  | 13.8386 | 100 |  | 10.7981 | 100 |  | 4306.1032 | 88 |  | 88.4283 | 100 |  | 994.8272 | 100 |  | 936.9989 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:00 | '(1) | [14 empty] | '(4) | 10.0917 | 53 | '(4) | 10.687 | 53 |  |  |  |  | 86.0678 | 100 |  | 994.6428 | 100 |  | 939.145 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
04:30 |  | 127.8948 | 100 |  | 58.7556 | 100 |  | 30.7571 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20437 | 100 |  | 13.5264 | 100 |  | 11.2458 | 100 |  | 4200.4527 | 100 |  | 90.3567 | 100 |  | 994.6769 | 100 |  | 938.9264 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:00 |  | 266.769 | 100 |  | 53.4072 | 100 |  | 27.7421 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16967 | 100 |  | 12.0622 | 100 |  | 10.9117 | 100 |  | 7652.3262 | 100 |  | 89.1053 | 100 |  | 994.66 | 100 |  | 936.5131 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
05:30 |  | 335.7935 | 100 |  | 59.5019 | 100 |  | 33.3352 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20203 | 100 |  | 13.5492 | 100 |  | 10.6589 | 100 |  | 4532.1166 | 100 |  | 87.4794 | 100 |  | 994.7039 | 100 |  | 936.4644 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:00 |  | 155.9795 | 100 |  | 54.6313 | 100 |  | 26.3822 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16813 | 100 |  | 12.0728 | 100 |  | 11.2675 | 100 |  | 7632.2256 | 100 |  | 84.0292 | 100 |  | 994.8425 | 100 |  | 937.6886 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
06:30 |  | 344.7225 | 100 |  | 56.4229 | 100 |  | 44.749 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1946 | 100 |  | 13.2517 | 100 |  | 10.7147 | 100 |  | 4662.9113 | 100 |  | 87.9483 | 100 |  | 994.9589 | 100 |  | 937.1742 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:00 |  | 278.2101 | 99 |  | 52.2187 | 99 |  | 29.8308 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15467 | 100 |  | 11.2033 | 99 |  | 10.793 | 99 |  | 9261.9464 | 100 |  | 89.4392 | 100 |  | 995.0519 | 100 |  | 937.1514 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
07:30 |  | 250.7688 | 99 |  | 65.3036 | 99 |  | 57.9434 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.46681 | 100 |  | 18.6487 | 99 |  | 8.8415 | 99 |  | 69.6626 | 100 |  | 69.3453 | 100 |  | 995.1997 | 100 |  | 938.8433 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:00 |  | 78.6741 | 100 |  | 36.4046 | 100 |  | 37.9306 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.4607 | 100 |  | 19.5867 | 100 |  | 10.6083 | 100 |  | 80.1074 | 100 |  | 58.3286 | 100 |  | 995.2458 | 100 |  | 938.0956 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
08:30 |  | 46.0593 | 100 |  | 26.2769 | 100 |  | 38.0537 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45789 | 100 |  | 19.6408 | 100 |  | 10.7725 | 100 |  | 76.1087 | 100 |  | 55.7122 | 100 |  | 995.2778 | 100 |  | 937.8094 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:00 |  | 71.4123 | 100 |  | 50.17 | 100 |  | 19.6771 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20723 | 100 |  | 13.9722 | 100 |  | 10.7164 | 100 |  | 5266.7225 | 100 |  | 75.6953 | 100 |  | 995.1906 | 100 |  | 934.3322 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
09:30 |  | 312.3298 | 100 |  | 54.0267 | 100 |  | 26.0515 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.18418 | 100 |  | 12.6825 | 100 |  | 10.9886 | 100 |  | 6158.3221 | 100 |  | 92.6739 | 100 |  | 995.1978 | 100 |  | 934.6025 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:00 |  | 250.294 | 100 |  | 58.7524 | 100 |  | 52.3876 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.24058 | 100 |  | 14.8014 | 100 |  | 10.1889 | 100 |  | 2380.9287 | 100 |  | 86.1819 | 100 |  | 995.2347 | 100 |  | 935.1619 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
10:30 |  | 134.8106 | 99 |  | 50.714 | 99 |  | 44.3918 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47904 | 100 |  | 19.4423 | 99 |  | 11.7632 | 99 |  | 62.426 | 100 |  | 67.0944 | 100 |  | 995.3219 | 100 |  | 934.7053 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:00 |  | 55.274 | 100 |  | 52.893 | 100 |  | 26.392 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.28453 | 100 |  | 15.8794 | 100 |  | 11.2172 | 100 |  | 2632.5782 | 100 |  | 73.9011 | 100 |  | 995.2453 | 100 |  | 928.8253 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
11:30 |  | 297.5556 | 100 |  | 51.1509 | 100 |  | 37.5834 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15764 | 100 |  | 11.2181 | 100 |  | 10.9972 | 100 |  | 7849.514 | 88 |  | 94.9917 | 100 |  | 995.0458 | 100 |  | 927.8772 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:00 |  | 217.6787 | 100 |  | 53.7215 | 100 |  | 29.7238 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16653 | 100 |  | 11.7056 | 100 |  | 10.8125 | 100 |  | 7685.4795 | 100 |  | 97.0772 | 100 |  | 994.8439 | 100 |  | 929.2119 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
12:30 |  | 316.0728 | 99 |  | 54.3864 | 99 |  | 40.9079 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19105 | 100 |  | 12.9674 | 99 |  | 10.422 | 99 |  | 4540.9839 | 100 |  | 95.5008 | 100 |  | 994.7672 | 100 |  | 929.2389 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
13:00 |  | 195.4513 | 99 |  | 60.5051 | 99 |  | 45.363 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.47902 | 100 |  | 19.1641 | 99 |  | 10.7841 | 99 |  | 43.0004 | 100 |  | 70.6133 | 100 |  | 994.6275 | 100 |  | 932.0294 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
13:30 |  | 62.4102 | 100 |  | 33.8917 | 100 |  | 41.6407 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.46976 | 100 |  | 19.7078 | 100 |  | 11.2197 | 100 |  | 65.339 | 100 |  | 62.2297 | 100 |  | 994.3397 | 100 |  | 930.5119 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:00 |  | 34.8454 | 100 |  | 16.2324 | 100 |  | 36.1241 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.45575 | 100 |  | 20.2114 | 100 |  | 9.5239 | 100 |  | 103.6444 | 100 |  | 58.3478 | 100 |  | 994.0658 | 100 |  | 928.1911 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
14:30 |  | 31.0706 | 99 |  | 16.0176 | 99 |  | 38.8821 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.45777 | 100 |  | 19.9983 | 99 |  | 10.5844 | 99 |  | 73.9646 | 100 |  | 55.8689 | 100 |  | 993.9244 | 100 |  | 922.8681 | 100 |  |  |  |  | In Spegnimento
15:00 |  | 80.0534 | 100 |  | 47.2351 | 100 |  | 15.085 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15853 | 100 |  | 11.5261 | 100 |  | 10.6575 | 100 |  | 9164.3155 | 100 |  | 86.2897 | 100 |  | 993.6764 | 100 |  | 920.0592 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
15:30 |  | 175.5225 | 100 |  | 50.357 | 100 |  | 14.0074 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15257 | 100 |  | 10.9014 | 100 |  | 10.3317 | 100 |  | 8597.0133 | 100 |  | 96.9164 | 100 |  | 993.6133 | 100 |  | 923.0958 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:00 |  | 250.3902 | 99 |  | 51.3569 | 99 |  | 17.3102 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16406 | 100 |  | 11.7189 | 99 |  | 10.7045 | 99 |  | 8097.1641 | 100 |  | 91.0181 | 100 |  | 993.5556 | 100 |  | 926.0489 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
16:30 |  | 303.9559 | 100 |  | 59.0226 | 100 |  | 24.6924 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21127 | 100 |  | 13.8153 | 100 |  | 10.4567 | 100 |  | 4114.4214 | 100 |  | 90.87 | 100 |  | 993.4978 | 100 |  | 928.0728 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:00 |  | 154.2728 | 99 |  | 51.6735 | 99 |  | 14.5895 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16381 | 100 |  | 11.7454 | 99 |  | 10.8769 | 99 |  | 8146.0388 | 100 |  | 88.6758 | 100 |  | 993.3939 | 100 |  | 930.5633 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
17:30 |  | 297.8876 | 100 |  | 58.2435 | 100 |  | 22.062 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.20423 | 100 |  | 13.5625 | 100 |  | 10.6019 | 100 |  | 4211.7999 | 100 |  | 90.5042 | 100 |  | 993.4156 | 100 |  | 932.0336 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:00 |  | 266.0082 | 100 |  | 54.0214 | 100 |  | 19.0265 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16517 | 100 |  | 11.795 | 100 |  | 10.9453 | 100 |  | 8136.6253 | 100 |  | 89.4639 | 100 |  | 993.4644 | 100 |  | 932.6414 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
18:30 |  | 319.7729 | 100 |  | 61.4553 | 100 |  | 25.299 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21021 | 100 |  | 13.7947 | 100 |  | 10.5531 | 100 |  | 4199.4923 | 100 |  | 89.7097 | 100 |  | 993.5494 | 100 |  | 933.265 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:00 |  | 161.5811 | 100 |  | 53.1076 | 100 |  | 18.333 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.16349 | 100 |  | 11.7519 | 100 |  | 10.975 | 100 |  | 8234.2084 | 100 |  | 87.3717 | 100 |  | 993.5853 | 100 |  | 934.1433 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
19:30 |  | 369.4904 | 99 |  | 58.2155 | 99 |  | 38.2346 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.2037 | 100 |  | 13.5716 | 99 |  | 10.6474 | 99 |  | 4745.0251 | 88 |  | 89.0122 | 100 |  | 993.6239 | 100 |  | 934.0578 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:00 |  | 253.8575 | 99 |  | 54.3906 | 99 |  | 18.4111 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.16532 | 100 |  | 11.8451 | 99 |  | 10.927 | 99 |  | 8189.2487 | 100 |  | 87.9658 | 100 |  | 993.6908 | 100 |  | 933.9864 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
20:30 |  | 164.6297 | 99 |  | 58.5436 | 99 |  | 18.3922 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.19883 | 100 |  | 13.3685 | 99 |  | 10.8334 | 99 |  | 5240.3585 | 100 |  | 89.2994 | 100 |  | 993.7167 | 100 |  | 934.6197 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:00 |  | 126.1622 | 99 |  | 52.4937 | 99 |  | 14.0587 | 99 |  | 0 | 99 |  | 0.15775 | 100 |  | 11.4295 | 99 |  | 10.8889 | 99 |  | 8182.0569 | 100 |  | 87.3242 | 100 |  | 993.9497 | 100 |  | 934.4969 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
21:30 |  | 326.6311 | 100 |  | 61.8512 | 100 |  | 22.5267 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.21492 | 100 |  | 13.9642 | 100 |  | 11.0339 | 100 |  | 4439.3305 | 100 |  | 87.4744 | 100 |  | 994.3744 | 100 |  | 933.3894 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:00 |  | 159.5945 | 100 |  | 52.965 | 100 |  | 15.6709 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.15964 | 100 |  | 11.4778 | 100 |  | 10.84 | 100 |  | 8157.6126 | 100 |  | 90.2039 | 100 |  | 994.5039 | 100 |  | 934.7269 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
22:30 |  | 250.3761 | 100 |  | 61.7062 | 100 |  | 21.627 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.22071 | 100 |  | 14.1689 | 100 |  | 10.6994 | 100 |  | 4386.4568 | 100 |  | 87.8197 | 100 |  | 994.5536 | 100 |  | 935.2372 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:00 |  | 119.3519 | 100 |  | 52.484 | 100 |  | 19.8428 | 100 |  | 0 | 100 |  | 0.1596 | 100 |  | 11.5317 | 100 |  | 10.7597 | 100 |  | 8102.4025 | 100 |  | 88.43 | 100 |  | 994.6356 | 100 |  | 934.5603 | 100 |  |  |  |  | In Marcia
23:30
24:00
Limiti 30 Min |  | 500 |  |  | 350 |  |  | 200 |  |  | 30 |  |  | 30
MIN |  | 31.07 |  |  | 16.02 |  |  | 14.01 |  |  | 0 |  |  | 0.15 |  |  | 10.9 |  |  | 8.84 |  |  | 43 |  |  | 55.71 |  |  | 993.39 |  |  | 920.06 |  |  |  |  | (8) | 34
MAX |  | 369.49 |  |  | 65.3 |  |  | 57.94 |  |  | 0 |  |  | 0.48 |  |  | 20.21 |  |  | 11.76 |  |  | 9261.95 |  |  | 97.08 |  |  | 995.96 |  |  | 939.55
%Medie < Soglia |  | 99.4 |  |  | 100 |  |  | 99.9 |  |  | 100 |  |  | 98.4
Soglia 97% |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Media Giorno |  | 241.9694 | 97.1 |  | 55.5802 | 97.1 |  | 25.9604 | 97.1 |  | 0 | 97.1 |  | 0.18174 | 97.1 |  | 12.5281 | 97.1 |  | 10.8361 | 97.1 |  | 6490.8379 | 97.1 |  | 89.2373 | 100 |  | 994.415 | 100 |  | 933.7771 | 100
Limite Giorno |  | 500 |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  | 30 |  |  | 10
Note:
| (1) | Assenza Registrazioni Medie | [20 empty] | Elaborazioni del parametro CO secondo DL133/2005:
| (2) | Media Non Significativa | [8 empty] | Elaborazioni conformi DL n.133 del 11/05/2005 | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Totali della Misura del CO.
| (4) | Media Non Valida | [8 empty] | Le misure di emissione sono riferite ad un tenore di ossigeno del 11% Vol. | [11 empty] | 0 | Medie 10 Minuti Valide della Misura del CO.
| (5) | Valore superiore al Limite SEMIORARIO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO superiori al Limite di 150 mg/Nm3
| (6) | Valore superiore al Limite GIORNALIERO | [20 empty] | 0 | Medie 10 Minuti del CO inferiori al Limite di 150 mg/Nm3 (95%)
| (8) | Mezzore di Normale Funzionamento

## Allarmi
Calcidrata - Cagliari
| Report Giornaliero Allarmi | Data: 27/06/2023
|  | Inizio |  | Rientro
| Allarme | Data | Ora | Data | Ora
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/06/2023 | 03.20.25 | 27/06/2023 | 03.23.50
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/06/2023 | 11.22.40 | 27/06/2023 | 11.26.05
| FLOWSICK 100 CICLO CONTROLLO ON | 27/06/2023 | 19.24.55 | 27/06/2023 | 19.28.25
| FLOWSICK100 WARNING ON | 27/06/2023 | 03.20.20 | 27/06/2023 | 03.20.55
| TOC MEASURING OFF | 27/06/2023 | 03.44.25 | 27/06/2023 | 03.58.25
| TOC MAINTENANCE ON | 27/06/2023 | 03.44.25 | 27/06/2023 | 03.58.26
| MCS/O2 MAINTENANCE ON | 27/06/2023 | 03.44.25 | 27/06/2023 | 03.58.27
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 00.17.35 | 27/06/2023 | 00.17.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 02.33.45 | 27/06/2023 | 02.33.50
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 06.50.10 | 27/06/2023 | 06.50.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 07.00.25 | 27/06/2023 | 07.00.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 10.23.10 | 27/06/2023 | 10.23.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 12.06.25 | 27/06/2023 | 12.06.30
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 12.47.30 | 27/06/2023 | 12.47.35
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 14.09.35 | 27/06/2023 | 14.09.40
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 15.31.20 | 27/06/2023 | 15.31.25
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 16.54.10 | 27/06/2023 | 16.54.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 19.09.40 | 27/06/2023 | 19.09.45
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 19.50.10 | 27/06/2023 | 19.50.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 20.06.10 | 27/06/2023 | 20.06.15
| CONNESSIONE MCS OFF | 27/06/2023 | 20.49.50 | 27/06/2023 | 20.49.55
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/06/2023 | 04.00.50 | 27/06/2023 | 04.09.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/06/2023 | 06.59.05 | 27/06/2023 | 08.39.45
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/06/2023 | 09.03.50 | 27/06/2023 | 09.14.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/06/2023 | 09.40.10 | 27/06/2023 | 10.45.35
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/06/2023 | 12.22.30 | 27/06/2023 | 14.32.40
| FORNO IN MARCIA OFF | 27/06/2023 | 20.21.05 | 27/06/2023 | 20.26.05